[image: image1.png]



Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer

Eenheid: COMOPSAIR
Datum:  17 Sep 2019
Samenstelling delegatie: 
- Dienst LDPBW 08:

- 1SgtMaj H. CHOUBANE
- Kwartier Koningin Elisabeth: 
- Verontschuldigd
- Arbeidsgeneesheer:

- Verontschuldigd
- Syndicale afvaardiging:

- (ACV) Dhr. HEYRMAN Gerard.
 

- (ACV) Dhr. DE MEESTERE Bart
 

- (ACMP) Dhr. BOURLET Nicolas
 

- (VSOA) Dhr. VAN TEMSCHE Rudy
- Eenheid:
         - LtKol GRUMIAUX Frédéric
 

- AdjtChef CLYNEN Marc.
 


1. Samenvatting van de rondgang:
Er wordt veel aandacht besteed aan het preventiebeleid binnen de eenheid.
De contacten tussen de LDPBW en de eenheid zijn zeer goed.
Buiten het aspect brand werden er geen grote gebreken vastgesteld maar aan een aantal punten dient wel extra aandacht besteed te worden. Zie punt 2 hieronder.
Brandveiligheid in blok 1 verdient veel aandacht. Hier zijn veel tekortkomingen zoals openstaande verticale schachten (verspreiding van brand en rook). Ook dient nagegaan te worden of de doorvoeringen voor kabels van het ene compartiment naar het andere conform afgedicht zijn (brandweerstand).
Dit zal voorgelegd worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier.
Er zullen in de nabije toekomst volgende werken uitgevoerd worden:

- Vervangen van de alarmcentrale
- Plaatsen van nieuwe nood-/veiligheidsverlichting
- plaatsen/vervangen van rookdetectors


[image: image2.emf]X

1SergeantMajoor

LDPBW 08



	2. Checklist.



	1.
	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid

	1.1
	Vertegenwoordiger BOC
	OK
	De eenheid wordt op het BOC vertegenwoordigt door Kol Vl SBH DE DECKER Geert

	1.2
	StafOffr Preventie
	OK
	De StafOffr Preventie is LtKol V/h Vlw BAM GRUMIAUX Frédéric

	1.3
	AsPrev
	OK
	De AsPrev van de eenheid zijn AdjtChef CLYNEN Marc en AdjtChef GONZE Frédéric
De vorming  AsPrev wordt gegeven in het CC Sp Dept Log (EP9300).

	1.4
	Coördinator Deparis
	OK
	De coördinator DEPARIS is AdjtChef Clynen Marc.
De vorming  Coördinator DEPARIS wordt gegeven in het CC Sp Dept Log (EP9302).

	1.5
	Lokaal preventieplan (LPP)
	OK
	Het LPP voor 2019/2020 werd opgemaakt en voorgesteld aan het BOC.
Op 16 januari 2020 zal er in de bibliotheek een briefing gegeven worden betreffende het opmaken van het Lokaal PreventiePlan. Er zal hiervoor nog een uitnodiging verstuurd worden.

	1.6
	Trimestrieel verslag
	OK
	De driemaandelijkse verslagen werden overgemaakt aan onze dienst.

	1.7
	Jaarverslag
Rapport annuel
	OK
	Indien alle Trim verslagen werden opgemaakt en de Bijl (door LDPBW) uit de App « Safety@Work » werd toegevoegd is het jaarverslag in orde. 

	1.8
	Lijst AMT/Liste AMT
	OK
	De lijst AMT werd opgemaakt en overgemaakt aan de arbeidsgeneeskundige dienst.

	1.9
	Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil
	OK
	Er is een welkomstbrochure opgemaakt en wordt via SharePoint ter beschikking gesteld. 

De welkomst-brochure werd niet beoordeeld. 

	1.10
	Lijst actoren preventie, welzijn en milieu
	OK
	De lijst “Actoren Preventie, Welzijn en Milieu” Is ingevuld.
Er werd niet beoordeelt of deze correct ingevuld is.
De rechten voor het aanpassen van deze lijst werden toegekend aan AdjtChef Clynen en AdjtChef GONZE.
AdjtChef HOFMANS werd geschrapt.


	2.
	Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP)

	2.1
	Procedure INP
Niveau kwartier
	NOK
	Er bestaat op niveau van het kwartier een verouderd INP (2013). Dit dossier is echter niet meer up to date en is grotendeels ook niet meer toepasbaar. Er werd op onze dienst een nieuwe template opgemaakt maar dient nog volledig door het kwartier uitgeschreven te worden. Hiervoor dienen de nodige risicoanalyses opgemaakt te worden. Er werd door de KwComd een brandpreventiecoördinator niveau kwartier aangeduid. Dit is Lt Vh Vlw MPUNGU Malangu Mylco. 

	
	INP niveau blok
	OK
	Er werd door MR Mgt voor blok 1 een branddossier (Branddossier en intern noodplan in één dossier) geschreven. Deze zal, zodra deze gefinaliseerd is, van toepassing zijn voor alle eenheden van blok 1. Zie SharePoint van DGMR Mgt  (NL – FR). 
Zie Bijl A voor meer uitleg.

	
	Branddossier Niv blok
	OK
	

	2.1
	Interventiedossier Niv blok
	OK
	Er werd door DG MR Mgt voor blok 1 een interventiedossier opgemaakt (Interventiedossier Blok 1). Het interventiedossier bevat alle nodige Info voor de hulpdiensten en is het dossier dat men bij een brand overhandigt aan de brandweer. Een voorbeeld van een interventiedossier kan u op onze SharePoint raadplegen. 
Voorbeeld interventiedossier Brandweer Brussel –
Zie Bijl A voor meer uitleg over het interventiedossier. 

	2.2
	1ste interventieploeg
	OK
	De leden van de 1ste Interventieploegen zijn aangeduid. Deze dienen nog wel ingegeven te worden op onze SharePoint (Lijst Actoren Preventie, Welzijn & Milieu)

	2.3
	Evacuatieverantwoordelijken
	OK
	De evacuatieverantwoordelijken zijn aangeduid. Deze dienen nog wel ingegeven te worden op onze SharePoint (Lijst Actoren Preventie, Welzijn & Milieu)

	2.4
	Jaarlijkse evacuatieoefening
	OK
	In 2018 werd een evacuatieoefening gehouden. Voor 2019 is deze gepland.

	2.5
	Verzamelpunten
	OK
	De verzamelpunten zijn aangeduid en zijn gekend door het personeel.

	2.6
	Signalisatie
	OK
	De signalisatie betreffende brandpreventie en -bestrijding is voorhanden. Deze betreffende evacuatie en eerste hulp is onvoldoende. Er werd door ons vorig jaar een globale behoeftebepaling opgemaakt en overgemaakt aan de MatBeh. Deze behoefte werd reeds geleverd maar men is nog in afwachting van de bevestigingsmiddelen. Dit dient wel opgevolgd te worden en indien nodig dient er een WO opgemaakt worden. 

	2.7
	Brandbestrijdingsmateriaal
	OK
	Het voorziene brandbestrijdingsmateriaal is aanwezig.

	2.8
	Nooduitgangen en evacuatiewegen
	OK
	Tijdens de rondgang werden geen onregelmatigheden vastgesteld.


	2.9
	Driemaandelijkse controle mobiele brandbestrijdingsmiddelen
	OK
	De driemaandelijkse controles worden uitgevoerd maar er wordt geen verslag van gemaakt.
De driemaandelijkse controles zijn visuele controles die door een aangeduid persoon worden uitgevoerd.
De verslagen van deze controles dienen aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.
Ook dient er een kopie van het controleverslag overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier. Templates van deze controleverslagen kan u terugvinden in Bijl A.

	
	Jaarlijkse controle mobiele brandbestrijdingsmiddelen
	OK
	De jaarlijkse controles worden uitgevoerd via een contract
De verslagen van deze controles dienen aan het interventiedossier toegevoegd te worden

	
	Nood- en veiligheidsverlichting
	NOK
	De nood- en veiligheidsverlichting in blok 1 is ontoereikend. Er werden wel zelfklevende fotoluminescente pijlen aangebracht zodat bij een plotse lichtuitval het personeel de uitgangen kan bereiken. Er zal volgend jaar nieuwe veiligheidverlichting geplaatst worden.

	
	Jaarlijkse controle nood- en veiligheidsverlichting
	NOK
	Deze controles worden momenteel niet periodiek uitgevoerd.

Fabrikanten verwijzen voor het onderhoud en nazicht naar de normen NBN EN 50172, Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen en de norm NBN C 71-100, Veiligheidsverlichting.
Dit betekent dat men de controles volgens deze normen dient uit te voeren en te registreren in een onderhoudsboek. Deze controles worden niet via een contract uitgevoerd en dienen dus door de eenheid of kwartier uitgevoerd te worden.
Wel werden er door CC Infra op 24 Okt 17 en 15 Nov 17 controles uitgevoerd.
Ikzelf, 1SgtMaj CHOUBANE - LDPBW 08, was niet op de hoogte van deze controles en ben ook niet betrokken geweest bij de daarop volgende acties.
Zie Bijl C voor “Verslag - Controle brandveiligheid in blok 1”. 

	
	Driemaandelijkse muurhaspels en –hydranten.
	OK
	De driemaandelijkse controles worden uitgevoerd maar er wordt geen verslag van gemaakt.
De driemaandelijkse controles zijn visuele controles die door een aangeduid persoon worden uitgevoerd.

De verslagen van deze controles dienen aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

Ook dient er een kopie van het controleverslag overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier. Templates van deze controleverslagen kan u terugvinden in Bijl A.

	
	jaarlijkse muurhaspels en –hydranten.
	 NOK
	· Deze controles dienen uitgevoerd te worden door een competent persoon. Dit is een persoon die aangeduid wordt door de korpscommandant en die over de nodige competenties beschikt. Deze controles gingen uitgevoerd worden door het kwartier maar zijn nog niet allemaal gedaan.
· Indien COMOPSAIR over een competent persoon beschikt mag hij deze controles, conform de wetgeving uitvoeren. Templates van deze controleverslagen kan u terugvinden in Bijl. A.
· De jaarlijkse controle van de buitenhydranten werd door het kwartier uitgevoerd.


	2.9
	Periodieke controle alarm- en detectiesystemen
	NOK
	De jaarlijkse controle van de branddetectie en alarmsystemen worden uitgevoerd via een contract.
Deze functioneert al wel sinds 2006 niet meer overal.
De alarmcentrale zal eind dit jaar of begin volgend jaar vervangen worden. Ook zullen er branddeuren vervangen of hersteld worden en zullen er branddetectoren bijgeplaatst/vervangen worden.

	2.10
	Is er een brandpreventiecoördinator voorzien
	NOK
	Er is momenteel geen brandpreventiecoördinator voorzien. De eenheid dient over een brandpreventie-coördinator te beschikken. Er dient dus iemand aangeduid te worden. De brandpreventiecoördinator voor de blok is Dhr. Phan van Thuan (MR Mgt) en op Niv kwartier is dit Lt Vh Vlw MPUNGU Malangu Mylco 
(Bn HK Def St KKE). Zie Bijl A en B voor meer uitleg.

	2.11
	Voert de brandpreventiecoördinator de volgens de richtlijn voorziene taken uit.
	NOK
	De taken van de brandpreventiecoördinator worden beschreven in de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding
De brandpreventiecoördinator is een gekwalificeerde cumulfunctie op de OT van de eenheid. Deze functie wordt ingevuld door een officier of een burger van equivalent niveau.

De brandpreventiecoördinator voor het kwartier is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende brandpreventiecoördinatoren van het kwartier (Niv Blok en Kw).
· - De brandpreventiecoördinator werkt als raadgever van de Korpscommandant en stelt de lokale instructies op voor wat betreft de dagdagelijkse organisatie van de domestieke brandbestrijdingsdienst;

· - hij werkt mee aan de uitvoering van de brandrisicoanalyse;

· - hij organiseert de interventieploegen (Niv 1 en Niv 2 indien het Kw erover beschikt);

· - hij houdt het brandpreventiedossier en de daarmee verbonden interventieplannen bij;

· - hij organiseert en woont de jaarlijkse brand- en evacuatieoefening bij;

· - hij is verantwoordelijk voor de contacten met de openbare brandweerdienst van de verantwoordelijkheidszone waaronder de eenheid valt; coördineert het functioneren en de lokale organisatie van de brandbestrijding met de openbare brandweerdienst en hij vraagt hun schriftelijk advies;

hij volgt de vorming en de jaarlijkse training op van de ploegen Niv 1 en Niv 2 indien het Kw er over beschikt.


	2.12
	RA brand
	NOK
	Er bestaat een verouderde brandrisicoanalyse (2013) en dient dringend herzien te worden. Een preventieadviseur van de Dienst Preventie en bescherming op het werk van DG MR Mgt is bezig met de herziening van deze analyse.

Zie Bijl A en onderstaande linken voor meer uitleg.
· CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)
· A.R.A.B. Art 52
· ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. ( 
 ) 

	3.
	Eerste zorgen

	3.1
	Procedure
	OK
	De procedure is gekend.
Er bestaat een risicoanalyse, maar is verouderd (2010). Er dient op niveau kwartier een nieuwe RA opgemaakt te worden.

	3.2
	Hulpverleners
	OK
	De hulpverleners zijn aangeduid. Er werd niet nagegaan of deze in orde zijn met hun geldigheid brevet.
Deze dienen ingegeven te worden op onze SharePoint (Lijst Actoren Preventie, Welzijn & Milieu)

	3.3
	Middelen
	OK
	De middelen zijn voorzien en in orde (visuele controle tijdens de rondgang).

	4.
	Ongevallen en incidenten

	4.1
	Procedure
	OK
	De procedure is gekend.

	4.2
	Melding
	OK
	De meldingen aan de LDPBW gebeuren
Er wordt wel gevraagd om de incidenten, ook medische, en ongevallen zo snel mogelijk aan onze dienst te melden. Men hoeft niet te wachten tot het ongevallenverslag opgemaakt werd.

	5.
	Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS)

	5.1
	Inventaris werkposten
	OK
	Er bestaat een lijst van de bestaande werkposten.

	5.2
	Werkpostfiches
	OK
	Deze zouden voorhanden zijn. Gelieve de bestaande werkpostfiches aan onze dienst over te maken.
Op het vorige verslag staat dat deze beschikbaar zijn op de SharePoint van MR Sys. Ik kan deze echter niet terugvinden. 

	5.3
	Functiefiches
	OK
	Deze zijn lopende.

	5.4
	Risicoanalyses
	OK
	Voor de meest voorkomende functies, zoals beeldschermwerk, Phef, Chauff, bestaan er generieke risicoanalyses. Er werden ook door onze dienst kleine analyses betreffende het instellen van de bureelstoel en -tafel uitgevoerd.
Er zal moeten nagegaan worden van welke werkposten of bepaalde activiteiten een risicoanalyse werd opgesteld. Bestaande risicoanalyses kunnen geraadpleegd en gedownload worden op onze SharePoint.

	5.6
	Deparis (SOBANE)
	NOK
	Er werd nog geen DEPARIS uitgevoerd. Er dient dringend iemand gevormd te worden zodat de (verplichte) DEPARIS uitgevoerd kan worden.

	6.
	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

	6.1
	Inventaris PBM
	NVT
	

	6.2
	Indienststellingen PBM
	NVT
	

	6.3
	Inventaris arbeidsmiddelen
	NOK
	Is lopende

	6.4
	Indienststellingen AM
	NOK
	Is lopende

	6.5
	Keuringsverslagen (ED)
	OK
	De keuringen (HS en LS installaties, stookinstallatie, liften enz.. worden onder verantwoordelijkheid van het kwartier uitgevoerd. Momenteel is het niet mogelijk, daar de keuringsverslagen niet worden verdeeld, dat de eenheid deze opneemt in zijn verslag. Er werd aan het kwartier gevraagd om de situatie van de keuringen toe te voegen aan het driemaandelijks verslag van het Bn HK of deze over te maken aan onze dienst zodoende wij deze via ons verslag aan onze dienst kunnen voorleggen.

	6.7
	Inspectieverslagen (ID)
	NOK
	Na de inventarisatie zal, indien nodig, een aanvraag voor controle gedaan worden.

	6.8
	Vorming personeel
	NVT
	

	6.9
	Werkkledij
	NVT
	

	7.
	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)

	7.1
	Inventaris
	NVT
	

	7.2
	Stockage
	NVT
	

	7.3
	Veiligheidsinformatiebladen
	NVT
	

	7.4
	Veiligheidsinstructiekaarten
	NVT
	

	8.
	Arbeidsplaatsen

	8.1
	Hygiëne
	OK
	Geen specifieke opmerkingen

	8.2
	Gevaar vallen en uitglijden
	OK
	Geen specifieke opmerkingen

	8.3
	Verlichting
	OK
	Geen specifieke opmerkingen

	8.4
	Verluchting
	OK
	Geen specifieke opmerkingen.
Er dient wel nagegaan te worden of de verluchtingssystemen periodiek gecontroleerd en gereinigd worden.  Dit is een belangrijk aspect bij de verspreiding van een eventuele brand.

	8.5
	Elektrische installaties
	OK
	Werd niet beoordeeld daar de controles via het kwartier worden uitgevoerd.
Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld of gemeld.

	8.6
	Sanitaire voorzieningen
	OK
	De sanitaire installaties in blok worden momenteel gerenoveerd.

	8.7
	Geluid
	OK
	Geen specifieke opmerkingen.

	8.8
	Asbest
	OK
	Er is een asbestinventaris aanwezig in het kwartier. De jaarlijkse controle van de asbesthoudende materialen worden door het kwartier uitgevoerd.

	8.9
	Ioniserende stralingen
	NVT
	

	9.
	Milieu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Legende:  OK = in orde    OK = in orde maar er zijn bijkomende opmerkingen of is nog lopende.   NOK = niet in orde   NVT = niet van toepassing


Bijl: A

Uitleg betreffende punt 2  “Brandpreventie & Evacuatie”:


Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn  ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).
In blok 1 heeft men nu een hoofdbrandpreventiecoördinator aangesteld, dit is Dhr. PhanvanThuan van DG MR-Mgt. Er werd een branddossier voor blok 1 opgesteld en werd voor nazicht aan onze dienst overgemaakt. 
2.1 INP (Intern NoodPlan).


Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR):

· Branddossier

· Intern NoodPlan

· Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.
Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

2.9 Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.
Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon. 
De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.  
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

· Muurhaspel
· Muurhydrant aan muurhaspel verbonden
· Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel
· Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

2.12 Risicoanalyse brand.


· CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)
· A.R.A.B. Art 52
· ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. ( 
 )
De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende de brandrisico’s. Bij de uitvoering van de risicoanalyse dient hij rekening te houden met de volgende factoren:

· De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

· De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

· De aard van de activiteiten;

· De grootte van de onderneming of inrichting;

· Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

· De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

· De ligging en de bestemming van de lokalen;

· De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

· De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

· De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.
De RA dient:
- rekening te houden met de vastgestelde non-conformiteiten in blok 1,
- aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden,
- periodiek en bij iedere verandering herzien te worden.

 
Bijl: B

Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: 
ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.
[image: image5.png]Brandpreventie-

codrdinator
Niv Kwartier

Brandpreventie- Brandpreventie- Brandpreventie-
codrdinator codrdinator codrdinator
Niv Blok Niv Blok Niv Blok





Bijl: C

[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
LDPBW08








