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	Verslag werkplaatsbezoek LDPBW 8 en AMT en analyse conformiteit en leefbaarheid blok 9 KKE
	Refertes:
Codex welzijn op het werk, gerelateerde regelgeving en richtlijnen…

	Voornaamste vaststellingen en adviezen.


Op 16/02/2026 vond een bezoek plaats aan Blok B9.
Bij het bezoek waren aanwezig Cdt Van Looy, de preventieadviseur-arbeidsarts, de materiaalbeheerder van het gebouw “Kapt Peeters H.” en LDPBW 8.
Voornaamste vastgestelde problematieken:
Ontwikkeling van zwarte huisschimmel (voornaamste oorzaak is vocht “lekken en/of condensatie”).
Niet werkende verwarming (lekken en verwijderde radiatoren => direct vocht + verhoogde relatieve luchtvochtigheid).
Mogelijk lekken in het dakmembraan (direct vocht + verhoogde luchtvochtigheid).
Potentieel ontoereikende ventilatie algemeen en/of in specifieke lokalen (verhoogde luchtvochtigheid door ontoereikende afvoer.
Kalk en roest sporen op de vloer.
Afgesleten bescherming laag (vrijkomen partikels “stof” van de vloerbedekking “linoleum”).
Staat, periodiek onderhoud van een aantal installaties.
Salubriteit van een aantal lokalen.
Brandveiligheid.
Detail van de analyse in bijlage A.
Besluit:
In de huidige toestand is het gebouw noch in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in de CODEX welzijn op het werk noch leefbaar.
Mits de nodige inspanning en beperkte investering qua middelen kan het gebouw leefbaar en conform gemaakt worden. 
Voor de behandeling van de schimmels is het volgen van de juiste chronologie uitermate belangrijk (Lekken herstellen, verwarmen en verluchten  droge muren, schimmels behandelen/bestrijden, afwerking).
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Bijl A
Analyse betreft de conformiteit en leefbaarheid Blok B9 als administratief gebouw.
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