| DG H&WB – LDPBW 04 |  |  | INTERNAL USE 24-00060437 2024-03-29 Archieflijn: 158 Bijlage(n) 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cdt LEPPENS Günter Gunter.Leppens@mil.be |  |  |
|  | Mevr VAN HOYDONCK Yasmin Yasmin.VanHoydonck@mil.be |  |  |
| Aan MRC&I OPS I/D/O |  |  |  |
| Onderwerp: brandrisicoanalyse gebouw A34 Kw WEST te BRASSCHAAT |  |  |  |
| Referentie: zie Bijl Y |  |  |  |
| Brandrisicoanalyse van gebouw A34 van Kw WEST in het kader van de renovatie |  |  |  |

LDPBW 04 werd gevraagd naar aanleiding van de renovatie van gebouw A34 de screening met betrekking tot de brandrisicoanalyse uit te voeren om een advies over branddetectie te formuleren. Gelieve hieronder het advies te willen vinden.

Wat het naakt brandrisico betreft is er in het gehele gebouw sprake van een normaal brandrisico waarbij basisbeveiliging voldoet.

Bij de bepaling van het evacuatierisico is er wat het gelijkvloers betreft geen nood tot het nemen van reductiemaatregelen omdat het risico beheerst is. De factor die hier een grote rol in speelt is de korte afstand tot een veilige plaats dankzij de 02 tegenovergestelde uitgangen. 	
Wanneer deze analyse gemaakt wordt voor de eerste verdieping, is het duidelijk dat hier wel sprake is van een problematische evacuatie. Deze verdieping beschikt slechts over 01 uitgang wat resulteert in een aanzienlijke afstand tot een veilige plaats. Hierdoor is het niet voldoende enkel organisatorische maatregelen te treffen maar dienen er technische maatregelen genomen te worden. Indien de detectie aangepast wordt naar automatische detectie heeft dit een zeer grote impact op het evacuatierisico waardoor het restrisico acceptabel is mits het nemen van een organisatorische maatregel zoals het aanstellen van evacuatieverantwoordelijken of het beperken van het aantal aanwezigen. 	
Door het installeren van automatische detectie kan een mogelijke brand al in een vroeg stadium worden gedetecteerd en gemeld waardoor aanwezigen tijdig worden gewaarschuwd en de evacuatie snel kan worden gestart. Dit is vooral cruciaal bij de aanwezigheid van slechts één uitgang in combinatie met een lange evacuatieweg.

Wat de brandbestrijdingsdienst betreft is er geen nood aan DFF Niv 2, DFF Niv 1 volstaan.

Naast de nodige compartimenteringen, waarbij eveneens rekening gehouden dient de worden met plafonds en meer bepaald het zolderluik bij de compartimentering van de trappenhal, adviseert LDPBW 04 het toevoegen van een automatische branddetectie zoals voorgesteld door het studiebureau.

Gelieve in Bijl A de analyses per verdieping terug te vinden.

Lijst met bijlagen:	(top)

| - Lijst met referenties |  |
| --- | --- |

Günter LEPPENS
Kapitein-commandant
Preventieadviseur Niv 1
Diensthoofd LDPBW 04

Referenties (top)

- ACWB-GID-WRKPR-030 van 15 Mar 15

ACWB-GID-WRKPR-033 van 01 Mar 15

DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-004 van 03 Dec 18