Verslag controlebezoek van hoogspanningsinstallatie

Ref:	1. AREI art 272

2. KB van 04/12/2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (art. 14)

| Eenheid: Olt Baron Zuylen Van Nyevelt – DisC WS | Datum van controle: 06 Mar 2020 |
| --- | --- |
| Plaats van uitvoering: Berlaar | Uiterste datum volgende controle: 06 Mar 2021 |
| Naam Pers aanwezig: Selis Marc |  |

Beschrijving van de installatie

| HS-cabine nr: C02 | Identificatie: HC12002A002 |
| --- | --- |
| Nominale spanning HS: 10 KV | Nominale dienstspanning LS: 3x400V+N |
| Nettype: TT | Frekwentie: 50Hz |

Inhoud van het controlebezoek

Uitgevoerd volgens checklist: BURCTL-CHECKLIST-PERHS-552

| Onderwerp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inbreuk | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Visuele controle elektrische dossier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Visuele controle elektrische installaties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a,b |
| - Meetresultaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolatieweerstandmeting: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transfo N | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vermogen (kVA) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HS/Massa (Ω/5kV) | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HS/LS (Ω/5kV) | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LS/Massa (Ω/500V) | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aardelektrodemeeting: (aardinglus – piket - lus en piket) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### HS aarding: | ##### Re: 3,71 |  | ##### Ze: 0,59 |  |  | ##### Zeb: 3,14 |  |  |  |  |  |
| ##### LS aarding: | ##### 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### NUL aarding: | ##### 1,27 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Globale aardingen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Potentiaalverspreiding hoogspanningsaarding: (koppelingen tussen de aardingen): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Weerstand tussen hoogspannings- en laagspanningsaarding: 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Weerstand tussen hoogspannings- en nulpuntaarding: 3,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Weerstand tussen laagspannings- en nulpuntaarding: 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inbreuk

Nihil

Opmerking

a. Geen aanduiding ligging van de aardingen aanwezig op de ééndraadsschema. Maar er werden metingen uitgevoerd om te zien of de andere aardingen (laagspannings- en nulpuntaarding) in de invloedszone van de HS-aardingen liggen.

b. Wegens operationele redenen werd er niet geschakeld.

Besluit

| A | De zichtbare, controleerbare en bereikbare delen van de hoogspanningsinstallatie zijn conform met de voorschriften van het A.R.E.I. De installatie is onderworpen aan een jaarlijks controlebezoek (AREI art. 272) tenzij de installatie ondertussen uitgebreid of gewijzigd wordt. |
| --- | --- |
| B | De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De werken nodig om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te laten verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle gepaste maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of de goederen. Na de werken, dienen het niet-conforme gedeelte te worden herkeurd door een erkend organisme. |
| Bij besluit B was de ingevulde checklist overgemaakt aan |  |

PEREMANS A.

Adjt

Agent-onderzoeker

MASTRO N.

Adjt

Agent-onderzoeker

Krachtens artikel 14 van het KB van 03 Mei 99 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming
op het werk moet u dit verslag ter kennis brengen van het basis overleg comité tijdens de eerstvolgende vergadering.

Indien u vragen of opmerkingen heb over dit verslag kunt u deze overmaken via ons feedbackformulier.

PEREMANS A.

Adjt

Agent-onderzoeker

MASTRO N.

Adjt

Agent-onderzoeker