Verslag controlebezoek van hoogspanningsinstallatie

Ref:	1. AREI Boek 2, Hfst 6.5

2. KB van 04/12/2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (art. 14)

| Eenheid: DisC WS (info WHI Breendonk) | Datum van controle: 02 Sep 2021 |
| --- | --- |
| Plaats van uitvoering: Breendonk | Uiterste datum volgende controle: 02 Sep 2022 |
| Naam Pers aanwezig: Chris Van Esbroek |  |

Beschrijving van de installatie

| HS-cabine nr: C01 | Identificatie: C01 |
| --- | --- |
| Nominale spanning HS: 10 KV | Nominale dienstspanning LS: 3x400V+N |
| Nettype: TT | Frekwentie: 50Hz |

Inhoud van het controlebezoek

Uitgevoerd volgens checklist: BURCTL-CHECKLIST-PERHS-552

| Onderwerp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inbreuk | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Visuele controle elektrische dossier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Visuele controle elektrische installaties |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | b,c |
| - Meetresultaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolatieweerstandmeting: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transfo N | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vermogen (kVA) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HS/Massa (Ω/5kV) | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HS/LS (Ω/5kV) | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LS/Massa (Ω/500V) | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aardelektrodemeeting: (aardinglus – piket - lus en piket) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### HS aarding: | ##### Re: 3,15 |  | ##### Ze: 0,94 |  |  | ##### Zeb: 5,46 |  |  |  |  |  |
| ##### LS aarding: | ##### 2,84 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### NUL aarding: | ##### 4,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Globale aardingen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Potentiaalverspreiding hoogspanningsaarding: (koppelingen tussen de aardingen): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Weerstand tussen hoogspannings- en laagspanningsaarding: 4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### a |
| ##### Weerstand tussen hoogspannings- en nulpuntaarding: 3,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### a |
| ##### Weerstand tussen laagspannings- en nulpuntaarding: 2,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inbreuk

a.De brandblusser is niet gekeurd, laatste keuring, Sep 2018.

Opmerking

a.Geen aanduiding ligging van de aardingen aanwezig op het ééndraadschema. Bijgevolg werden er metingen uitgevoerd om na te gaan of de aardingen( laagspanning- en nulpuntsaarding) in de invloedszone van de HS-aarding liggen.

b.De inwendige aansluiting van de spanningsverklikker 3 in cel A3 is defect

c.Er is een vochtprobleem op de muur waar de aardingen en de meterkast van Eandis hangen. De wartels op de meterkast zijn niet waterdicht(vochtgevaar). Dit is op te volgen.

Besluit

| A | De zichtbare, controleerbare en bereikbare delen van de hoogspanningsinstallatie zijn conform met de voorschriften van het A.R.E.I. De installatie is onderworpen aan een jaarlijks controlebezoek (AREI Boek 2, Hfst 6.5) tenzij de installatie ondertussen uitgebreid of gewijzigd wordt. |
| --- | --- |
| B | De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De werken nodig om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te laten verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle gepaste maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of de goederen. Na de werken, dienen het niet-conforme gedeelte te worden herkeurd door een erkend organisme. |
| Bij besluit B was de ingevulde checklist overgemaakt aan |  |

PEREMANS A.

Adjt

Agent-onderzoeker

MASTRO N.

Adjt

Agent-onderzoeker

Krachtens artikel 14 van het KB van 03 Mei 99 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming
op het werk moet u dit verslag ter kennis brengen van het basis overleg comité tijdens de eerstvolgende vergadering.

Indien u vragen of opmerkingen heb over dit verslag kunt u deze overmaken via ons feedbackformulier.

PEREMANS A.

Adjt

Agent-onderzoeker

MASTRO N.

Adjt

Agent-onderzoeker