| 29BnLog – BMR CEL PREVENTIE |  |  | INTERNAL USE 25-00148018 2025-09-16 Archieflijn : 670 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratief assistent/C1 DE COOMAN Daisy Daisy.DeCooman@mil.be |  |  |
| DH H&WB + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Jaarlijkse keuring van Hoogspanning Cabines (HC) door EDTC VEOLIA – 29BnLog. Betreft: Verslagen d.d. 13aug2025. |  |  |  |
| [Referentie: Zie Bijl Y)] |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de situatie na een uitgevoerde periodieke onderhoudscontrole van hoogspanning cabines (HC) in ons Kw Den Troon te Grobbendonk. |  |  |  |

Op 13aug2025 voerde het EDTC “Fa OCB” een jaarlijkse Ctl uit in alle HC in Kw Den Troon Grobbendonk.

De installatie voldoet aan de hogervermelde voorschriften met uitzondering van installatie K5 en K6 waar er enkele inbreuken werden vastgesteld.

- Elektrische installaties die niet conform zijn aan de voorschriften bij het controlebezoek:

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

In Bijl A vindt U de verslagen met de meetresultaten, inbreuken, opmerkingen & uiteindelijk de besluiten terug. De gebeurlijke opmerkingen en inbreuken worden aangepakt door VEOLIA, in opdracht van SODEXO.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Verslagen keuring |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A 	(top)

| HC | INBREUK | OPMERKING | VERSLAG |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | - Geen | De installatie voldoet aan de hogervermelde voorschriften. | Verslagnr.: 6543607-K1 |
| K2 | - Geen | De installatie voldoet aan de hogervermelde voorschriften. | Verslagnr.: 6543607-K2 |
| K3 | - Geen | De installatie voldoet aan de hogervermelde voorschriften. | Verslagnr.: 6543607-K3 |
| K5 | - De installatie voldoet niet aan de hogervermelde voorschriften. - De installatie mag in dienst blijven, mits er zonder verwijl aan de vermelde inbreuken verholpen wordt. | Beschermkap TL verlichting ontbreekt. | Verslagnr.: 6543607-K5 |
| K6 | - De installatie voldoet niet aan de hogervermelde voorschriften. - De installatie mag in dienst blijven, mits er zonder verwijl aan de vermelde inbreuken verholpen wordt. | - 1. Oliepeil transformator te laag. - 2. Beveiliging tegen overbelasting voldoet niet. | Verslagnr.: 6543607-K6 |
| C1 | - Geen | De installatie voldoet aan de hogervermelde voorschriften. | Verslagnr.: 6543607-C1 |
| C2 | - Geen | De installatie voldoet aan de hogervermelde voorschriften. | Verslagnr.: 6543607-C2 |

Referenties (top)

- DGMR-APG-PRPER-PMRS-001 Reglementaire Ctl en Insp van arbeidsmiddelen.

- AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties.

- K.B. 08/09/2019, Boek 2, Hoofdstuk 6.5

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Loc off Mgt |
| Info | 2IC |