| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | INTERNAL USE 25-00170424 2025-10-17 Archieflijn : 151 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratief assistent/C1 DE COOMAN Daisy Daisy.DeCooman@mil.be |  |  |
| DG H&WB – LDPBW05 + Zie Bijl Z |  |  |  |
| 5-Jaarlijkse energetische keuring van de airconditioningsystemen door EDTC VEOLIA – 29BnLog. Betreft: verslag 202503180011 op datum 25maa2025. |  |  |  |
| [Referentie: DGMR-APG-PRPER-PMRS-001 Reglementaire Ctl en Insp van arbeidsmiddelen. |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de situatie na een uitgevoerde jaarlijkse onderhouds-Ctl van Airco’s (AC) door een EDTC in ons Kw Den Troon Grobbendonk. |  |  |  |

Op 25maa2025 voerde het EDTC “Fa VEOLIA”, in opdracht van SODEXO, een 5-jaarlijkse energetische keuring uit van de airconditioningsystemen in ons Kw Den Troon Grobbendonk.

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten om de 5 jaar dooreen erkend airco-energiedeskundige gekeurd worden.

De airconditioningsystemen werden goed bevonden.

In Bijl A vindt U het verslag van de gekeurde airconditioningsystemen.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Keuringsverslag |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| Verslag 202503180011 |  | Systeem voor productie van koelenergie: lucht/lucht warmtepomp Aantal : 6 Vermogen (kW) : 15 Systeem voor de afgifte van koelenergie aan de te koelen ruimte Aantal : 6 |
| --- | --- | --- |

BEOORDELING VAN DE DIMENSIONERING VAN HET AIRCONDITIONINGSYSTEEM
Specifiek koelvermogen (W/m²) in verhouding tot de geklimatiseerde netto-oppervlakte 
32.40 : zeer laag.

Adviezen m.b.t. Gebouwkenmerken

-Het specifiek geïnstalleerd koelvermogen van het gebouw is zeer laag. Indien de comfortwaarden bereikt worden moeten er geen acties ondernomen worden.
-Het inplantingsplan, het grondplan, het technisch schema en/of het verslag van de energieboekhouding zijn niet beschikbaar. Het is aangewezen om deze documenten ter beschikking te houden om een correcte beoordeling van de energieprestaties van de airconditioningsinstallatie mogelijk te maken.
-Opmerkingen: 33.97

Adviezen m.b.t. Energieverbruik
-Het is aanbevolen om het elektrisch verbruik van de gehele koelinstallatie aan de hand van één of meerdere elektriciteitsmeters continu op te meten. Zo kan het energieverbruik van de koelinstallatie op regelmatige tijdstippen geregistreerd worden en kunnen eventuele problemen m.b.t. het functioneren en/of de efficiëntie vroegtijdig opgespoord worden.
-Er werden geen elektrische verbruiksgegevens van het gebouw ingegeven. De volledigheid van de inspectie/keuring is hierdoor niet gegarandeerd.

Adviezen m.b.t. Zones
Lucht/Lucht Warmtepomp
-Het ventilatiedebiet is niet conform de binnenluchtkwaliteitsnorm in functie van de bezetting. Het is voor de kwaliteit van de binnenluchtkwaliteit van belang om dit aan te passen.

Adviezen m.b.t. Regeling
-De centrale regeling bedient niet de hele installatie. Het is aan te bevelen om na te gaan of decentrale regeling kan uitgebreid worden om het hele systeem te omvatten. Dit kan de energie-efficiëntie van de installatie sterk verbeteren.
Lucht/Lucht Warmtepomp
-De regelingsinstallatie is ingesteld op manuele modus. Dit kan ertoe leiden dat er op onnodige momenten gekoeld wordt. Het is aan te raden de regeling automatisch in te stellen (of te voorzien) om een energiezuiniger gebruik van het airconditioningssysteem te bekomen.
-Er is geen beheer van de uurregeling voor de werking van de verwarming.
-Er is geen beheer van de uurregeling voor de werking van de koeling.

Adviezen m.b.t. Onderdelen
Lucht/Lucht Warmtepomp AC01, Lucht/Lucht Warmtepomp AC02
-Het is aan te raden om een energiemeting te voorzien die enkel de energie meet die nodig is voorde aandrijving van de airconditioninginstallatie. Zo kan een energieboekhouding van de installatie eenvoudig opgestart en opgetekend worden. Het is dan ook aanbevolen om met een energieboekhouding te starten.

Opmerkingen
Advies : plaatsen van een centraal gebouwbeheersysteem

| Technische bijlage |  |
| --- | --- |

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | LOC OFF MGT |
| Info | 2IC |
|  | BMR |
|  | Adjunct Preventie Officier |