29BnLog

Datum: Zie handtekening

MITS: 18-50084426

Pagina(’s): 1 (+3 Bijl)

Arch: A 05

Archieflijn  144

Aan	LDPBW 05

Onderwerp:	Externe keuring “Sanitair Warm Water” (SWW) op legionella – 29 Bn Log.

Betreft: ·Beproevingsverslagen met resultaten na monstername.

| Ref: | DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 Preventie tegen legionellose binnen Infra Def. |
| --- | --- |

Synthese: Ons hoger gelegen hiërarchisch gelegen echelon, inzake “Welzijn op Werk”, inlichten over de resultaten op legionella-vorming na monsternames in SWW van Kw Den Troon.

Op 02 Aug 2018 heeft de Fa Eurofins (Brugge) twee monsternames genomen in SWW van ons Kw om de toestand van vorming tot legionellose te onderzoeken. Het betreft de toestand van het water in de heren- & damesdouches van de Shipping.

Volgens Ref 1 bereikt men het “niveau van waakzaamheid” indien men tijdens de jaarlijkse monstername vaststelt dat de gemeten besmettingsdrempel 1000 “kolonie vormende eenheden” per liter (kve/l) bereikt of overstijgt. In dit geval dienen de installaties te worden ontsmet.

De monsternames worden onderzocht op drie vormen van microbiologie – salmonella:

  - Legionella Pneumophila 1.

  - Legionella Pneumophila 2-14.

  - Legionella spp.

In volgende bijlagen vindt U de beproevingsverslagen en de tabel met richtwaarden:

Bijl A: Shipping – Herendouches. Resultaat: 3 x <200 kve/l.

Bijl B: Shipping – Damesdouches. Resultaat: 1 x 24000 kve/l & 2 x <200 kve/l.

Bijl C: Tabel Veolia met richtwaarden legionella pneumophila.

Volgens de resultaten van het verslag in Bijl B werd in de damesdouches van de Shipping bijgevolg een sterke vorm van legionellabesmetting waargenomen waardoor deze douches onmiddellijk buiten gebruik werden gesteld tot de curatieve maatregelen (ontsmetting van het netwerk) hebben plaatsgevonden en na nieuwe monstername een negatief resultaat wordt vastgesteld. Veolia zal deze thermische spoeling uitvoeren.

Lijst van de bijlagen:

- Bijlage C:

Tom LAERMANS
Luitenant-kolonel SBH
 Korpscommandant