29BnLog

Datum: Zie handtekening

MITS: 18-50088326

Pagina(’s): 1 (+1 Bijl)

Arch: A 05

Archieflijn  144

Aan	LDPBW 05

Onderwerp:	Herkeuring “Sanitair Warm Water” (SWW) op legionella na positief verslag in de vrouwendouches blok shipping – 29 Bn Log.

Betreft: ·Beproevingsverslag met resultaten na nieuwe monstername.

| Ref: | - DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 Preventie tegen legionellose binnen Infra Def. |
| --- | --- |

- Synthese: Ons hoger gelegen hiërarchisch gelegen echelon, inzake “Welzijn op Werk” inlichten over de resultaten op legionella-vorming na een herkeuring.

- Op 20 Aug 2018 heeft de Fa Eurofins (Brugge) een nieuw monster genomen in SWW-vrouwendouches in blok shipping van Kw Den Troon ten gevolge van een positieve vaststelling van aanwezigheid van legionella dd 02 Aug 2018 (24000 kve/l) en een thermische spoeling naderhand.

- Volgens Ref 1 bereikt men het “niveau van waakzaamheid” indien men tijdens de jaarlijkse monstername vaststelt dat de gemeten besmettingsdrempel 1000 “kolonie vormende eenheden” per liter (kve/l) bereikt of overstijgt. In dit geval dienen de installaties te worden ontsmet.

- In Bijl A vindt U het beproevingsverslag van de herkeuring SWW in blok shipping – damesdouches. Resultaat: 3 x <200 kve/l. De damesdouches werden ondertussen terug in gebruik gegeven.

- Lijst van de bijlagen:

- Bijlage A:

Tom LAERMANS
Luitenant-kolonel SBH
 Korpscommandant