2 Element voor Medische Interventie Ter Cel Vet/Hyg

Datum: Zie handtekening

MITS: 18-50123551

Pagina(’s): 2 (+ 01 Bijl)

Arch: D 01

Archieflijn: 98

Aan	Comd DisC Ws BERLAAR
	LDBPW 5

Onderwerp:	Resultaten waterstaalnames Legionella te Dis C Ws BERLAAR

| Ref: | - Staalnames uitgevoerd op 24 Okt 18 door 1Sgt Maj CORNAND - DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 / MRCIIST. - TECHNISCHE RICHTLIJN KDT DC 3.4.1.3. |
| --- | --- |

- Synthese: Resultaten van de waterstaalnames ter controle op Legionella te BERLAAR op 
24 Okt 18 uitgevoerd door 1Sgt Maj CORNAND.

Er werd geen of in beperkte mate legionella gedetecteerd op volgende locaties: Blok L10 (lokaal 6 – mannen), Blok L13 (lokaal 7 – mannen), Blok LS (lokaal 9), Blok O (lokaal 36 – na stabilisatie) en Blok O (lokaal 41 – voor stabilisatie). Het water is GESCHIKT als SANITAIR WATER.

Het waakniveau werd bereikt op volgende locatie: Blok O (lokaal 36 – voor stabilisatie) en Blok O (lokaal 41 – na stabilisatie). De douches KUNNEN gebruikt worden als SANITAIR WATER op voorwaarde dat men de leidingen voor het eerste gebruik van de dag gedurende een vijftal minuten spoelt. In Blok O (lokaal 41) werd er echter voor stabilisatie geen legionella aangetroffen, het probleem kan hierbij afkomstig zijn van de boiler. Er dient nagekeken te worden of de temperatuur van de boiler voldoende hoog (>60°C) is afgesteld ter preventie van Legionella. In beide blokken wordt aangeraden de installaties te ontsmetten, met de nadruk op de behandeling van de leidingen. Bij installaties met hoog risico dient men naast de decontaminatie van de installatie ook het personeel in contact met de installatie persoonlijk op de hoogte te brengen van de besmetting. Indien nodig kan men beslissen een medische opvolging van het betrokken personeel te organiseren. Bij een laag gebruik en zolang er geen structurele oplossing gevonden is, is het ook aan te raden om de douches wekelijks gedurende een vijftal minuten te laten spoelen aan hoge temperaturen.

Het HOGER waakniveau werd bereikt op volgende locatie: Blok L12 (lokaal 7 – mannen) en Blok L15 SH (lokaal 18 – mannen). De douches kunnen NIET gebruikt worden als SANITAIR WATER en dienen onmiddellijk GESLOTEN te worden. De douches (boiler + leidingen) dienen ontsmet te worden alvorens deze, na nieuwe negatieve staalnames, terug mogen opengesteld worden voor publiek. Er dient ook nagekeken te worden of de temperatuur van de boiler voldoende hoog (>60°C) is afgesteld ter preventie van Legionella. Bij installaties met dergelijk hoog risico dient men naast de decontaminatie van de installatie ook het personeel in contact met deze installatie op de hoogte brengen van de besmetting. Indien nodig kan men beslissen een medische opvolging van het betrokken personeel te organiseren.

De resultaten werden via mail meegedeeld aan AdjtMaj VAN HELLEPUTTE door 1Sgt Maj CORNAND.

Indien de desinfectie uitgevoerd werd, gelieve dan opnieuw contact op te nemen met de Ter Cel Vet /Hyg 2 EMI zodat er een nieuwe staalname kan uitgevoerd worden ter controle.

De analyses werden uitgevoerd door het labo Hydro/Bromato/Air van de dienst Medico Tech Sp – Ter Cel Vet / Hyg MHKA.

De Territoriale Cel Vet/Hyg 2 EMI is beschikbaar voor verdere inlichtingen.

Lijst van de bijlagen
Bijlage A: Resultaten wateranalyse – Legionella-analyse volgens normen NF T 90-431 en NF T 90-431/A1.

Geert ROTTY
Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant