## Sheet1
Check-list incendie
| Bâtiment : F74 | Date : | 2022-10-04
|  | oui | non | na | Remarques
I. Service de lutte incendie
1 | Une service de lutte incendie (SLI) a-t-il été créé pour le bâtiment? |  |  |  | dossier incendie pas présent, impossible à contrôler
2 | Chaque membre du SLI, au moment de sa désignation, reçoit-il l'(in)formation théorique et pratique? |  |  |  | dossier incendie pas présent, impossible à contrôler
3 | Le contenu de cette (in)formation est-il répété au moins une fois l'an? |  | X |  | dossier incendie pas présent, impossible à contrôler
4 | Le personnel de ce service est-il bien entraîné à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie afin que leur intervention soit efficace et rapide? |  | X |  | dossier incendie pas présent, impossible à contrôler
II. Evacuation urgente
1 | Les plans d'évacuation sont-ils affichés aux accès du bâtiment ? | X
2 | Les voies d'évacuation ne sont pas encombrées ? |  | X
3 | Est-ce que l'éclairage de sécurité est opérationnel ? |  | X |  | Lors de notre visite, il y avait une coupure du courant. L'éclairage de sécurité n'était pas fonctionnel.
4 | Les voies d'évacuation sont affichées avec les pictogrammes? | X
5 | Les portes des sorties de secours s'ouvrent facilement? | X
III. Prévention des incendies
1 | Le compartimentage résistant au feu est respecté. Toutes les ouvertures et les passages sont en position "fermées" | X
2 | Les hydrants sont-ils contrôlés? |  | X
3 | Les extincteurs sont-ils contrôlés? | X
4 | Les extincteurs et hydrants sont-ils visibles/pictogrammes et accessibles? |  | X
5 | Les extincteurs sont-ils suspendus correctement ? |  | X
6 | Est-ce que les locaux sont équipés de détecteurs d'incendie ? | X
7 | Est-ce qu'il y a des boutons poussoirs avertisseurs d'incendie ? | X
8 | Y a-t-il une centrale d'incendie ? | X |  |  | La centrale n'affichait rien lors de notre visite, l'écran était éteint. Normalement lors d'une coupure de courant, la batterie doit garantir le bon fonctionnement de la centrale. Une demande doit être introduit pour vérification .
9 | Y a-t-il une interdiction de fumer (pictogramme) ? | X
10 | Est-ce que les produits inflammables sont stockés dans des armoires spécifiques ? |  |  | X
11 | Est-ce que les chiffons souillés se trouvent dans des poubelles métalliques fermées par un couvercle ? |  |  | X
12 | Les prises et multiprises sont-elles utilisées correctement ? | X
13 | Si présence d'une friteuse, y a-t-il une couverture anti-feu ? |  |  | X
14 | Un bon "housekeeping" est-il assuré dans l'établissement, y compris dans les endroits non visibles (comme éviter l'accumulation de poussières ou de sciure qui pourrait être source d'incendie, notamment dans les gaines de ventilation)? | X
IV. Dossier incendie
1 | Le dossier incendie est-il présent? |  | X |  | Afficher le dossier à l'entrée du bâtiment
2 | Reprend-il le nom des personnes du service de lutte contre l'incendie?
3 | Indique-t-il la localisation des moyens/matériels spécifiques?
4 | Reprend-il les numéros d'urgence?
V. (In)formation des travailleurs en matière de sécurité incendie
1 | Le personnel a-t-il été informé des risques éventuels, en particulier s'il se trouve à proximité de ceux-ci en cas d'incendie ainsi que les actions et les comportements à adopter pour se protéger de ceux-ci? | X
2 | Cette(in)formation mentionne-t-elle au personnel comment donner l'alerte s'il découvre un incendie? | X
3 | Ces informations sont-elles affichées visiblement à divers endroits du bâtiment ? | X
4 | Ces données/informations sont-elles intégrées dans les exercices d'évacuation? | X
VI. Exercices d'évacuation
1 | Des exercices d'évacuation sont-ils organisés au moins une fois l'an? |  | X |  | Dans les blocs avec les chambres, une excercice de nuit doit avoir lieu (1x an)