## A12 Oude Infra
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | A12-OUD INFRAGEBOUW
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | Nihil personen | Datum | 2017-07-24
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het leegstaand gebouw
Schade en rooklast bij de nabijgelegen privé-woningen
Mogelijkse vervuiling van het nabijgelegen LANGGELLEED door bluswater
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 40 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico | [5 empty] | 1
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.08 | 25

## A17 Oude Infra bijblok
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | A17-OUD INFRAGEBOUW
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-07-24
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het leegstaand gebouw
Mogelijks overslag van brand naar A12 zijnde een groter leegstaand gebouw met houtstructuur
Schade en rooklast bij de nabijgelegen privé-woningen
Mogelijks vervuiling van het nabijgelegen LANGGELEED door bluswater
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 40 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico | [5 empty] | 7
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.56 | 25

## A34 Hoogspanningscabine C6
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | A34-Hoogspanningscabine C6
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-07-24
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw -
Mogelijks schade aan de elektrische installaties - problemen stroomvoorziening
Mogelijks hinder/schade aan de nabijgelegen privé-woning
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.24 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.024 | 25

## A35 Bemalingsstation
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | A35-BEMALING STATION
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | Nihil | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Waterpompstation op Langgeleed beschadigd wat tot wateroverlast kan leiden in de lagergelegen gebieden
Schade en rooklast bij de nabijgelegen privé-woningen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.05 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.025 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico | [5 empty] | 1
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## A52 Depot KOREA Pompinstallatie
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ VANHOENACKER
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ LAMPAERT |  | 1SC DECRAEYE
Gebouw | A52-BRANDSTOFDEPOT KOREA
Verdiep | 1
Lokaal | Pomp - en filterstation + controlekamer |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan pompinstallatie en gebouw
Gebouw bevindt zich binnen de perimeter van Depo KOREA, verhoogd gevaar " voormalig POL-station"
Mogelijks schade en rookhinder bij de nabijgelegen privé-woningen
Milieuschade
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Geen brandstof meer aanwezig, geen stroomvoorziening. | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | 10
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | 10
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | 5
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 3
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 2
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Groenonderhoud noodzakelijk, | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers | [5 empty] | 12000 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers | [5 empty] | 4000 | 10000
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.005 | 25

## A53 Kabelkopcabine
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Cdt v/h Vlw PRAET J.
Gebouw | A53-KABELHOOFD GEBOUW
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de kabelinfrastructuur (Comm's) en aan het gebouw
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur (POL-station KOREA)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.02 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.01 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.002 | 25

## A55 Hoogspanningscabine C12
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ VANHOENACKER
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ LAMPAERT |  | 1SC DECRAEYE
Gebouw | A55-Hoogspanningscabine C12
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de elektrische installaties - problemen stroomvoorziening
Mogelijks schade en rooklast bij de nabijgelegen privé-woning
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur (POL-station KOREA)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Hoogspanningscabine die enkel nog belast wordt met stroomvoorziening van de mobiele | [5 empty] | 1
|  | zuiveringsinstallatie achteraan het depot (naast gebouw A53) | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 30 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.3 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.03 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.015 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0015 | 25

## A56 Depot KOREA Noodgroep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ VANHOENACKER
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ LAMPAERT |  | 1SC DECRAEYE
Gebouw | A56-Noodgroep pompstation Depot Korea
Verdiep
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de elektrische installaties
Mogelijks schade en rooklast bij de nabijgelegen privé-woning
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur (POL-station KOREA)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Noodgroep en bijhorende brandstofvoorziening die volledig gepreserveerd zijn. | [5 empty] | 1
|  | Geen brandstof meer aanwezig, geen stroomvoorziening. | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 6 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.6 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.03 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.003 | 25

## A57 Depot KOREA Citerne en pomp
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ VANHOENACKER
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ LAMPAERT |  | 1SC DECRAEYE
Gebouw | A57-Citerne en pompstation op Depot KOREA
Verdiep | Pompstation bovenop de citerne van 1.250.000 Lr
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installaties en infrastructuur
Mogelijks schade en rooklast bij de nabijgelegen privéwoningen
Milieuschade door rook en bluswater
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Buiten gebruik, geen blusinstallatie, geen onderhoud. | [5 empty] | 1
|  | Geen brandstof meer aanwezig, geen stroomvoorziening. | [5 empty] | 1
|  | Op de bodem van de citerne ligt toch nog een aanzienlijke hoeveelheid brandstof!!!! | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 40 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | 10
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | 10
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | 5
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 3
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 2
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Groenonderhoud noodzakelijk, | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers | [5 empty] | 48000 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers | [5 empty] | 24000 | 10000
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico | [5 empty] | 7
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.56 | 25

## B1 Wachthuis 22
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B1-Wachthuis 22
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 2 personen | Datum | 2017-07-25
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw en technische installaties
Indien noodzakelijk dient een tijdelijke huisvesting van het wachtdispositief WH 22 te worden voorzien
Mogelijks schade en rooklast bij de nabijgelegen privé-woningen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 22.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.1125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.01125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.005625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0005625 | 25

## B4 Hoofdkraan waterleiding
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B4-GEBOUW WATERTELLER
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | NIHIL | Datum | 2017-07-25
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Minimale schade, dit is een klein stenen gebouw boven de waterleiding met teller
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.025 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.025 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0025 | 25

## B5 Kabelkopcabine
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Cdt v/h Vlw PRAET J.
Gebouw | B5-KABELHOOFD GEBOUW
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | NIHIL | Datum | 2017-07-25
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de kabelinfrastructuur en het gebouw
Mogelijks schade en rookhinder bij de nabijgelegen privé-woningen (< 20 meter)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## B8 TX-Gebouw (in vakantiekamp)
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ BREEM
Eenheid | 1 W | [5 empty] | ADJ GARROY
Gebouw | B8 TX GEBOUWEN in vakantiekamp CDSCA
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-07-31
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie en schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de Comm's installatie
Mogelijks schade of buiten gebruik stelling HS-kabine in lokaal 5 (Ops problemen)
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen vakantiecentrum en privé-woningen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - Type BALMORAL - Inhoud 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0125 | 25

## B8 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ BREEM
Eenheid | 1 W | [5 empty] | ADJ GARROY
Gebouw | B8 TX GEBOUWEN
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 3 - Stookplaats - Centrale verwarming (CV) |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-07-31
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie CV en schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de Comm's installatie
Mogelijks schade in HS-kabine in lokaal 5 (Ops problemen)
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen vakantiecentrum en privé-woningen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - Type BALMORAL - Inhoud 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | automatische detectie met automatische blussysteem | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.24 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## B8 Hoogspanningscabine
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | B8 TX GEBOUWEN
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 5 - Hoog/laagspanningskabine geîntegreerd in gebouw B8 |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand in hoogspanningskabine
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw -
Mogelijks schade aan de elektrische installaties - problemen stroomvoorziening
Mogelijks schade of buiten gebruik stelling van de Comm's installaties in het gebouw (Ops problemen)
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen vakantiecentrum en privé-woningen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - Type BALMORAL - Inhoud 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.24 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## B8 Bunker naast TX-Gebouw
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ BREEM
Eenheid | 1 W | [5 empty] | ADJ GARROY
Gebouw | B8-BUNKER
Verdiep | 1
Lokaal | Ingegraven bunker naast TX-gebouw, |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-07-31
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw en opgeslagen materieel van Flight CIS
Mogelijks schade aan de Comm's installatie
Mogelijks schade aan gebouw B8 (Ops problemen)
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen vakantiecentrum en privé-woningen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - Type BALMORAL - Inhoud 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 12.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 3.125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | 0.5
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | 0.6
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | 0.2
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.375 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.015625 | 25

## B11 Tf-bunker (in vakantiekamp)
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ BREEM
Eenheid | 1 W | [5 empty] | ADJ GARROY
Gebouw | B11-BUNKER TF CENTRALE
Verdiep | 1
Lokaal | Telefooncentrale met technische lokalen en sanitaire faciliteiten |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-07-31
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks schade aan de technische installaties van telefooncentrale -
Schade aan de infrastructuur en infragebonden technische installaties
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen vakantiecentrum
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.25 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.025 | 25

## B12 Linktrainer - MOC
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B12-LINKTRAINER/MOC
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Admin-ruimte, rustlokaal en sanitair |  |  |  | # personeel | Max 20 Pers | Datum | 2017-07-31
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de stookplaats in B12
Evacuatie van Pers aanwezig in de lokalen B12
Mogelijks hinder langs de aanrijroute ingang vliegveld
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - Type BALMORAL - Inhoud 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 6.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.03125 | 25

## B12 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B12-Stookplaats
Verdiep | 1
Lokaal | 9 |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie CV en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de andere lokalen in B12
Evacuatie van Pers aanwezig in de lokalen B12
Mogelijks hinder langs de aanrijroute ingang vliegveld
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - Type BALMORAL - Inhoud 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## B14 Oude vervallen schietstand
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B14- Oude schietstand - in vervallen toestand
Verdiep | 1
Lokaal | In de duinen ingegraven |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het vervallen schietcomplex
Schade en rooklast bij de nabijgelegen privé-woningen/manége
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 20 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Geen eerste interventiemiddelen | [5 empty] | 10
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.4 | 25

## B17 Metalen loods (kant B22)
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B17-METALEN LOODS
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 5 personen | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de metalen constructie
Schade aan de opgeslagen materielen en materialen
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen vakantiecentrum
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 20 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.2 | 25

## B18 Metalen loods (kant B12)
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B18-METALEN LOODS
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de metalen constructie
Schade aan de opgeslagen materielen en materialen
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen vakantiecentrum
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 20 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.2 | 25

## B20 Gebouw Oud Depot Duinen
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B20- Verlaten gebouw - Was bureel van POL-depot
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het vervallen gebouw
Schade en rooklast bij de nabijgelegen privé-woningen/manége
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.3 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.03 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.015 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Geen eerste interventiemiddelen | [5 empty] | 10
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.06 | 25

## B22 Loods en burelen 40ste Incl
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | B22-LOODS HERPAIN en Annex 40 Ste Smaldeel
Verdiep | Alles op gelijkvloers
Lokaal | Vliegtuigloods (SeaKing en NH90) en alle lokalen in B22 |  |  |  | # personeel | 50 | Datum | 2017-09-13
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks zeer zware schade aan Ops Middelen 40 Smd (Helikopters, GSE, Uitrusting, Infrastructuur….)
Gelet op de aanwezigheid van een grote hoeveelheid toxische stoffen, kans op milieuschade
Mogelijks schade/hinder in nabijgelegen vakantiecenter CDSCA
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | oxiderende stoffen aanwezig | [5 empty] | 4 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | pyrotechnische munitie (flares) aanwezig | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 6400 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | brandkast / compartimentering | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 3.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Vliegtuigloods met onderhoudswerkzaamheden | [5 empty] | 1
|  | Gevaarlijke stoffen aanwezig, gebruik van POL-Kasten | [5 empty] | 1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 16 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | voorzien van een bijkomende nooduitgang of brandladder | [5 empty] | 3
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 3.5556 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.016 | 25

## B22 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ VAN TOORTELBOOM
Gebouw | B22-Stookplaats
Verdiep | 1
Lokaal | 33 Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installaties en het gebouw
Uitbreiding van brand naar de loods B22, bijgebouwen en de inhoud (oa helikopters en alle bijbehoren )
Uitbreiding van brand naar gebouw B28 (opslag 50.000 Lr stookolie)
Mogelijks schade/hinder aan het nabijgelegen vakantiepark CDSCA
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.6 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.3 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## B23 Waterpompstation
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | B23-POMPSTATION Watervoorziening vliegveld
Verdiep | Waterreserve met pompinstallatie
Lokaal | 1= Gang , 2= pompinstallatie , 3= waterreservoir |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-08
Scenario |  | Brand in technische installatie en/of pompinstallatie
Gevolgen |  | Schade aan gebouw en technische installatie
Uitvallen van pompinstallatie waterleidingsnet vliegveld
Last-rookhinder aan nabijgelegen privéwoningen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.05 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | 10
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | 0.3
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | 10
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 3
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 2
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 18 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 9 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0005 | 25

## B24 Hoogspanningscabine C5
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | B24-HS CABINE C5
Verdiep | 1
Lokaal | 1 = hoogspanning , 2= laagspanning |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-08
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de technische installatie - problemen stroomvoorziening
Mogelijks hinder/schade aan de nabijgelegen privé-woningen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.24 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## B27 Wachthuis 2 Inkom vliegveld
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | B27-Wachthuis 2 inkom vliegveld
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen |  |  |  | # personeel | 2 personen | Datum | 2017-08-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw en technische installaties (oa bediening slagbomen hoofdingang vliegveld)
Problemen huisvesting veiligheidspersoneel
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen vakantiekamp CDSCA
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Aanwezigheid van munitie en wapens (wachtdispositief) | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 37.5 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.09375 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Dit gebouw bevat eveneens een rustlokaal voor permanentie (verminderde waakzaamheid) | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.09375 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.00046875 | 25

## B28 Brandstoftank CV (bij B22)
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | B28-OPSLAG KL III B22
Verdiep | 1
Lokaal | Opslagtanks 50.000 liter stookolie |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-08-08
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie en het gebouw
Mogelijks schade aan loods B22 (tussenafstand = 1 meter !!)
Mogelijks schade/hinder aan het nabijgelegen vakantiekamp CDSCA
Problemen met de brandstofbevoorrading naar de stookplaats van loods B22
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | HEBO- opslagtank in staal - in gebouw - Capaciteit 50.000 Lr mazout voor CV - | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## C9 Werkplaats aan RAPCON Bunker
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | C9-GCA (RAPCON)
Verdiep | 1
Lokaal | Gelijkvloers (1 tem 6) |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-08-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de technische installatie (Ops Air Traffic Control)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.05 | 25

## C13 Kabelkopcabine
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Cdt v/h Vlw PRAET J.
Gebouw | C13-KABELHOOFD GEBOUW
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de kabelinfrastructuur (Comm's) en aan het gebouw
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.02 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.01 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.002 | 25

## C14 Hoogspanningscabine C3
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Adj VANTOORTELBOOM
Gebouw | C14-Hoogspanningscabine C3
Verdiep
Lokaal | 1 Hoogspanning, 2 Laagspanning |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de elektische installaties - problemen stroomvoorziening
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.24 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.024 | 25

## C15 Oud Waterpompstation
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Adj VANTOORTELBOOM
Gebouw | C15- POMPSTATION buiten gebruik
Verdiep | 1
Lokaal | Bunker met pompkamer en waterreservoir, |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Waterpompstation is volledig ontmanteld en buiten gebruik
Brand is enkel mogelijk in verdeelkast elektriciteit
Verdeelkast wordt enkel gebruikt bij evenementen.
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.05 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Geen eerste interventiemiddelen | [5 empty] | 10
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.2 | 25

## C16 Kabelkopcabine
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Cdt v/h Vlw PRAET J.
Gebouw | C16-KABELHOOFD GEBOUW
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan kabelinfrastructuur (Comm's) en aan het gebouw
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.02 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.01 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.002 | 25

## C18 Bunker 40 Ste
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | C18-BUNKER 40e
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Oude schuilbunker buiten gebruik en volledig afgesloten
Geen elektriciteit en niet toegankelijk,
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | twee uitgangen tegenovergesteld | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Geen eerste interventiemiddelen | [5 empty] | 10
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.04 | 25

## C19 TACAN
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | C19-TACAN
Verdiep | Gebouw met 2 lokalen, daarnaast tacan (= witte toren)
Lokaal | 1 Technische installatie TACAN, 2 Dieselgenerator |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en technische installaties
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank in staal - Capaciteit 3.000 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 8 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 8 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.08 | 25

## C20 GONIO Radiobaken Luchtvaart
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | C20-
Verdiep | Technische installatie GONIO
Lokaal | Radiobaken bestuur der luchtvaart |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en technische installaties
Risico-analyse niet voor 1W/BKOKS
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 400 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 10 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Geen eerste interventiemiddelen | [5 empty] | 10
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 2 | 25

## C21 RAPCON-Bunker
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | C21-RAPCON BUNKER
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en technische installaties
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.05 | 25

## C22 Hoogspanningscabine C11
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | C22-Hoogspanningscabine C11
Verdiep
Lokaal | 1 Hoogspanning, 2 Laagspanning |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de elektische installaties - problemen stroomvoorziening
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.24 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.024 | 25

## D1 Brandweer magazijn-bunker
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D1-Magazijn FF Bunker
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Magazijn FF Bunker in D1 |  |  |  | # personeel | Max 4 personen | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en infragebonden technische installaties
Beschadiging van brandweermaterieel
Mogelijk hevige rookontwikkeling met beperking van zicht op de piste vanuit de nabijgelegen controletoren
Nabijgelegen POL- en Milieucontainer kunnen schade oplopen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Eén POL-container geplaatst ten Zuiden van de poortaan gebouw D01 | [5 empty] | 1
|  | Eén Milieu-container geplaatst ten Noorden van de poort aan gebouw D01 | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | 10
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | 0.3
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | 0.2
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 3
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 2
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 14.4 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 7.2 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## D9 Hoogspanningscabine C1
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | D9-Hoogspanningscabine C1
Verdiep | 1
Lokaal | 1 Hoogspanning, 2 Laagspanning |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijk schade aan de elektrische installaties - problemen stroomvoorziening
Mogelijk schade/hinder aan de nabijgelegen ATC-controletoren
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.24 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.24 | 25

## D10 Hulpcentrale C10
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D10-HULPCENTRALE C10
Verdiep | 2 | [8 empty] | D00
Lokaal | 1 Oude noodgroepen, 2 Verpozingslokaal, 3 Tech lokaal |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw en technische installaties
Deze blok is een oude hulpcentrale die buiten gebruik is gesteld, geen stroomproductie meer,
De volledige installatie is verouderd maar nog zeer veel brandbare stoffen aanwezig, niks gepreserveerd!!!!
Geen hoogspanning meer (afgesloten in blok D09) enkel nog 380/220V
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 20 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | 10
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | 0.6
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | 10
Uitgangen |  | twee uitgangen tegenovergesteld | [5 empty] | 1
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 3
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 2
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers | [5 empty] | 14400 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers | [5 empty] | 7200 | 10000
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 2 | 25

## D11 Magazijn Meteo
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D11-OPSLAGPLAATS METEO
Verdiep | 0
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-07-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw D11 met mogelijks schade aan het nabijgelegen Meteopark en blok D12
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | brandbaar afval verwijderen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Geen eerste interventiemiddelen | [5 empty] | 10
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 2.5 | 25

## D12 METEO
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D12-METEO
Verdiep | 0-1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 1 persoon | Datum | 2017-07-16
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw D12 met uitvallen van METEO-systemen tot gevolg
Branddoorslag stookplaats
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank in staal - Capaciteit 3.000 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Binnentrap is van hout | [5 empty] | 1
|  | Brandladder op de Noordgevel voldoet niet, | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico | [5 empty] | 1
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.025 | 25

## D12 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D12-Stookplaats
Verdiep | 1
Lokaal | 9 |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie CV en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de andere lokalen in D12
Evacuatie van Pers aanwezig in de lokalen D12
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank in staal - Capaciteit 3.000 Lr (in naastgelegen lokaal) | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## D12 Brandstoftank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D12-Stookplaats
Verdiep | 1
Lokaal | 9 |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie CV en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de andere lokalen in D12
Evacuatie van Pers aanwezig in de lokalen D12
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank in staal - Capaciteit 3.000 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## D13 Werkplaats onderhoudsfirma
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D13 Werkplaats en bureel van de onderhoudsfirma technieken
Verdiep | 1
Lokaal | Gelijkvloers = technische lokalen van onderhoudsfirma |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de technische installaties onderhoudsfirma (Vb: Sturing stookplaatsen)
Hinder of schade aan de nabijgelegen gebouwen D14-15 Controletoren, D18 Brandweer en D12 Meteo
Mogelijk hevige rookontwikkeling met beperking van zicht op de piste vanuit de nabijgelegen controletoren
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Gebouw is in gebruik door de onderhoudsfirma | [5 empty] | 1
|  | Geen Mil Pers in tewerkgesteld | [5 empty] | 1
|  | Opslagtank in kunststof aan Zuidgevel - Capaciteit 2.500 Lr | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.05 | 25

## D13 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D13
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 7 |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie CV en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de andere lokalen in D13
Evacuatie van Pers aanwezig in de lokalen D13
Mogelijk hevige rookontwikkeling met beperking van zicht op de piste vanuit de nabijgelegen controletoren
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank in kunststof aan Zuidgevel - Capaciteit 2.500 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## D13Bis Kabelkopcabine Tf
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Cdt v/h Vlw PRAET J.
Gebouw | D13-B KABELHOOFDGEBOUW
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de kabelinfrastructuur (Comm's)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.02 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.01 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.02 | 25

## D14 D15 Controletoren
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SM Bultinck
Eenheid | 1 W
Gebouw | D14-D15
Verdiep | 0-1-2-3 (alle lokalen "in de toren")
Lokaal | Controletoren (alle lokalen "in de toren" |  |  |  | # personeel | 10 PERSONEN | Datum | 2017-09-25
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade gebouw D14 - D15
Schade aan de OPS-infrastructuur van de luchtverkeersleiding
Onmiddellijke evacuatie van alle personeel (eventueel via noodladder)
Opm: Kleine hoeveelheid pyrotechnische munitie aanwezig, ontploffingsgevaar.
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Opm: Kleine hoeveelheid pyrotechnische munitie aanwezig (zie plan) | [5 empty] | 1
|  | Opslagtank mazout 6.000 Lr in het gebouw | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 400 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.005 | 25

## D14 D15 Annex aan controletoren
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SM Bultinck
Eenheid | 1 W
Gebouw | D14-D15
Verdiep | 0
Lokaal | Annex aan controletoren |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-09-25
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade gebouw D14 - D15
Schade aan de OPS-infrastructuur van de luchtverkeersleiding
Onmiddellijke evacuatie van alle personeel in blok D14-15 (dus ook de toren)
Opm: Kleine hoeveelheid pyrotechnische munitie aanwezig, ontploffingsgevaar.
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Opm: Kleine hoeveelheid pyrotechnische munitie aanwezig (zie plan) | [5 empty] | 1
|  | Opslagtank mazout 6.000 Lr in het gebouw | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | brandkast / compartimentering | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.05 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.05 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.033333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.00025 | 25

## D14 D15 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D14-D15
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats (via afzonderlijke toegangsdeur te betreden) |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie CV en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de andere lokalen in D14/D15
Evacuatie van Pers aanwezig in de lokalen D14/D15
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank mazout 6.000 Lr in het gebouw | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 6 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 3 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.6 | 25

## D15 Brandstoftank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D15
Verdiep | 1
Lokaal | 9a (Stookolietank 6.000 Lr) |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de andere lokalen in D14/15
Evacuatie van Pers aanwezig in de lokalen D14/15
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stalen opslagtank mazout 6.000 Lr. | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.05 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## D16 Kabelkopcabine Tf
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Cdt v/h Vlw PRAET J.
Gebouw | D16 Kabelkopcabine Tf
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de kabelinfrastructuur (Comm's)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.02 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.01 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.02 | 25

## D18 Brandweer
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D18-SEC FF Loods voertuigen
Verdiep | 0
Lokaal | Alle lokalen , zijnde loods, Admin, keuken en sanitair…. |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-07-16
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw D18
Beschadiging brandweerVtgn
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | oxiderende stoffen aanwezig | [5 empty] | 4 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stalen opslagtank mazout 5.000 Lr. Buiten het gebouw aan achtergevel Noordkant | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 800 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | dagvoorraad brandbare basisstoffen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.13333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## D18 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D18-Stookplaats lokaal 8 (Brandweerloods)
Verdiep | 0
Lokaal | 8 = CV-installatie + buiten opslagtank 2.800 Lr stookolie |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-08-11
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de stookplaats en technische installatie
Bij uitbreiding binnen het gebouw D18: Schade aan de infrastructuur en technische installaties
Mogelijks schade aan de brandweermiddelen (Voertuigen, kledij, Comm's,….)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stalen opslagtank mazout 5.000 Lr. Buiten het gebouw aan achtergevel Noordkant | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## D22 Hoogspanningscabine C6
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D22-Hoogspanningscabine C6
Verdiep | 1
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-01
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de elektrische installaties -problemen stroomvoorziening
Mogelijks hinder/schade aan de nabijgelegen Mil installaties
Mogelijks hinder/schade aan de nabijgelegen privéwoning en WAC-installaties
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.24 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.24 | 25

## D24 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D24-STOOK CENTRALE
Verdiep | 0
Lokaal | 1 Stookcentrale |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw en technische installatie met uitbreiding naar mazoutopslagtanks in lokaal 2
Mogelijks schade en/of hinder aan de nabijgelegen Mil Infrastructuur
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Naastgelegen lokaal aan stookplaats: | [5 empty] | 1
|  | Stalen opslagtank mazout 40.000 Lr. Binnen het gebouw tank 1. | [5 empty] | 1
|  | Stalen opslagtank mazout 40.000 Lr. Binnen het gebouw tank 2. | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 8 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.4 | 25

## D24 Opslagtanks Mazout CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D24-STOOK CENTRALE
Verdiep | 1
Lokaal | 2 Opslagtanks Mazout (2 x 40.000 Lr mazout) |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw en technische installatie met uitbreiding naar stookplaats in lokaal 1
Mogelijks schade en/of hinder aan de nabijgelegen Mil Infrastructuur
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stalen opslagtank mazout 40.000 Lr. Binnen het gebouw tank 1. | [5 empty] | 1
|  | Stalen opslagtank mazout 40.000 Lr. Binnen het gebouw tank 2. | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 8 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.8 | 25

## D25 Loods Maintenance
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ WILLE
Gebouw | D25
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Loods |  |  |  | # personeel | 50 | Datum | 2017-09-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks zeer zware schade aan Ops Middelen (Helikopters, GSE, Uitrusting, Infrastructuur….)
Gelet op de aanwezigheid van een grote hoeveelheid toxische stoffen, kans op milieuschade
Totale evacuatie van loods en bijgebouwen
Mogelijk schade aan nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | oxiderende stoffen aanwezig | [5 empty] | 4 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Vliegtuigloods met onderhoudswerkzaamheden op vliegtuigen | [5 empty] | 1
|  | Gevaarlijke stoffen aanwezig, gebruik van POL-Kasten | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 6400 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | brandkast / compartimentering | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | dagvoorraad brandbare basisstoffen | [5 empty] | 2
Maatregel 6: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 7: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.8 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 8 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5.3333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.004 | 25

## D25 Burelen en werkplaatsen GV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ WILLE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ WILLE
Gebouw | D25
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle op het gelijkvloers gelegen lokalen/werkplaatsen |  |  |  | # personeel | 50 | Datum | 2017-09-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks zeer zware schade aan Ops Middelen (Helikopters, GSE, Uitrusting, Infrastructuur….)
Gelet op de aanwezigheid van een grote hoeveelheid toxische stoffen, kans op milieuschade
Totale evacuatie van loods en bijgebouwen
Mogelijk schade aan nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | oxiderende stoffen aanwezig | [5 empty] | 4 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Polyestersectie in lokaal 6 en 7 / pol-hoek / lasserij lokaal 4(gasflessen) | [5 empty] | 1
|  | batterijzaal lokaal 13 | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | dagvoorraad brandbare basisstoffen | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | brandkast / compartimentering | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.3333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## D25 Burelen op eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ WILLE
Gebouw | D25 burelen op eerste verdiep
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | burelen/kleedruimte op eerste verdiep |  |  |  | # personeel | 15 personen | Datum | 2017-09-28
Scenario
Gevolgen |  | Mogelijks zeer zware schade aan Ops Middelen (Helikopters, GSE, Uitrusting, Infrastructuur….)
Gelet op de aanwezigheid van een grote hoeveelheid toxische stoffen, kans op milieuschade
Totale evacuatie van loods en bijgebouwen
Mogelijk schade aan nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0125 | 25

## D26 Werkplaats Comm's
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BREEM
Gebouw | D26-Werkplaats Comm's
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen gelijkvloers. (stookplaats niet inbegrepen) |  |  |  | # personeel | 10 | Datum | 2017-07-14
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
Evacuatie van AL het aanwezig personeel aanwezig in de blok D26
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof opslagtank, buiten geplaatst aan Westgevel : Capaciteit 2.500 Lr Mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.33333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0025 | 25

## D26 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W | [5 empty] | Advies ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | D26 Werkplaats Comm's
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 7 - Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
Evacuatie van AL het aanwezig personeel aanwezig in de blok D26
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof opslagtank, buiten geplaatst aan Westgevel : Capaciteit 2.500 Lr Mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## D27 Opslagplaats Fl CIS en FF
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | 1SC CUYPERS
Gebouw | D27-Opslagplaats Fl CIS en Sec Brandweer
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen, centrale verwarming inbegrepen |  |  |  | # personeel | 2 personen | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
Evacuatie van AL het aanwezig personeel aanwezig in de blok D27
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Opslagtank voor huisbrandolie geplaatst naast D27: Inhoud 4950 Lr | [5 empty] | 1
|  | Links gedeelte in gebruik van brandweer als opslagplaats strooizout en blusschuim AFFF3% | [5 empty] | 1
|  | Middengedeelte en rechts in gebruik door Fl CIS met achteraan kleine stookinstallatie | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## D31 Loods Gilfilan
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ MUSSCHOOT
Gebouw | D31-LOODS GILFILAN
Verdiep | 1
Lokaal | Loods en alle bijlokalen , CV uitgezonderd |  |  |  | # personeel | 5 personen | Datum | 2017-09-25
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks zeer zware schade aan Ops Middelen (UAV, Vliegtuigen, GSE, Uitrusting, Infrastructuur, spuitcabine….)
Gelet op de aanwezigheid van een grote hoeveelheid toxische stoffen, kans op milieuschade
Evacuatie van alle aanwezigen (Indien UAV aanwezig is stijgt de bezetting in de loods tot 30 personen)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Aanwezigheid spuitcabine 22x9 Opp, 6 mr hoog | [5 empty] | 1
|  | Noordgevel = 4.950 + 2.500 Lr mazout in bovengrondse opslagtank | [5 empty] | 1
|  | Zuidgevel = 4.950 Lr mazout in bovengrondse opslagtank | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | dagvoorraad brandbare basisstoffen | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Enkel 4 EA drukknoppen aanwezig in loods, | [5 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 6.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## D31 Lok 5 Stookplaats CV ZUID
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ MUSSCHOOT
Gebouw | D31-LOODS GILFILAN |  |  |  | ADJ VANTOORTELBOOM
Verdiep | 1
Lokaal | Lokaal 5 Stookplaats Zuid |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-09-25
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks zeer zware schade aan Ops Middelen (UAV, Vliegtuigen, GSE, Uitrusting, Infrastructuur, spuitcabine….)
Gelet op de aanwezigheid van een grote hoeveelheid toxische stoffen, kans op milieuschade
Evacuatie van alle aanwezigen (Indien UAV aanwezig is stijgt de bezetting in de loods tot 30 personen)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Kant Zuidgevel: | [5 empty] | 1
|  | Stalen buitentank voor brandstof - Desplentere - 4.950 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.06 | 25

## D31 Lok12a StookplaatsCV Noord
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ MUSSCHOOT
Gebouw | D31-LOODS GILFILAN |  |  |  | ADJ VANTOORTELBOOM
Verdiep | 1
Lokaal | Lokaal 12a Stookplaats Noord |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-09-25
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks zeer zware schade aan Ops Middelen (UAV, Vliegtuigen, GSE, Uitrusting, Infrastructuur, spuitcabine….)
Gelet op de aanwezigheid van een grote hoeveelheid toxische stoffen, kans op milieuschade
Evacuatie van alle aanwezigen (Indien UAV aanwezig is stijgt de bezetting in de loods tot 30 personen)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Kant Noordgevel: | [5 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - BALMORAL - 4.590 Liter mazout voor Spuitcabine | [5 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - TITAN - 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.06 | 25

## D36 Flight CIS Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BREEM
Gebouw | D36-Werkplaats Comm's
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen gelijkvloers. (stookplaats en tank NIET !!!) |  |  |  | # personeel | 10 | Datum | 2017-07-14
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
Evacuatie van AL het aanwezig personeel aanwezig in de blok D36
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Binnen, in afzonderlijke ruimte, opslagtank in kunststof. Capaciteit 2.100 Lr mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.33333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0025 | 25

## D36 Flight CIS Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BREEM
Gebouw | D36-FL CIS
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | 10 (rust- en vergaderlokaal) |  |  |  | # personeel | 10 | Datum | 2017-07-14
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
Evacuatie van AL het aanwezig personeel aanwezig in de blok D36
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Binnen, in afzonderlijke ruimte, opslagtank in kunststof. Capaciteit 2.100 Lr mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.041667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.000625 | 25

## D36 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W | [5 empty] | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | D36
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 7 Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
Evacuatie van AL het aanwezig personeel aanwezig in de blok D36
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Binnen, in afzonderlijke ruimte, opslagtank in kunststof. Capaciteit 2.100 Lr mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## D36 Brandstoftank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W | [5 empty] | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | D36
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 6 Brandstoftank (Polyester 2.100 Lr) |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
Evacuatie van AL het aanwezig personeel aanwezig in de blok D36
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank in kunststof. Capaciteit 2.100 Lr mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## D38 Waterpompstation FF
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | D38-OUD WATER-pompstation (buiten gebruik)
Verdiep | 1
Lokaal | Waterreservoir met buiten gebruik gestelde waterpomp |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-08-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Geen Ops-schade want installatie is buiten gebruik gesteld
Enkel beperkte schade aan begroeiïng of oude technische installatie mogelijk
Pompinstallatie buiten gebruik, inhoud van dit gebouw = een "strategische" waterreserve voor brandweer
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet. | [5 empty] | 0.1
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.001 | 25

## D39 Depot TELE - Werkplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | D39 Depot Tele Werkplaats en Bureel
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen in dit gebouw |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw D39
Kans op uitbreiding binnen het complex POL-Station Tele
Bij uitbreiding binnen depot Tele : Mogelijke zware milieuschade
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Gebouw niet permanent bezet. | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 30 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.15 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.15 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0075 | 25

## D40 Batterijkot Maintenance
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM Van Hullebus |  | ADJ Wille
Eenheid | 1 W
Gebouw | D40 Gebouwtje aan D25 (verstopt achter de containers)
Verdiep | Dit gebouw omvat maar één lokaal
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Beschadiging van infrastructuur en de inhoud (batterijen en zuren )
Mogelijks uitbreiding naar nabijgelegen infrastructuur (oa POL-MILIEU Containers)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | opslaplaats batterijen en zuren | [5 empty] | 1
|  | nabijheid opslagcontainer brandbaar en milieu | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.5 | 25

## D41 Kabelkopcabine
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W |  |  |  | Advies Cdt v/h Vlw PRAET J.
Gebouw | D21-Kabelkopcabine (aan wachthuis 5)
Verdiep | 1
Lokaal | Een klein stenen gebouwtje "ten velde" aan poort 5 |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de kabelinfrastructuur (Comm's) en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.02 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.01 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Geen eerste interventiemiddelen | [5 empty] | 10
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.04 | 25

## D42 Wachthuis 5
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | D42-Wachthuis 5
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen |  |  |  | # personeel | Max 2 | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur en aan het gebouw
Mogelijks schade en/of hinder op de nabijgelegen verbindingsweg N9 KOKSIJDE-VEURNE
Evacuatie van AL het aanwezig personeel aanwezig in de blok D42
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 90 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 9 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Wachtlokaal dewelke occasioneel wordt gebruikt maar geen permanente bezetting | [5 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.9 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.6 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.45 | 25

## D44 Bunker OOST
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | D44-Bunker OOST -Betonnen schuilplaats
Verdiep | Ingegraven bunker (Opgelet Annex D46 = HS-Cabine !!!)
Lokaal | De volledige oppervlakte van de bunker D44 |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Opgelet !!! Annex D46 is een operationele hoogspanningscabine !!!!!
Brand binnen de bunker is zo goed als uitgesloten.
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opgelet !!! Annex D46 is een operationele hoogspanningscabine !!!!! | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Bunker niet meer in gebruik | [5 empty] | 1
|  | Opgelet !!! Annex D46 is een operationele hoogspanningscabine !!!!! | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.13333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opgelet !!! Annex D46 is een operationele hoogspanningscabine !!!!! | [5 empty] | 1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## D45 ACP-Bunker buiten gebruik
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | D45-ACP BUNKER
Verdiep | 1
Lokaal | Ondergrondse, buiten gebruik gestelde ACP-Bunker |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Deze ondergronds observatiepost met ATC-opdracht werd vroeger gebruikt als alternartief tijdens oefeningen
Nu niet meer in gebruik enweinig kans dat het ooit in brand schiet
Alles is kleddernat en buiten gebruik,
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken | [5 empty] | 0.5 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.75 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.75 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 7.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 7.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Geen eerste interventiemiddelen | [5 empty] | 10
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 1.5 | 25

## D46 Hoogspanningscabine C9
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | VAN TOORTELBOOM
Gebouw | D46-Hoogspanningscabine C9 (Annex van Bunker OOST)
Verdiep | Ingegraven in berm
Lokaal | HS Cabine |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de technische installatie - problemen stroomvoorziening
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Opgelet: | [5 empty] | 1
|  | Hoogspanningscabine D46 is annex van de buitengebruikgestelde bunker Oost (D44), maar | [5 empty] | 1
|  | wel degelijk in gebruik !!!!!! | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | beperken brandlast | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.6 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.03 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.003 | 25

## D47 Magazijn Maintenance
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ WILLE
Eenheid | 1 W
Gebouw | D47
Verdiep | GELIJKVLOERS
Lokaal |  |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-09-28
Scenario
Gevolgen |  | Mogelijks zeer zware schade aan Logistieke Ops middelen (Helikopters, GSE, Uitrusting, Infrastructuur….)
Gelet op de aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid toxische stoffen, kans op milieuschade
Totale evacuatie van loods
Mogelijk schade aan nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | magazijn met in de hoek een drooginstallatie | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 20 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 10 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.2 | 25

## D48 Depot TELE Filter+ pompinst
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | D48- POL-Station Tele - Filterstation en kontrolekamer
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 1 en 2 |  |  |  | # personeel | 2 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw D48
Kans op uitbreiding binnen het complex POL-Station Tele
Bij uitbreiding binnen depot Tele : Mogelijke zware milieuschade
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank in STAAL . Capaciteit 10.000 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 4000 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | detectie met beveiliging | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## D49 Depot TELE Citerne
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | D49-Citerne Station TELE
Verdiep | 1
Lokaal | De volledige citerne met pompinstallatie bovenop |  |  |  | # personeel | 2 personen | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw D49 en bij uitbreiding de citerne (Max 1.250.000 Lr)
Kans op uitbreiding binnen het complex POL-Station Tele
Bij uitbreiding binnen depot Tele : Mogelijke zware milieuschade
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stalen opslagtank 1.250.000 Lr max inhoud | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 4000 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | 0.5
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | 10
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | 0.2
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 2
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | 1.5
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig | [5 empty] | 60 | 100
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig | [5 empty] | 40 | 100
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 1 | 25

## D50 Depot TELE Noodgroep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ VANHOENACKER
Gebouw | D50-Noodgroep POL-station Tele
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 1 |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw D50 en inhoud (Noodgroep van POL-station Tele)
Kans op uitbreiding binnen het complex POL-Station Tele
Bij uitbreiding binnen depot Tele : Mogelijke zware milieuschade
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslagtank HEBO - Staal - Inhoud 5.000 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 8 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.53333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.8 | 25

## D51 Sectie overleving
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | D51-SURVIE Admin
Verdiep | 0
Lokaal | Alle lokalen in het gebouw (stookplaats en tank niet !!) |  |  |  | # personeel | 5 | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan gebouw D51 en inhoud (voornamelijk survie geralateerde uitrusting)
Evacuatie van het gebouw
Mogelijks hinder/schade aan nabijgelegen boerderij en/of industriezone
Mogelijks schade/ hinder in loods D25 en/of de WAC Installatie (2 Loodsen plus POL-station West Aviation Club)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Lokaal 18 - Brandstofopslagtank polyester - inhoud 5.800 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.41667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.00625 | 25

## D51 Lok 17 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W | [5 empty] | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | D51
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 17 - Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in D51
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Lokaal 18 - Brandstofopslagtank polyester - inhoud 5.800 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## D51 Lok 18 Brandstoftank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W | [5 empty] | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | D51
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 18 -Brandstoftank (5.800 Lr) voor stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw D51
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E07
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Brandstofopslagtank polyester - inhoud 5.800 Lr | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E01 Radiostation
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E1- RADIOSTATION
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen, Stookplaats lokaal 05 Uitgezonderd |  |  |  | # personeel | Max 5 | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de stookplaats lokaal 5
Evacuatie van Pers aanwezig in alle lokalen in de blok E1
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - Type BALMORAL - Inhoud 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.000625 | 25

## E01 Lok 5 Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | E01 Radiostation
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 5 Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan technische installatie CV en schade aan het gebouw
Mogelijks brandoverslag naar de andere lokalen in E01
Evacuatie van Pers aanwezig in de lokalen E01
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Kunststof buitentank voor brandstof - Type BALMORAL - Inhoud 2.500 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.6 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.3 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## E02 Hoogspanningscabine
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | E02-Hoogspanningscabine C08
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 1 = Laagspanning - Lokaal 2 = Hoogspanning |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-10-05
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan het gebouw
Mogelijks schade aan de elektrische installaties -problemen stroomvoorziening
Mogelijks hinder/schade aan de nabijgelegen Mil installaties
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.012 | 25

## E05 Werkplaats groendienst
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADC LAMPAERT
Gebouw | E05 Werkplaats groendienst
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Werkplaats groendienst |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie van de werkplaats en de inhoud (Voertuigen en landbouwmaterieel)
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier van het MT-Complex E30-31-32 beschikbaar in bureel 1.1 van blok E31 | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 8 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.08 | 25

## E06 Gelijkvloers Wachthuis 1
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E06-Wachthuis 1 Ingang Kazerne
Verdiep | Gelijkvloers = wachtlokaal
Lokaal | Alle lokalen op gelijkvloers |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-10-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Hinder/last mbt toegangsmodaliteiten kazerne (hoofdingang)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | wachtlokaal met geïntegreerd lokaal voor opslag bewapening en munitie | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 6: |  | brandkast / compartimentering | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0375 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1875 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.001875 | 25

## E06 Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E6-Wachthuis 1 Ingang Kazerne
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | Alle lokalen op eerste verdiep |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Hinder/last mbt toegangsmodaliteiten kazerne (hoofdingang)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Verblijfruimte voor Officier Hoofd van Bewaking (burelen met kitchenette en rustlokaal) | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 75 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.1875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.9375 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.009375 | 25

## E7 Logement Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E7-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen en gangen.(Stookplaats + tank uitgezonderd) |  |  |  | # personeel | 25 | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur (E6-E8)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof - HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout voor CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.1875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Zelfsluitende branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.9375 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0009375 | 25

## E7 Gelijkvloers Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E07
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 23 - Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in E07
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E07
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijksvloers- HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E7 Gelijkvloers Brandstoftank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E07
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 22 -Brandstoftank (8.000 Lr) voor stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E07
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E07
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijksvloers- HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E7 Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E7-Logementsblok
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | Alle lokalen en gangen. |  |  |  | # personeel | 25 | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur (E6-E8)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijksvloers- HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.1875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.9375 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0009375 | 25

## E7 Tweede verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E7-Logementsblok
Verdiep | Tweede verdiep (Niet in gebruik - Opslag Goederen)
Lokaal | Alle lokalen en gangen. |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok E7
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur (E6-E8)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijksvloers- HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.3125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.20833 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0003125 | 25

## E8 HORECA Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E8-Logementsblok - HORECA
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen (Bar, magazijn, gang, WC en vergaderruimte) |  |  |  | # personeel | TBD | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok (dus ook logement op eerste verdiep!!)
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur (E7-E9)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Gelijkvloers bestaat uit bar en vergaderzaal, gesplitst door gang, magazijn en sanitair. | [5 empty] | 1
|  | Aan beide zijgevels is een toegang voorzien naar de hoger gelegen logementen | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder- HEBO Staal - Inhoud 15.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | detectie met beveiliging | [5 empty] | 10
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.01875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Infrastructuur voorzien van brandwerende deuren | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1875 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0009375 | 25

## E8 Logement Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E8-Logementsblok - HORECA
Verdiep | Eerste verdiep (Logementskamers, sanitair en gang )
Lokaal | Alle lokalen |  |  |  | # personeel | Max 27 Logement | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok (dus op het gelijkvloers!!)
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur (E7-E9)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Gelijkvloers bestaat uit bar en vergaderzaal, gesplitst door gang, magazijn en sanitair. | [5 empty] | 1
|  | Aan beide zijgevels is een toegang voorzien naar de hoger gelegen logementen | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder- HEBO Staal - Inhoud 15.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | detectie met beveiliging | [5 empty] | 10
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.01875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Infrastructuur voorzien van brandwerende deuren | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1875 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0009375 | 25

## E8 Kelder
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E8-Logementsblok - HORECA
Verdiep | Kelder
Lokaal | Alle lokalen (Stookplaats en tank afzonderlijke!!!!) |  |  |  | # personeel | TBD | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok (dus ook logement op eerste verdiep!!)
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar het volledige gebouw
Toegang tot kelder via hoofdingang (lokaal 8) en toegangsdeur in lokaal 6 naar keldertrap in lokaal 11
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Infrastructuur voorzien van brandwerende deur tussen lokaal 6 en 11 | [5 empty] | 1
1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder- HEBO Staal - Inhoud 15.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.041667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.00625 | 25

## E8 Kelder Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E8-Logementsblok - HORECA
Verdiep | Kelder
Lokaal | Lokaal 6 - Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand naar gebouw E08
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E08
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder- HEBO Staal - Inhoud 15.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E8 Kelder Brandstoftank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E8-Logementsblok - HORECA
Verdiep | Kelder
Lokaal | Lokaal 5 -Brandstoftank (15.000 Lr) voor stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand naar gebouw E08
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E08
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder- HEBO Staal - Inhoud 15.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E9 Logement Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E9-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen en gangen.(stookplaats en tank uitgesloten) |  |  |  | # personeel | 15 | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur (E8)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.1875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.9375 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0009375 | 25

## E9 Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E9-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 0.20 - Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in E09
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E09
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Toegang tot stookplaats via buitendeur. | [5 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E9 Gelijkvloers Brandstoftank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E9-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 0.25 -Brandstoftank (8.000 Lr) voor stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E09
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E09
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E9 Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E9-Logementsblok
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | Alle lokalen en gangen. |  |  |  | # personeel | 15 | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur (E8)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.1875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.9375 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0009375 | 25

## E9 Tweede verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ AELES
Eenheid | 1 W
Gebouw | E9-Logementsblok
Verdiep | Tweede verdiep (Niet in gebruik - Opslag Goederen)
Lokaal | Alle lokalen en gangen. |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-09-26
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok E9
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur (E8)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 8.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.3125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.20833 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0003125 | 25

## E10 Stafblok Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E10-STAF
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen behalve stookplaats en opslagtank |  |  |  | # personeel | 20 personen | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 7.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.025 | 25

## E10 Gelijkvloer Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E10 - Stafblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats voor centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in blok E10
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E10
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 7.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E10 Gelijkvloers Brandstoftank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E9-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookolietank voor stookplaats (7.000 Lr) |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E10
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E10
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 7.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E10 Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E10-STAF
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | Alle lokalen op het eerste verdiep |  |  |  | # personeel | 20 personen | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 7.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.025 | 25

## E10 Tweede verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E10-STAF
Verdiep | Tweede verdiep
Lokaal | Alle lokalen op het tweede verdiep |  |  |  | # personeel | Nihil | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 7.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.05 | 25

## E11 Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E11-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen en gangen.(stookplaats en tank uitgesloten) |  |  |  | # personeel | Nachtverblijf | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.1875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.875 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.25 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0009375 | 25

## E11 Gelijkvloer Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E11 - Logement
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats voor centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in blok E11
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E11
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E11 Gelijkvloers Opslagtank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E11-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Brandstoftank voor stookplaats centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E11
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E11
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E11 Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E11-Logementsblok
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | Alle lokalen en gangen. |  |  |  | # personeel | NACHTVERBLIJF | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | [5 empty] | 1.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 150 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.1875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | 0.5
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | 10
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | 0.2
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.375 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0009375 | 25

## E12 Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E12-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen en gangen.(stookplaats en tank uitgesloten) |  |  |  | # personeel | Nachtverblijf | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.083333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 6.25e-05 | 25

## E12 Gelijkvloer Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E12 - Logement
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats voor centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in blok E11
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E11
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E12 Gelijkvloers Opslagtank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E12-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Brandstoftank voor stookplaats centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E11
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E11
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E12 Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E12-Logementsblok
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | Alle lokalen en gangen. |  |  |  | # personeel | NACHTVERBLIJF | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | 0.5
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | 10
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | 0.2
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.025 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.016667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 6.25e-05 | 25

## E13 Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E13-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen en gangen.(stookplaats en tank uitgesloten) |  |  |  | # personeel | Nachtverblijf | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 15 minuten | [5 empty] | 10
Detectietijd |  | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.083333 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 6.25e-05 | 25

## E13 Gelijkvloer Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E13 - Logement
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats voor centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in blok E11
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E11
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E13 Gelijkvloers Opslagtank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E13-Logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Brandstoftank voor stookplaats centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E11
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E11
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E13 Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E13-Logementsblok
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | Alle lokalen en gangen. |  |  |  | # personeel | NACHTVERBLIJF | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | geen elektriciteit - geen verwarming | [5 empty] | 0.1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | [5 empty] | 0.5
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | 10
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | 0.2
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) |  | Detectie en brandcentrale aanwezig | [5 empty] | 1
|  | Branddeuren aanwezig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.025 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.016667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 6.25e-05 | 25

## E14 Gelijkvloers
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E14 Adminblok (deels concessie burgerbrandweer)
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Alle lokalen behalve stookplaats en opslagtank |  |  |  | # personeel | 20 personen | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.025 | 25

## E14 Gelijkvloer Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E14 Adminblok (deels concessie burgerbrandweer)
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats voor centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-10-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in blok E14
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E14
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E14 Gelijkvloers Brandstoftank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E14 Adminblok (deels concessie burgerbrandweer)
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookolietank voor stookplaats (7.000 Lr) |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E14
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E14
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E14 Eerste verdiep
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E14 Adminblok (deels concessie burgerbrandweer)
Verdiep | Eerste verdiep
Lokaal | Alle lokalen op het eerste verdiep |  |  |  | # personeel | 20 personen | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 100 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.025 | 25

## E15 Kleine opslagplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | E15-OPSLAGPLAATS
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Slechts één lokaal in deze blok |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.15625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.015625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.010417 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.015625 | 25

## E16 Kleine opslagplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | E16-OPSLAGPLAATS
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Slechts één lokaal in deze blok |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.15625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.015625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.010417 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.015625 | 25

## E17 Bewapening
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ CAESTEKER
Eenheid | 1 W
Gebouw | E17-BEWAPENING
Verdiep | Beide verdiepen
Lokaal | Alle lokalen (behalve lok 3 en stookplaats =aparte ingang) |  |  |  | # personeel | 2 personen | Datum | 2017-08-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur
Mogelijks meer schade door brand van gevaarlijke stoffen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Opslag van dagvoorraad gevaarlijke stoffen in lokaal 11 (onder de trap) | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | dagvoorraad brandbare basisstoffen | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.125 | 25

## E17 Lokaal 3
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ CAESTEKER
Eenheid | 1 W
Gebouw | E17-BEWAPENING Lokaal 3 (kuiskot voor wapens)en gang
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Werkplaats te bereiken via tweede toegangsas |  |  |  | # personeel | 5 personen | Datum | 2017-08-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de infrastructuur
Mogelijks ontploffing
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Compressor in gang | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | dagvoorraad brandbare basisstoffen | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | brandbaar afval verwijderen | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 6: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.15 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.075 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.075 | 25

## E17 Gelijkvloers Stookplaats CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E17 Bewapening
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats voor centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-10-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in blok E17
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E17
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E17 Gelijkvloers Brandstoftank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E17 Bewapening
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookolietank voor stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E17
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E17
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E18 Oude logementsblok
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E18 Oude logementsblok
Verdiep | 0-1
Lokaal | Alle lokalen (stookplaats en tank niet inbegrepen) |  |  |  | # personeel | NIHIL | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok (geen permanent personeel aanwezig)
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Deze oude logementsblok is niet in gebruik (geen bezetting) | [5 empty] | 1
|  | Stookinstallatie is niet in gebruik, kan wel opgestart worden indien nodig | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 6.25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4.1667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.125 | 25

## E18 Gelijkvloer Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E18 Oude logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats voor centrale verwarming |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-10-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in blok E18
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E18
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stookinstallatie niet in gebruik, kan wel opgestart worden indien nodig | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E18 Gelijkvloers Opslagtank
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E18 Oude logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookolietank voor stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-10-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E18
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E18
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 5.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stookinstallatie niet in gebruik, kan wel opgestart worden indien nodig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.66667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E19 Oude inferm
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E19-Leegstaande blok (oude infermerie)
Verdiep | 0-1
Lokaal | Totale blok |  |  |  | # personeel | NIHIL | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok (geen permanent personeel aanwezig)
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Deze oude logementsblok is niet permanent in gebruik | [5 empty] | 1
|  | Beperkt elektriciteit, enkel nog stroomtoevoer in schakelkast in de traphall | [5 empty] | 1
|  | De stookinstallatie en tank zijn niet gepreserveerd | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Traptredes beschadigd | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 16.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.25 | 25

## E20 Oude logementsblok
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E20-Leegstaande blok (oude logementsblok)
Verdiep | 0-1-2
Lokaal | Totale blok (stookplaats en tank NIET inbegrepen) |  |  |  | # personeel | NIHIL | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok (enkel Pers aanwezig tijdens Trg)
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Deze blok is buiten gebruik gesteld en enkel als oefenzone beschikbaar | [5 empty] | 1
|  | De stookinstallatie en tank zijn niet gepreserveerd | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Trap in slechte staat, tegels afgebroken!!! | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 7.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.25 | 25

## E20 Gelijkvloers Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W | [5 empty] | advies ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | E20 Oude logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookplaats voor centrale verwarming (buiten gebruik) |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-10-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in blok E20
Noodzaak tot evacuatie van eventueel aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E20
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stookinstallatie niet in gebruik | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 7.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 30 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.15 | 25

## E20 Gelijkvloers Opslagtank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E20 Oude logementsblok
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stookolietank voor stookplaats (buiten gebruik) |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-10-09
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand in gebouw E20
Noodzaak tot evacuatie van evantueel aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E20
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 7.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Stookinstallatie niet in gebruik, kan wel opgestart worden indien nodig | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 10 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 6.6667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 1 | 25

## E21Keuken en Mess
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | E21 - Keuken en refter
Verdiep | Gelijkvloers (gedeelte sport niet inbegrepen)
Lokaal | Alle lokalen die deel uitmaken van keuken en refter |  |  |  | # personeel | 20 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand van technische installaties (keukentoestellen) of infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Gevolgen |  | Kans op schade aan de keukeninstallatie en/of infrastructuur
Noodzaak tot evacuatie van personeel uit de keuken en aanwezigen in de refter
Noodzaak tot evacuatie van eventueel aanwezig personeel uit de sportsectie en kelderverdieping
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder - HEBO Staal - Inhoud 40.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 400 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 10 minuten | [5 empty] | 5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.05 | 25

## E21Sport
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | E21-Sortsectie
Verdiep | Gelijkvloers (gedeelte keuken niet inbegrepen)
Lokaal | Sportzaal, burelen, magazijnen sport en sanitair |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Kans op schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel) en/of elektrische sporttoestellen.
Noodzaak tot evacuatie van personeel en sporters aanwezig in de sportinfrastructuur
Noodzaak tot evacuatie van eventueel aanwezig keukenpersoneel en aanwezigen in de refter en kelders
Mogelijks brandoverslag naar nabijgelegen infrastructuur van de sectie transport (E30-E31-E32)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder - HEBO Staal - Inhoud 40.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Apart net van automatische waarschuwingsmiddelen (gele drukknop) aanwezig | [5 empty] | 0.25
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.003125 | 25

## E21Kelder 1 (Oefenzone Ops&Trg)
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | E21-Kelder 1, Oefenzone Ops&Trg
Verdiep | Kelder
Lokaal | 1 |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-06-28
Scenario |  | Brand in technische installatie of inboedel ( voornamelijk lege houten kisten in labirint voor oefening evacuatie)
Gevolgen |  | Kelderbrand met kans op brandoverslag naar stookplaats + tank, magazijn keuken en het ganse complex
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E21
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder - HEBO Staal - Inhoud 40.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 50 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0125 | 25

## E21Kelder 2 Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E21
Verdiep | Kelder
Lokaal | 2 Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand naar gebouw E21
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E21
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder - HEBO Staal - Inhoud 40.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.6 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.4 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E21Kelder 2Bis Brandstoftank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | E21
Verdiep | Kelder
Lokaal | 2 Bis (Opslagtank 40.000 Lr Gasolie Centrale verwarming) |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand naar gebouw E21
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E21
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder - HEBO Staal - Inhoud 40.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E21Kelder 3 (Magazijn keuken)
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | ADJ Bettington |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E21
Verdiep | Kelder
Lokaal | 3 Magazijnen keuken en HORECA |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand in technische installatie of inboedel ( voornamelijk keukenmaterieel en onderhoudsprodukten)
Gevolgen |  | Kelderbrand met kans op brandoverslag binnen gebouw E21
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E21
Mogelijks brandoverslag naar nabijgelegen infrastructuur van de sectie transport (E30-E31-E32)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof in kelder - HEBO Staal - Inhoud 40.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E25 Feestzaal (FEDASIL)
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E25
Verdiep | Gelijkvloers, eerste verdiep en tweede verdiep
Lokaal | Alle vrij toegankelijke lokalen |  |  |  | # personeel | Zie Brandrisico | Datum | 2018-06-27
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Gebouw niet in gebruik
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Gebouw was voorheen de feestzaal op gelijkvloers en burelen op eerste en tweede verdiep | [5 empty] | 1
|  | In afwachting van nieuwe bestemming, aantal gebruikers niet gekend | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 30 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.041667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.003125 | 25

## E25 Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W
Gebouw | E25
Verdiep | Gelijkvloers met toegang via afzonderlijke buitendeur
Lokaal | 2 Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-06-27
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties in stookplaats
Mogelijks uitbreiding van brand naar gebouw E25
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen aanwezig in E25
Mogelijks schade aan dichtbijgelegen gebouw E29 ( = 12.000 Lr gasolie voor stookplaats E25 )
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.05 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E26 Werkplaats en burelen 1Ech
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC LAMPAERT
Eenheid | 1 W
Gebouw | E26 Werkplaatsen en burelen 1Ech Infra-DSO-Logistiek
Verdiep | Gelijkvloers en 1ste verdiep in gebruik, zolder afgesloten
Lokaal | Alle lokalen, (Stookplaats en brandstoftank uitgesloten) |  |  |  | # personeel | 20 | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installaties en het gebouw
Uitbreiding van de brand naar de stookplaats en mogelijks ook de opslagtank (15.000 Lr stookolie)
Mogelijks schade aan de nabijgelegen blokken E02 Hoogspanningscabine en E27 Logistieke blok
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Gevaar Explosieve omgeving schrijnwerkerij gelijkvloers | [5 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 15.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 1600 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 4 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.2 | 25

## E26 Brandstoftank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG Laforce
Eenheid | 1 W
Gebouw | E26
Verdiep | Gelijkvloers met deur aan buitengevel
Lokaal | Opslagtank 15.000 Lr (Gasolie Centrale verwarming) |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties
Mogelijks uitbreiding van brand naar gebouw E26
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezig personeel en gebruikers van faciliteiten E21
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 15.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.05 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E26 Stookplaats
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A |  |  | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W
Gebouw | E26
Verdiep | Gelijkvloers met toegang via afzonderlijke buitendeur
Lokaal | Stookplaats |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan infrastructuur en technische installaties in stookplaats
Mogelijks uitbreiding van brand naar gebouw E26
Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen aanwezig in E26
Mogelijks schade aan dichtbijgelegen gebouw E 02 (Hoogspanningskabine)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof op gelijkvloers - HEBO Staal - Inhoud 15.000 Liter mazout CV | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 240 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.12 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.06 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.12 | 25

## E27 Eenheidsmagazijn
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC LAMPAERT
Eenheid | 1 W
Gebouw | E27 Eenheidsmagazijn
Verdiep | Gelijkvloers en eerste verdiep, zolder afgesloten
Lokaal | Alle lokalen op gelijkvloers en eerste verdiep |  |  |  | # personeel | 20 | Datum | 2017-09-18
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Noodzaak tot evacuatie van alle aanwezigen in de ganse blok
Schade aan de infrastructuur (nutsleidingen, infra + inboedel)
Mogelijks overslag naar nabijgelegen infrastructuur
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Gelijkvloers zijn magazijnen (geen stookplaats in deze blok) | [5 empty] | 1
|  | Gevaarlijke stoffen in lokaal 8 (gelijkvloers links - onder de trap) | [5 empty] | 1
|  | Eerste verdiep zijn burelen maar niet in gebruik (occasioneel is een leslokaal in gebruik) | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 400 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.05 | 25

## E28 Mun Depot
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADJ CAESTEKER
Eenheid | 1 W
Gebouw | E28 Opslagplaats Munitie
Verdiep | 1
Lokaal | Opslag Munitie |  |  |  | # personeel | 4 personen | Datum | 2017-08-03
Scenario |  | Brand en ontploffing
Gevolgen |  | Beschadiging gebouw
Brand en uitgestraalde hitte
Wegslingerende brokstukken (ontploffing munitie)
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | Kruiten, springstoffen en propergolen | [5 empty] | 20 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 10000 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | brandbaar afval verwijderen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | beperken brandlast | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 6: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 7: |  | brandkast / compartimentering | [5 empty] | 10
Maatregel 8: |  | EX-materiaal conform zonering | [5 empty] | 40
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.03125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | 10
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | 10
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | 0.2
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | 2
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | 1
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | 2
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.25 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.003125 | 25

## E29 Gebouw brandstoftank CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | 1SG LAFORCE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ VANTOORTELBOOM
Gebouw | E29-Stookolie opslag voor stookplaats E25 en E12
Verdiep | Gebouw bestaat uit één lokaal met inkuiping en tank
Lokaal | Opslagtank 12.000 liter stookolie |  |  |  | # personeel | 0 personen | Datum | 2018-06-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie en het gebouw E29
Mogelijks schade aan gebouw E25 en/of E12
Mogelijks problemen met de brandstofbevoorrading naar de stookplaats van gebouw E12 en E25
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
|  | Metalen tank voor brandstof - HEBO Staal - Inhoud 12.000 Liter mazout stookplaats E25 | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 10 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 10 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | geen evacuatieprocedure | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.1 | 25

## E30 Lok 1 Stelplaats Bowser
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E30
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | 1 Stelplaats bowsers |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie en het gebouw
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur (POL-station en MT-gebouwen)
Mogelijks schade aan de gestationeerde voertuigen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 500 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0125 | 25

## E30 Lok 2 Magazijn POL
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E30
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 2 Magazijn POL-producten |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie en het gebouw
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur (POL-station en MT-gebouwen)
Mogelijks schade aan de gestationeerde voertuigen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 500 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0125 | 25

## E30 Lok 3 Brandstofopslag
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E30
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 3 Opslag brandstof voertuigen |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie en het gebouw
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur (POL-station en MT-gebouwen)
Mogelijks schade aan de gestationeerde voertuigen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | 3 bovengrondse opslagtanks van elk 10.000 liter (01 Okt 17 slechts 2 in gebruik voor diesel) | [5 empty] | 1
|  | Met benzine gevulde jerrycans zijn daar eveneens gestockeerd | [5 empty] | 1
|  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 500 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0125 | 25

## E30 Lok 4 Bureel POL-Station
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E30
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 4 Bureel POL-Station |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie en het gebouw
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur (POL-station en MT-gebouwen)
Mogelijks schade aan de gestationeerde voertuigen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Bedieningspaneel voor buiten pompstation aanwezig in lokaal 4 | [5 empty] | 1
|  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 7.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.01875 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.001875 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0009375 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 9.375e-05 | 25

## E31 Lok 2 Oliekot
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 2 Oliekot |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Problemen stroomvoorziening MT
Schade aan de technische installatie van het lokaal en de inhoud
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
|  | "Oliekot" is de plaats waar in totaal Max 1500 Lr olie wordt opgeslagen (Nieuw en Recup) | [5 empty] | 1
|  | (beschikt over een stalen opslagtank van 1.500 Lr inhoud) | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 500 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.025 | 25

## E31 Lok 3 & 14 Werkplaats Vtg
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 3 en 14 Werkplaats voertuigen |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie van de werkplaats en het gestationeerd Vtg
Mogelijks schade aan de nabijgelegen infrastructuur MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | oxiderende stoffen aanwezig | [5 empty] | 4 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
|  | Voertuigwerkplaats met hefbruggen | [5 empty] | 1
|  | Gevaarlijke stoffen aanwezig, gebruik van POL-Kasten | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 6400 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 16 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 16 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 8 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.08 | 25

## E31 Lok 4 Technisch lokaal Elec
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 4 Technisch lokaal ( Elektriciteit en Comms) |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Problemen stroomvoorziening MT
Schade aan de technische installatie van het lokaal en de inhoud
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | [5 empty] | 5 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
|  | Hoofdverdeelkast Elektriciteit bevindt zich in dit lokaal | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 80 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.4 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.04 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.02 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.004 | 25

## E31 Lok 15 Magazijn MT
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | 0.15 = Admin. Eerste verdiep = met draad afgesloten Mag
Lokaal | Lokaal 15 en hoger gelegen magazijn |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks schade aan de infrastructuur en de inhoud
Schade aan de gestationeerde voertuigen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 400 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 4: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.005 | 25

## E31 Lok 15a Werkpl Fiets
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 15a Werkplaats fietsen en landbouwtuigen |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie van de werkplaats en eventueel gestationeerd Vtg
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | [5 empty] | 4 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 400 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 2 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 2 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## E31 Lok 16 Werkpl Bowser
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 16 Werkplaats bowser |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie van de werkplaats en eventueel gestationeerd Vtg
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Dit lokaal is de onderhoudswerkplaats voor tankwagens met KERO, waarin allerlei | [5 empty] | 1
|  | activiteiten kunnen uitgevoerd worden, oa nazien telsysyteem, inspecties…. | [5 empty] | 1
|  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 500 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.00625 | 25

## E31 Lok 17 Stelplaats GSE
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 17 Werkplaats GSE |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie van de werkplaats en de inhoud (Ground Support Equipement)
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## E31 Lok 18 Hogedruk compressor
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 18 Hogedrukcompressor 300 Bar |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand en ontploffingsgevaar
Gevolgen |  | Milieuschade
Schade aan de technische installatie van het lokaal en de inhoud
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.5 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.25 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.005 | 25

## E31 Lok 19 Oxiderend& inert gas
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 19 Opslaglokaal oxiderende & inerte gassen |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand en ontploffingsgevaar
Gevolgen |  | Milieuschade
Schade aan de technische installatie van het lokaal en de inhoud
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 500 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 6: |  | EX-materiaal conform zonering | [5 empty] | 40
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.03125 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.03125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.015625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0003125 | 25

## E31 Lok 20 Lagedrukcompressor
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 20 Lagedrukcompressor 15 Bar |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand en ontploffingsgevaar
Gevolgen |  | Milieuschade
Schade aan de technische installatie van het lokaal en de inhoud
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | [5 empty] | 15 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig | [5 empty] | 30 | 100
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.15 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.15 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.075 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0015 | 25

## E31 Lok 1 Technisch lokaal CV
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 1 Technisch lokaal voor warmtewisseling CV |  |  |  | # personeel | 0 | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Milieuschade
Schade aan de technische installatie van het lokaal en de inhoud
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 50 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
|  | Onthardingszout voor waterbehandeling opgeslagen in dit lokaal | [5 empty] | 1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 250 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 1 minuut | [5 empty] | 0.1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0125 | 25

## E31 Lok 21 Ontvlambare gassen
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 21 Opslaglokaal voor ontvlambare gassen |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand met ontploffingsgevaar
Gevolgen |  | Milieuschade
Schade aan de technische installatie van het lokaal en de inhoud
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | [5 empty] | 10 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen | [5 empty] | 500 | 10000
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | vonkarm materieel | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1.25 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1.25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.625 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.0125 | 25

## E31 Lok 22 Magazijn MT
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS |  | ADC DECOENE
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Lokaal 22 Opslaglokaal voor klein en attractief Mat MT |  |  |  | # personeel | 2 | Datum | 2017-10-04
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Milieuschade
Schade aan de technische installatie van het lokaal en de inhoud
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 12.5 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.03125 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.000625 | 25

## E31 GV Sanitair en kleedkamer
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31-MT
Verdiep | 0
Lokaal | Alle lokalen op het gelijkvloers in het Admingedeelte MT |  |  |  | # personeel | 20 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen en de inhoud
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 3 minuten | [5 empty] | 0.5
Detectietijd |  | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.03125 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.020833 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.003125 | 25

## E31 Eerste verdiep Admin en Bar
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E31-MT
Verdiep | 1
Lokaal | Alle lokalen op het eerste verdiep in het Admingedeelte MT |  |  |  | # personeel | 20 personen | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen en de inhoud
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | [5 empty] | 25 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | [5 empty] | 1 | ?
Energie |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | [5 empty] | 1 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 25 | 25
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | rookmelder voorzien | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 5: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 0.0625 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand < 20 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.0625 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | [5 empty] | 1.5
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.041667 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | [5 empty] | 0.1
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | [5 empty] | 1
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.003125 | 25

## E32 Stelplaats voertuigen
Brandrisicoanalyse
Waarschuwing: de uitvoering van de onderstaande brandrisicoanalyse kan geen aanleiding geven tot het regulariseren van een non-conformiteit naar de toepasselijke wetgeving toe.
0. Algemene identificatie & Scenario
Kwartier | Adjt Vl F. Allaeys |  |  |  | Uitgevoerd door
Gemeente | 8670 | Koksijde | #N/A | #N/A | AJM VAN HULLEBUS
Eenheid | 1 W |  |  |  | ADJ BEKAERT
Gebouw | E32
Verdiep | Gelijkvloers
Lokaal | Stelplaats |  |  |  | # personeel | 4 | Datum | 2017-10-03
Scenario |  | Brand
Gevolgen |  | Schade aan de technische installatie van de stelplaats en de inhoud (Voertuigen en landbouwmaterieel)
Mogelijks schade aan de infrastructuur van de MT-gebouwen
Evacuatie van het gebouw en de zone
I. Bepalen van het brandrisico
Brandlast |  | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | [5 empty] | 100 | ?
Brandbaarheid |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | [5 empty] | 4 | ?
Energie |  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | [5 empty] | 0.5 | ?
Zuurstof |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | [5 empty] | 1 | ?
Bijkomende opmerking(en) |  | Zoneringsdossier in bureel 1.1 (Comd MT) | [5 empty] | 1
1
1
Naakt risico op brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig | [5 empty] | 200 | 400
Reductiemaatregelen tvv. naakt risico op brand
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | vuurvergunning met adequate maatregelen | [5 empty] | 5
Maatregel 2: |  | rookverbod | [5 empty] | 2
Maatregel 3: |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | [5 empty] | 2
Maatregel 4: |  | periodiek onderhoud & keuring | [5 empty] | 10
Maatregel 5: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen | [5 empty] | 1
Restrisico op brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging | [5 empty] | 1 | 25
II. Bepalen van het evacuatierisico
Evacuatietijd |  | tijd < 5 minuten | [5 empty] | 1
Detectietijd |  | geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | [5 empty] | N/A
Afstand tot veilige plaats |  | afstand > 50 m | [5 empty] | N/A
Evacuatieoefening |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | [5 empty] | N/A
Uitgangen |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | [5 empty] | N/A
Alarmmiddelen |  | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Noodverlichting en signalisatie |  | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | [5 empty] | N/A
Evacuatiewegen |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | [5 empty] | N/A
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Risico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 1 | 25
Reductiemaatregelen tvv. risico bij evacuatie
Maatregel |  | Keuze maatregel | [5 empty] | Risico-reductie factor
Maatregel 1: |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | [5 empty] | 2
Maatregel 2: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 3: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 4: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 5: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 6: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 7: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Maatregel 8: |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | [5 empty] | 1
Restrisico bij evacuatie |  | evacuatie voldoende | [5 empty] | 0.5 | 25
III. Brandbestrijdingsdienst
Opleiding & training |  | Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | [5 empty] | 0.01
Blusmiddelen |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | [5 empty] | 0.5
Waarschuwing |  | Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | [5 empty] | 2
Bijkomende opmerking(en) | [7 empty] | 1
1
1
Restrisico Interventieploeg DFF |  | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 0.01 | 25

## Basisdata
Brandlast |  |  |  | Brandbaarheid |  |  |  | Risicoreductiemaatregelen
omschrijving ( / 20 m²) | waarde | code |  | omschrijving | waarde | code |  | Maatregel | RF
< 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | 5 | Geen |  | onbrandbaar materiaal (staal - steen - …) | 0.1 | Niet |  | EX-materiaal conform zonering | 40
< 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | 15 | Lage |  | compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken | 0.5 | Moeilijk |  | brandkast / compartimentering | 10
< 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | 25 | gemiddeld |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | 1 | gemiddeld |  | detectie met beveiliging | 10
< 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | 50 | verhoogde |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | 4 | brandbaar |  | periodiek onderhoud & keuring | 10
> 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | 100 | Hoge |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | 10 | ontvlambaar |  | reduceren zuurstofconcentratie < 10 % | 10
[8 empty] | reduceren zuurstofconcentratie < 16 % | 5
[8 empty] | vuurvergunning met adequate maatregelen | 5
Energie |  |  |  | Zuurstof |  |  |  | beperken brandlast | 2
omschrijving | waarde | code |  | omschrijving | waarde | code |  | rookverbod | 2
geen elektriciteit - geen verwarming | 0.1 | Geen |  | zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %) | 0.1 | Geen |  | vonkarm materieel | 2
beperkte elektriciteit - weinig verblijf | 0.5 | Laag |  | lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ) | 0.5 | Laag |  | dagvoorraad brandbare basisstoffen | 2
kantoortoestellen - computers - verlichting - … | 1 | gemiddeld |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | 1 | normaal |  | stofvrij houden (niet vegen of wegblazen) | 2
logement - permanentielokaal - wachtlokaal - … | 1.5 | boven gemiddeld |  | oxiderende stoffen aanwezig | 4 | verhoogd |  | gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding) | 2
elektriciteitsnet zwaar belast | 2 | licht verhoogd |  | hoge zuurstofconcentratie (> 24 %) | 10 | hoog |  | aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt | 2
soldeerbouten, lijmpistolen, verwarmplaten … | 2.5 | tamelijk verhoogd |  | Kruiten, springstoffen en propergolen | 20 | zeer hoog |  | elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten | 2
warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | 4 | verhoogd | [5 empty] | brandbaar afval verwijderen | 2
werken met open vlam - branders - … | 10 | Aanwezig | [5 empty] | rookmelder voorzien | 2
[8 empty] | geen | 1
Naakt risico op brand
< | Omschrijving
25 | normaal brandrisico, basisbeveiliging
100 | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig
400 | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig
10000 | zeer hoog brandrisico, bijkomende consultatie brandexpert is aangewezen
detectietijd |  |  |  | afstand |  |  |  | evacuatieoefening
geen automatische detectie, slapend of geen zelfredzaamheid | 10 |  |  | afstand < 10 m | 0.3 |  |  | voldoende opgeleide begeleiders voor evacuatie aanwezig & jaarlijks deelname aan evacuatie | 0.2
geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | 2 |  |  | afstand < 20 m | 0.6 |  |  | opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie | 0.5
automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | 1 |  |  | afstand < 30 m | 1 |  |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | 1
automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | 0.5 |  |  | afstand < 50 m | 5 |  |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | 5
automatische detectie met automatische blussysteem | 0.1 |  |  | afstand > 50 m | 10 |  |  | geen evacuatieprocedure | 10
Alarm |  |  |  | uitgangen (doorgangseenheid = # pers/60) |  |  |  | gemeten tijd tot veilige locatie
alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | 1 |  |  | twee uitgangen tegenovergesteld | 1 |  |  | evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen | N/A
alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | 3 |  |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | 2 |  |  | tijd < 1 minuut | 0.1
|  |  |  | uitgangcapaciteit < 60 pers / doorgangseenheid | 5 |  |  | tijd < 3 minuten | 0.5
[8 empty] | tijd < 5 minuten | 1
[8 empty] | tijd < 10 minuten | 5
[8 empty] | tijd < 15 minuten | 10
Noodverlichting en signalisatie |  |  |  | Hindernissen in de evacuatieweg
voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | 1 |  |  | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | 1
voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | 2 |  |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | 1.5
|  |  |  | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | 2
EVACUATIERISICO | [7 empty] | Risicoreductiemaatregelen Evacuatie
< | Omschrijving | [6 empty] | Maatregel | RF
25 | evacuatie voldoende | [6 empty] | afdichten van kanalisaties in tussenwanden (wanddoorvoering) | 1.5
100 | evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig |  |  |  | aanpassen van compartimentering | 2
400 | evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig |  |  |  | voorzien van evacuatiemaskers | 2
10000 | evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers | Evacuatie onbestaande, | Evacuatie onbestaande, | Evacuatie onbestaande, |  |  |  | beperken van het maximum aantal aanwezigen | 2
[8 empty] | voorzien van een brandwacht | 1.5
[8 empty] | bijkomende auditieve alarmeringsmiddelen | 1.5
[8 empty] | aanstellen van evacuatieverantwoordelijken | 1.5
[8 empty] | draairichting van de deuren in de zin van de evacuatieweg voor deuren waar dit nog niet voorzien is | 1.5
Brandbestrijdingsdienst |  |  |  | Blusmiddelen |  |  |  | aanpassen (verkorten) van de evacuatieroutes | 2
Geen ploegen DFF | 10 |  |  | Geen eerste interventiemiddelen | 10 |  |  | voorzien van een bijkomende nooduitgang of brandladder | 3
Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 0 (FAFF), geen periodieke opleiding | 7 |  |  | Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico | 7 |  |  | geen bijkomende risicoreductiemaatregelen | 1
Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 0 (FAFF), herhaling tijdens JICCS | 3 |  |  | Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico | 1
Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | 0.1 |  |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | 0.5
Brandbestrijdingsdienst DFF ploeg Niv 2, getraind voor bedrijfsspecifieke brandrisico's (basisopleiding & jaarlijkse rappel) | 0.05 |  |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet. | 0.1
Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos & Heide, schepen, …) | 0.01 |  |  | Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse / risico | 0.05
Waarschuwingsmiddelen
Geen waarschuwingsmiddelen of consignes voorzien | 2
Waarschuwingsmiddelen (telefoon) en consignes voorzien | 1
Waarschuwingsmiddelen (telefoon) via gescheiden net en consignes voorzien | 0.5
Apart net van automatische waarschuwingsmiddelen (gele drukknop) aanwezig | 0.25
Brandbestrijdingsdienst | [6 empty] | Opm
< | Omschrijving | [5 empty] | 1
25 | brandbestrijdingsdienst adequaat | [5 empty] | 1.25
100 | brandbestrijdingsdienst onvoldoende | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig |  |  | 1.5
400 | brandbestrijdingsdienst problematisch | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig |  |  | 1.75
10000 | brandbestrijdingsdienst onbestaande | Evacuatie onbestaande, | Evacuatie onbestaande, | Evacuatie onbestaande, |  |  | 2
2.25
2.5
2.75
3

## Kw Data
Kwartier | Gemeente | Postnr
1Lt De Wispelaere | Jambes | 5001
1Lt V. Thoumsin | Burcht | 2070
1ste Wachtmeester Lemahieu Albert | Ieper | 8900
8 CRI - sect Mons (SHAPE) | Mons | 7000
Adjt Vl F. Allaeys | Koksijde | 8670
Aérodrome de Bierset | Bierset | 4460
ATCC Semmerzake | Semmerzake | 9890
Base Jean Offenberg | Florennes | 5620
Base Lcl Avi Ch. Roman | Beauvechain | 1320
basis GenMaj Vl du Monceau de Bergendael | Peer | 3990
Belgielei | Antwerpen | 2018
Bos van Houthulst | Poelkapelle | 8920
BPO dep Brugelette | Brugelette | 7940
BPO dep Zeebrugge | Zeebrugge | 8380
BPO fort Schoten | Schoten | 2900
BPO Grez-Doiceau | Grez-Doiceau | 1390
BPO Nazareth | Nazareth | 9810
Brasschaat West | Brasschaat | 2930
bunker JS Kemmel | Dranouter | 8950
Camp Adjudant Brasseur | Amay | 4540
Camp Gen Bastin | Arlon | 6700
Camp Lagland | Arlon | 6700
Camp Roi Albert | Marche-en-Famenne | 6900
Caserne Daumerie | Chièvres | 7950
Cdt Avi Dony | Nivelles | 1400
Cdt Bisman | Dinant | 5500
Cdt de Hemptinne | Heverlee | 3001
Cdt Panquin | Tervuren | 3080
Cdt SBH Van Dooren | Leopoldsburg | 3970
Chazallaan | Leopoldsburg | 3970
Club Prins Albert | Brussel | 1000
Den Troon | Grobbendonk | 2280
Depot mun Bertrix | Bertrix | 6880
Duisburg Sportcentrum Defensie | Duisburg | 3080
Gen Baron Ruquoy | Tournai | 7500
GenMaj Libbrecht | Leopoldsburg | 3970
Groenveld | Steenokkerzeel | 1820
Informatiecentrum Antwerpen | Antwerpen | 2018
Kabinet MLV | Brussel | 1000
Kamp Beverlo | Leopoldsburg | 3970
Kamp van Lombardsijde | Lombardsijde | 8434
Kapt Pierre Gailly | Tielen | 2460
Kapt Vl de Hemptinne | Gavere | 9890
Karmelietenstraat | Brussel | 1000
Kester-Satcom | Kester | 1755
Kol Vl Renson Saffraanberg | Sint-Truiden | 3800
Koningin Astrid | Neder-over-Heembeek | 1120
Koningin Elisabeth | Evere | 1140
Koninklijk Legermuseum | Brussel | 1000
Koninklijke Militaire School | Brussel | 1040
Léopold | Mons | 7000
Leopold 1 | Leopoldsburg | 3970
Leopoldskazerne | Gent | 9000
Lieutenant-Général Roman | Marche-les-Dames | 5024
Louisalaan | Brussel | 1000
LtGen Baron Jacques de Dixmude | Spa | 4900
LtGen Piron | Leopoldsburg | 3970
Luitenant-ter-zee Victor Billet | Sint-Kruis | 8310
Maj Housiau | Peutie | 1800
Maj IFM Dufour | Rocourt | 4000
Marinebasis Zeebrugge | Zeebrugge | 8380
Marinekazerne boatsman Jonsen | Oostende | 8400
Med SLt Joncker | Liège | 4000
Meerdaalbos | Blanden | 3052
Mil Comdo Prov Limburg | Hasselt | 3500
Mil Comdo Prov Vl-Brab | Leuven | 3000
Mil Comdo Prov W-Vl | Brugge | 8000
Mun dep Leopoldsburg | Leopoldsburg | 3970
OLt baron Zuylen van Nyevelt | Berlaar | 2590
OLt Devignez | Schaffen | 3290
OLt Wouters | Leopoldsburg | 3970
Place et camp d'Elsenborn | Butgenbach | 4750
Plaine de Belgrade | Belgrade | 5001
Prins Boudewijn | Leopoldsburg | 3970
RCS Middelkerke | Middelkerke | 8430
RCS Oudenburg | Oudenburg | 8460
RCS WIngene | Wingene | 8750
site radar Glons (CRC) | Bassenge | 4690
SLt Antoine | Eupen | 4700
SLt Heintz | Bastogne | 6600
SLt Thibaut | Flawinne | 5020
SLt Vilain | Maisières | 7020
Sonnisstraat | Houthalen - Helchteren | 3530
StaMolenbeek-Wersbeek | Molenbeek - Wersbeek | 3461
Steenstraat | Poelkapelle | 8920
Tarweschoof | Heverlee | 3001
Vliegveld Zutendaal | Zutendaal | 3690

## Eenheden
Eenheid
1 EMI
1 RCI
1 W
10 Gp CIS
10 W Tac
11 Bn Gn
15 W LuTpt
18 Bn Log
2 Cdo
2 EMI
2 W Tac
29 Bn Log
3 CRI
3 EMI
3 Para
4 Bn Gn
4 Bn Log
4 EMI
4 Gp CIS
4 RCI
5 EMI
5 RCI
6 Gp CIS
8 CRI
80 UAV Sqn
ACOS IS
ACOS Ops&Trg
ACOS Strat
ACOS WB
AfdOpsZeb
AIG Def
ATCC
B BASTOGNE
BE Part EGUERMIN
BE Part FINABEL
BE Part MOST
BE Part NMW
BEVA
BKOKS
Bn Aie
Bn HK DefSt - KKA
Bn HK DefSt - KKE
Bn ISTAR
BPO
Camp ELSENBORN
Camp LAGLAND
Camp MARCHE
CBOS Noord
CC Air
CC Land
CC Land - Dept Gn
CC Land - Dept Man
CC Mar
CC Med
CC MP
CC R&A
CC Sp
CC Sp Dept Catering BENL
CC Sp Dept CIS - Adm
CC Sp Dept Log
CC Sp Dept Tech Air
CC V&C
CHOD
CIBE Sud
CID Mat
ComC
Comdt Mil Prov Brab-W
Comdt Mil Prov Hain
Comdt Mil Prov Liège
Comdt Mil Prov Lux
Comdt Mil Prov Namur
COMOPSAIR
COMOPSLAND
COMOPSMED
COMOPSNAV
CRC
Deeln Def CDSCA
DG BudFin
DG Com
DG Fmn
DG HR
DG JM
DG MR
DisC WS
DLD
DOVO
DRMB
HK Lt Bde
HK Md Bde
IAD
Info Ops Gp
IVS
Kamp BEVERLO
KHID
KLM
KMILO
KMS
KMuzDef
KSOO
Lt Bn 12/13 Li
Md Bn 1 C/1 Gr
Md Bn 1/3 L
Md Bn Bvr/5 Li
Md Bn ChA
Meteo W
MHKA
Mil Comdo BHG
Mil Comdo Prov Antw
Mil Comdo Prov Limb
Mil Comdo Prov O-Vl
Mil Comdo Prov Vl-Brab
Mil Comdo Prov W-Vl
MOD
Mov Ctl Gp
MP Gp
MR-B
MRC&I
MRC&I-C
MRC&I-I
MRMgt
MRMP
MRMP-A
MRMP-I
MRMP-L
MRMP-N
MRMP-S
MRSys
MRSys-A
MRSys-L
MRSys-N
MRSys-S
NAVSUPPORT
NKD
SF Gp
SportC Def
TEB
TrgC Cdo
TrgC Para

## Uitleg
Rubriek | Parameter | Terminologie | Omschrijving | Voorbeelden
BEPALEN VAN HET BRANDRISICO | BRANDLAST | Vaste brandstoffen | vaste brandbare materialen | papier
hout, meubelen
textiel (stoelen, bekleding, gordijnen, reserve kledij, …)
kunststof (PC, bureelmateriaal, verduisteringslamellen, …)
|  | Brandbare vloeistoffen | vloeistoffen die niet gemakkelijk branden | diesel, olie, vetten
P3-producten
vlampunt tussen 55 °C en 100 °C
R-10: ontbrandbaar
H226: ontvlambare vloeistoffen, categorie 3
|  | (licht) ontvlambare vloeistoffen | vloeistoffen die weinig energie nodig hebben om te ontsteken | benzine, solventen, aardgas, acetyleen, koolwaterstoffen, …
P1 of P2 producten
vlampunt lager dan 55 °C
R-11: licht ontvlambaar
R-12: zeer licht ontvlambaar
H224: zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H225: licht ontvlambare vloeistof en damp
| BRANDBAARHEID | onbrandbaar materiaal | niet te ontsteken in normale omstandigheden | steen
staal
beton
gips
|  | compact gestapeld materiaal - moeilijk in brand te steken | brandbaar materiaal maar door de dichte stapeling quasi niet in brand te steken | papier
hout
textiel
|  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp | materiaal dat terug te vinden is in burelen, kantoren en sommige werkplaatsen. Voornamelijk vaste brandbare stoffen. | stoelen
gordijnen
computers
bureelbenodigdheden
kledij
kunststoffen gebruiksvoorwerpen
|  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam | materiaal dat ontstoken wordt binnen enkele seconden na contact met een vlam
|  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk (licht ontvlambaar) | ontstoken door een zeer kleine energiebron zoals een vonk (mechanisch, elektrostatisch) of een vlam. | licht ontvlambare producten
verwarmde producten tot aan het vlampunt
brandbare gassen (acetyleen, aardgas, LPG, …)
explosiegevoelige stoffen
| ENERGIE | geen elektriciteit - geen verwarming | er zijn geen energiebronnen onder welke vorm dan ook aanwezig
|  | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | basisverlichting en/of stopcontacten - weinig aanwezigheid van werknemers of activiteiten | opslagplaatsen
zolder
kruipkelders
|  | kantoortoestellen - computers - verlichting | kantooromgeving waarbij onder andere huishoudtoestellen aanwezig zijn | burelen
rustruimtes
printerlokaal
schaftlokaal met frigo, koffiemachine (type Senseo), waterverwarmer, …
|  | warmteproductie - elektrische installaties | effectieve aanwezigheid van warmteoppervlaktes die een hoge energie-inhoud hebben - aanwezigheid van gecontroleerde vlammen | keuken
stookplaats
branders van fornuizen
friteuses
boormachines
vonken van elektrische machines
|  | werken met open vlam - branders … | werkzaamheden waarbij open vuur, vlam of vonkgeneratie aanwezig is | lassen
slijpen
branden
bunsenbranders
| ZUURSTOF | zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %) | brand is quasi onmogelijk. Monitoring is noodzakelijk om een toename te detecteren.
|  | lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ) | de kans op brand is klein ten gevolge van het gebrek aan zuurstof
|  | normale atmosferiche omstandigheden (21 % ) | normale toestand
|  | oxiderende stoffen aanwezig | door de aanwezigheid van oxiderende stoffen verhoogt de kans op brand of verhoogt de kans op spontane ontbranding van brandbare stoffen | Waterstofperoxide (zuurstofwater) en andere peroxiden.
Chloraten,
permanganaten
sterke salpeterzuren
sterke perchloorzuren.
|  | hoge zuurstofconcentratie (> 24 %) | zelfs normaal gezien onbrandbare stoffen zullen branden | metaalindustrie
zuurstofreservoirs
|  | Kruiten, springstoffen en propergolen | kruiten, springstoffen en propergolen zijn niet blusbaar met normale middelen door de aanwezigheid van voldoende zuurstof in hun chemische molecuulstructuur | munitiedepot
wachtlokalen
filmarchief (cellulose)