ACOS WB Service Local de Prévention et de Protection au Travail No 22

Date: Voir Signature

MITS: 18-50040460

Page(s): 11 + 3 annexes

Arch: D 05

Ligne d'archive 11

Au Comd PMT Shape

Objet :	Analyse de risques « PMT Shape »

| Ref : | - AR du 28/03/2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail. - AR du 10/10/2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre. - AR du 17/06/1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail - AR du 13/03/1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles. - Art. 52 du RGPT - Art 341 à 349 inclus du RGPT - AR du 26/03/2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives (ATEX) - Art. 104, 105 et 110 du RGIE |
| --- | --- |

Synthèse : Inventorisation et évaluation des risques génériques concernant le bâtiment du PMT Shape à Maisières, analyse de risques.

Veuillez trouver l’analyse de risques en objet afin d’avoir une vision globale des risques incendie au sein de ce bâtiment.
Certaines recommandations nécessitent une action de l’autorité compétente.

Description de l'activité : le bâtiment est destiné à des fins de bureau.

Liste des annexes:

4.1 Analyse de risques incendie complète PMT Shape sous format Excel
4.2 Synthèse AR SLPPT 22 à remplir par la LH

4.3 Plan détecteurs et extincteurs

ConsPrev Niv2
SLPPT 22

La matrice suivante a été utilisée afin de déterminer les priorités d’actions à entreprendre :

| PROBABILITÉ | Très élevée qu'un dégagement de fumées et un incendie importants surviennent | 4 | 8 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elevée qu'un dégagement de fumées et un incendie surviennent | 3 | 6 | 9 | 12 |
|  | Limitée qu'un dégagement de fumées avec début d'incendie survienne | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | Exceptionnelle qu'un dégagement de fumées suite à un début d'incendie survienne | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Minimes Il y a un risque minime d'inhalation de fumées et/ou de dégâts d'incendie | Importantes Une légère inhalation de fumées et de légers dégâts d'incendie sont possibles | Graves Possibilité d'inhalation de fumées, de légères brûlures et de dégâts d'incendie | Très graves Intoxication aux fumées, des brûlures et dégâts d'incendie importants ou désastreux sont inévitables |
|  | CONSÉQUENCES Risque; Priorité. 12 tot 16; Très élevée – Action immédiate. 8 tot 9; Elevée – Action à court terme. 3 tot 6; Moyenne – Action à moyen terme. 1 tot 2; Faible – Action à plus long terme. 0; Aucune action nécessaire. |

L’analyse de risques ne révèle aucune action à priorité très élevée mais bien 26 points nécessitant une action à court terme et 31 points nécessitant une action à plus long terme.

Voici les 26 points nécessitant une action à court terme :

|  |  | Description du risque/scénario | Conseils / Mesures |
| --- | --- | --- | --- |
| Politique |  |  |  |
| 1 | Un dossier relatif à la prévention de l'incendie (DPI) a-t-il été réalisé en vertu de l'A.R. Incendie du 28/03/2014 ? | Pas de dossier incendie | Etablir un dossier incendie propre au Qu |
| 2 | L'entreprise dispose-t-elle d'un plan d'urgence interne et de procédures écrites conformément à l'Art. 22 de l'A.R. du 27/03/1998 ? | Pas de PIU (Plan Interne Urgence) existant | Etablir un PUI |
| 3 | L'entreprise dispose-t-elle d'un dossier d'intervention pour les services de secours publics conformément à l'Art. 22 de l'A.R. du 28/03/2014 ? | Pas de consignes particulières destinées aux services de secours | Etablir un dossier de prévention incendie avec un dossier d'intervention pompiers complet |
| 4 | La direction est-elle impliquée et y a-t-il des enregistrements de réunions périodiques concernant la sécurité incendie ? | Aucune réunion planifiée | Planifier une réunion pour expliquer les procédures mises en place |
| 5 | Le plan d'urgence interne et le dossier d'intervention sont-ils régulièrement remaniés et actualisés de façon périodique ? | Pas de PUI ni de dossier | Prévoir des mises à jour régulières avec le personnel concerné |
| 6 | La ligne hiérarchique effectue-t-elle des tournées d'observation en fonction des mesures de prévention de l'incendie ? | Trop peu de contrôle des locaux | Prévoir des contrôles réguliers pour une bonne prévention quotidienne |
| 7 | Existe-t-il des plans d'évacuation et ont-ils été établis conformément à l'Art. 14 de l'A.R. Incendie ? | Aucun plan d'évacuation | Rédiger des plans (min 2/niveau) |
| Responsabilités |  |  |  |
| 8 | A-t-on nommé un responsable ayant une formation adéquate et l'a-t-on repris dans l'organigramme ? | Pas de personnel désigné | Désigner des responsables ainsi que leurs tâches assignées (SLCI, Coord, Gest,…) et prévoir une formation spécifique |
| 9 | Les tâches et les responsabilités de cette personne ont-elles été décrites de façon claire et précise ? |  |  |
| 10 | Cette personne est-elle en possession d'un certificat ou diplôme reconnu concernant la prévention incendie et/ou la lutte contre l'incendie ? |  |  |

| Service de lutte contre l'incendie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | L'entreprise dispose-t-elle d'un service de lutte contre l'incendie dont les membres ont été suffisamment formés conformément aux dispositions de l'Art. 9 de l'A.R. du 28/03/2014 ? | Pas de SLCI (service de lutte contre l’incendie) | Former du personnel et des réserves |
| 12 | Les travailleurs sont-ils informés de l'importance de maintenir toutes les portes coupe-feu toujours fermées afin de prévenir la propagation des fumées ou des flammes ? | Pas de consignes claires | Prévoir un briefing spécifique lors de la mise en place (via SLPPT) |
| 13 | En fonction du compartimentage, demande-t-on aux travailleurs de laisser toutes les portes coupe-feu et/ou autres portes fermées quand personne n'est présent dans l'entreprise ? | Pas de connaissance sur le compartimentage |  |
| Présence de matières combustibles |  |  |  |
| 15 | A-t-on pris des mesures pour limiter au minimum la présence de matières combustibles dans chaque compartiment ? | Présence de "déchets" dans les caves | Evacuer les déchets inutiles selon la procédure existante |
| Installations électriques, appareils électriques, etc. |  |  |  |
| 16 | Les prises multiples présentes sont-elles conformes à l'indice de protection IP propre à l'environnement dans lequel elles sont utilisées ? | Présences de nombreuses multiprises parfois en mauvais états | Sensibiliser le personnel sur les risques de surcharge électrique avec l'utilisation de multiprises en trop grande quantité et défectueux |
| 17 | L'usage d'enrouleurs de câbles, de câbles prolongateurs et de prises multiples est-il réduit au minimum et les enrouleurs de câbles sont-ils entièrement déroulés ? |  |  |
| 18 | A-t-on pris des mesures pour éviter la surcharge des circuits électriques due à une trop grande consommation électrique ? |  |  |

| Voies d'évacuation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Toutes les issues de secours sont-elles équipées d'une "barre anti-panique" et, en cas de panne de courant, peuvent-elles s'ouvrir de l'intérieur avec un bouton d'urgence et sans utilisation de clés ? | Porte qui se tire et qui peuvent se fermer à clé | Sensibiliser le Pers sur les risques lors d'une Evac avec une porte qui se tire et laisser les clés accessibles en cas d'évacuation d'urgence |
| 20 | Toutes les portes sur la voie d'évacuation s'ouvrent-elles dans le sens de l'évacuation et sont-elles reconnaissables à ce titre ? | Portes qui se tirent/coulissantes, pas de picto et éclairage défectueux | Eclairage: réparer et ajouter aux endroits judicieux. Placer des pictos aux endroits judicieux. Tester les éclairages min 1x/an. Sensibiliser le Pers par rapport à l'ouverture des portes (limitation infra) |
| 21 | Toutes les voies d'évacuation sont-elles suffisamment éclairées pendant les heures ouvrables normales et sont-elles équipées d'un éclairage de secours qui s'active en cas de panne de courant ? |  |  |
| 22 | L'éclairage de secours présent est-il suffisant et périodiquement testé et contrôlé conformément à la législation en vigueur ? |  |  |
| Détection et signalisation des incendies |  |  |  |
| 23 | Y a-t-il un système d'alerte incendie et fait-il l'objet d'un test et d'un contrôle périodique ? | Système d'alarme défectueux | Réparer la centrale d'alarme notamment le détecteur de fumée défectueux présent dans les caves à proximité de l'installation de chauffage |
| 24 | Le système d'alerte incendie dispose-t-il d'une alimentation protégée qui le maintien en état opérationnel en cas de panne de courant ? |  |  |
| Pompiers : Accès et communication |  |  |  |
| 25 | Le dossier d'intervention pour les pompiers est-il disponible à l'entrée ou au comptoir d'accueil de l'entreprise pendant les heures ouvrables normales ? | Pas de consignes destinées aux pompiers | Rédiger un dossier disponible à l'entrée du bâtiment |

Voici les 31 points nécessitant une action à plus long terme :

|  |  | NA | OUI | NON | Description du risque/scénario | Conseils / Mesures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service de lutte contre l'incendie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y a-t-il un tableau d'entraînement et un plan de formation pour les membres du service de lutte contre l'incendie et sont-ils mis à jour et actualisés ? |  |  | x | Pas de formation prévue | Former puis s'assurer du recyclages de ceux-ci |
| Formations théoriques et pratiques |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tous les collaborateurs reçoivent-ils une formation d'intégration sur la sécurité incendie et organise-t-on des recyclages annuels sur les procédures à suivre en cas d'incendie/explosion ? |  |  | x | Personne n'est sensibilisé | Prévoir un briefing spécifique lors de la mise en place (via SLPPT) |
| 3 | Tous les travailleurs sont-ils informés de leurs tâches et responsabilités spécifiques en cas d'incendie et d'évacuation ? |  |  | x | Pas de consignes claires |  |
| 4 | Les travailleurs qui interviennent aux environs immédiats de processus de chauffage ou de cuisson ont-ils suivi une formation étendue sur les risques d'incendie et bénéficient-ils de recyclages annuels ? |  |  | x | Utilisation d'une cuisine sans sensibilisation particulière | Sensibiliser le Pers qui utilise la cuisine sur les risques possibles |
| 5 | Tous les travailleurs disposent-ils des instructions nécessaires pour avertir immédiatement le service interne de lutte contre l'incendie en cas de dégagement de fumées/début d'incendie ? |  |  | x | Pas d'affiches reprenant les procédures à appliquer en cas de… | Afficher des consignes claires aux endroits stratégiques (affiches) |
| Présence de matières inflammables |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Y a-t-il un système pour connaître immédiatement la quantité actuelle de matières inflammables au sein de l'entreprise ? |  |  | x | Chaudière non signalée | Intégrer la chaudière gaz dans les plans et signaler celle-ci avec des pictogrammes |
| 7 | Les locaux/compartiments où des matières inflammables sont utilisées ou stockées sont-ils munis d'instructions à suivre en cas d'incendie/explosion et les étiquettes GHS sont-elles apposées (à l'entrée de préférence) ? |  |  | x | Pas d'instruction spécifique |  |
| 8 | A-t-on prévu une ventilation suffisante dans les compartiments où sont stockées des matières inflammables ? |  |  | x | Ventilation naturelle obligeant l'ouverture d'une porte RF | Actuellement, système d'aération naturelle avec porte et fenêtre ouverte. Prévoir un système de ventilation afin de pouvoir fermer la porte RF |

| Présence de matières combustibles |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | L'interdiction de fumer est-elle appliquée dans toute l'entreprise et les espaces pour fumeurs sont-ils dotés des moyens nécessaires pour prévenir un incendie provoqué par des cigarettes mal éteintes ? |  |  | x | Pas de plan "fumeurs" existant | Prévoir un plan avec les zones pour fumeurs et fixer des cendriers dans les zones prévues |
| 10 | Les locaux/compartiments où des matières ou des gaz combustibles sont utilisés ou stockés bénéficient-ils d'une ventilation adéquate ? |  |  | x | Aération naturelle légère | Actuellement, système d'aération naturelle avec porte et fenêtre ouverte. Prévoir un système de ventilation afin de pouvoir fermer la porte RF |
| 11 | Y a-t-il des activités impliquant des liquides chauds ou des processus de cuisson et les mesures nécessaires ont-elles été prises pour maîtriser les risques d'incendie ? |  |  | x | Pas de moyens présents dans la cuisine | Prévoir des moyens de lutte anti incendie supplémentaire à proximité de la cuisine |
| Installations électriques, appareils électriques, etc. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lorsque vous quittez les terrains de l'entreprise, procédez-vous à une inspection systématique de tous les lieux de travail pour détecter des risques d'incendie dus à des appareils électriques non désactivés ? |  |  | x | Pas d'inspection prévue | Prévoir une inspection des lieux avant la fermeture |
| 13 | Les installations/motorisations électriques sont-elles maintenues exemptes de saletés, graisses ou déchets ? |  |  | x | Présences de vieilles installations obsolètes et/ou encore utilisées | Déconnecter (et démonter) les installations inutiles et ne garder que l'essentiel |
| 14 | Les installations/appareils endommagés sont-ils immédiatement mis hors service, isolés ou enlevés pour réparation ? |  |  | x |  |  |
| 15 | Des mesures ont-elles été prises pour garantir que les appareils électriques soient débranchés lors de périodes d'absence prolongées ? |  |  | x | Voir Pt 12 | Voir Pt 12 + sensibiliser plus le personnel (consignes) |
| 16 | Tous les circuits électriques vitaux présents dans l'entreprise sont-ils documentés et contrôlés en termes de sécurité incendie conformément à l'A.R. du 25/04/2013 et sont-ils redondants ? |  |  | x | Voir Pt 14 | Voir Pt 14 |
| 17 | Les appareils électriques personnels présents dans l'entreprise ont-ils été enregistrés et contrôlés sur le plan de la sécurité incendie ? |  |  | x | Pas de procédure existante | Prévoir une procédure pour les appareils personnels |

| Infrastructures |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Tous les organes d'arrêt des réseaux d'utilité publique (eau, gaz, électricité, etc.) sont-ils clairement signalés et accessibles aux services de secours publics ? |  |  | x | Pas de signalisation | Prévoir une signalisation conforme |
| 19 | Y a-t-il dans tous les bâtiments des voies d'évacuation suffisamment compartimentées et celles-ci sont-elles exemptes de matières combustibles et/ou d'obstacles ? |  |  | x | 3 portes menant vers extérieur et une porte coulissante (véranda) | Sensibiliser le personnel sur les risques avec la porte coulissante (pas prévue mais seule solution) et l'utilité des 80 cm partout pour une bonne évacuation |
| 20 | Les cuisines et les zones de cuisson sont-elles équipées de moyens d'extinction adaptés et en nombre suffisant (couvertures anti-feu, extincteurs à eau pulvérisée). |  |  | x | Extincteur à proximité (couloir) | Prévoir une couverture anti feu? Compartimenter la pièce cuisine (porte RF) |
| Voies d'évacuation |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Y a-t-il un système pour contrôler chaque semaine si les voies d'évacuation/compartiments sont exempts de matières combustibles et/ou d'obstacles ? |  |  | x | Aucuns contrôles prévus | Prévoir des contrôles régulièrement |
| 22 | Y a-t-il à l'entrée de chaque bâtiment et à chaque étage un plan d'évacuation récent et mis à jour conformément à l'A.R. incendie ? |  |  | x | Pas de plans | Rédiger des plans |
| 23 | Tous les couloirs, passages et escaliers sur la voie d'évacuation sont-ils parfaitement dégagés et non utilisés pour le stockage (fût-ce temporaire) d'objets de toute nature ? |  |  | x | Encombrement | Sensibiliser le Pers |
| 24 | Outre les évacuations partielles, organise-t-on chaque année au moins un exercice d'évacuation complète de l'entreprise ? |  |  | x | Pas d'exercice annuel | Prévoir au moins un exercice annuel |
| Détection et signalisation des incendies |  |  |  |  |  |  |
| 25 | La centrale du système d'alerte incendie se trouve-t-elle à un endroit aisément et rapidement accessible aussi bien par le service interne de lutte contre l'incendie que par le service externe des pompiers ? |  |  | x | Centrale cachée derrière une armoire | Quand celle-ci sera réparée, prévoir un accès facile |
| 26 | L'alarme sonore (ou visuelle) fait-elle l'objet d'un test périodique et est-elle clairement audible (ou visible) ? |  |  | x | Pas de test périodique | Prévoir un test périodique du système d'alerte / alarme |
| Moyens de lutte contre l’incendie |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Les moyens d'extinction se trouvent-ils à un endroit accessible, sont-ils fermement suspendus aux murs, bien accessibles et opérationnels ? |  |  | x | Extincteurs non fixés | Prévoir des fixations pour suspendre les extincteurs |

| Indications et pictogrammes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Les pictogrammes pour indiquer l'emplacement des moyens d'extinction, des voies d'évacuation et des issues de secours sont-ils en bon état et clairement visibles à tous les endroits où ils sont apposés ? |  |  | x | Certains pictogrammes non appropriés ou absents | Améliorer l'affichage pour les moyens d'extinction et les issus de secours |
| 29 | Des instructions sont-elles affichées pour expliquer l'utilisation des moyens d'extinction automatiques ou des moyens d'évacuation et sont-elles clairement lisibles par tous ? |  |  | x | Pas d'instructions à proximité des moyens | Rédiger des instructions simples à assimiler et les placer à proximité des moyens |
| 30 | Les indications nécessaires sont-elles présentes pour toutes les voies d'évacuation et issues de secours et sont-elles placées de telle sorte qu'au moins une indication soit toujours visible depuis la voie d'évacuation ? |  |  | x | Voir Pt 28 | Voir Pt 28 |
| 31 | Toutes les issues de secours sont-elles pourvues des instructions nécessaires pour pouvoir les ouvrir correctement ? |  |  | x |  | Prévoir un système afin que les clé des portes des issues de secours soient toujours disponibles (boitier, cleffier,…) |

Conclusions :

La priorité sera d’établir un dossier incendie propre au PMT Shape ainsi que le PIU (Plan Interne d’Urgence). Ce dossier permettra de redéfinir clairement les tâches des différents responsables dans le dossier incendie. Il comportera le plan d'évacuation précis et complet avec une procédure claire. De même, la liste des numéros de téléphone sera classée par priorité et surtout mise à jour régulièrement. Ce dossier de prévention incendie comportera un dossier d'intervention pompiers complet. Il serait judicieux de demander aux services de secours locaux de venir sur les lieux afin de conseils spécifiques anti-incendie et de s’assurer que rien n’a été laissé au hasard. Les consignes seront données au personnel afin de vraiment les sensibiliser à cette problématique en planifiant par exemple une réunion pour expliquer les procédures mises en place. Les instructions seront rédigées de manière simple à assimiler et placées à proximité des moyens d’extinction. Il y a lieu de prévoir la formation d’une partie du personnel comme équipier de première intervention. Prévoir l’évacuation des déchets présents à la cave. Il serait bon d’envisager une sensibilisation du personnel sur les thèmes de l’évacuation et sur les risques de surcharge électrique avec l'utilisation de multiprises en trop grande quantité et défectueux.

Prévoir à court terme la réparation de la centrale d'alarme notamment le détecteur de fumée défectueux présent dans les caves à proximité de l'installation de chauffage. L’idéal serait d’avoir 4 détecteurs comme indiqué dans le plan en annexe. La réparation et l’ajour d’éclairage aux endroits judicieux est également à penser ainsi que le placement des pictogrammes de sécurité. Il est primordial de prévoir une réparation rapide de l'éclairage de sureté.

Le PLP (Plan Local de Prévention) de l’unité devra contenir le programme des exercices annuels. La kitchenette sera pourvue de moyens de lutte anti incendie supplémentaire tel que couverture anti-feu et l'extincteur présent devra être fixé.

ANNEXES Analyse de risque PMT Shape. Synthèse AR SLPPT 22 à remplir par la LH. Plan détecteurs et extincteurs.