| DG H&WB – LDPBW 8 |  |  | INTERN GEBRUIK 24-00017969 2024-01-28 158 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1SgtMaj CHOUBANE Housene Housene.Choubane@mil.be | Handtekening |  |
|  | HALLOUZI Abdelouahad Abdelouahad.hallouzi@mil.be |  |  |
| Bestemmelingen : Zie Bijl Z. |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang 2023 van de arbeidsplaatsen bij : COMOPSMED |  |  |  |
| Referenties : zie Bijl Y |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang 2023 van de arbeidsplaatsen bij : COMOPSMED |  |  |  |

Gelieve in Bijl A het verslag van de jaarlijkse rondgang van 17 Okt b2023 bij COMOPSMED te willen vinden.

Het verslag zal op DOCCOM (overlegplatform voor de syndicale afgevaardigden en het basisoverlegcomite) en de SharePoint van de LDPBW 08 geplaatst worden.

- Het verslag kan op deze platformen geraadpleegd en/of gedownload worden.

Gelieve deze nota ter Info aan de AsPrev’s en de Offr Preventie Welzijn over te maken.

Lijst met bijlagen :

| Verslag jaarlijkse rondgang 2023 COMOPSMED. |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen Regelgeving |  |

LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer

Eenheid: COMOPSMED

Datum: 12/10/2023

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:		- Kandidaat Preventieadviseur Niv II Hallouzi Abdel.

- Kwartier Koningin Elisabeth: 	- verontschuldigd.

- Arbeidsgeneesheer:	- Verontschuldigd.

- Syndicale afvaardiging:	- Dhr. Marc Smeckens	ACOD

- Eenheid: 	- Ass preventie Mevr. Husson Marie-Jeanne

Samenvatting van de rondgang:

De eenheid werkt goed aan het preventiebeleid en is zich bewust van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Het verslag bestaat uit de volgende punten:

- Vragen van de eenheid.

- Vaststellingen gedaan tijdens de rondgang.

- Checklist betreffende de verschillende welzijns- en veiligheidsaspecten.

- Uitleg Brandpreventie, -bestrijding en procedures.

- Mededelingen van het kwartier.

- Vragen gesteld door de eenheid.

- De eenheid vraagt waar ze de blanco documenten kunnen terugvinden voor de visuele driemaandelijkse controle van de brandbestrijdingsmiddelen.

      - Antwoord: deze kan u via onderstaande link terugvinden op onze sharepoint

SharePoint LDPBW 08, hoofdmenu « Home », Webpart Templates-N.

Dit is mogelijk enkel mogelijk op de Nederlandstalige pagina.

- Datum van brandoefeningen op niveau blok.

      - Antwoord: Deze zal nog worden gecommuniceerd.

De organisatie van evacuatieoefeningen gebeurt niet door de LDPBW 08.

Er was een voorzien voor eind 2023 maar werd geannuleerd.

- Vaststellingen gedaan tijdens de rondgang.

- Signalisatie ontbreekt op verschillende locaties (pictogrammen betreffende evacuatie, brand, rookmelders ..

- Er hangen geen evacuatieplannen uit.

- Er bevinden zich obstakels op de evacuatiewegen en hinderen de toegang tot sommige blusmiddelen.

- Er werden geen ernstige inbreuken vastgesteld

| 3. Checklist betreffende de verschillende welzijns- en veiligheidsaspecten. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid |  |  |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | Kol DE SMET An |
| 1.2 | Korpscommandant | Ok | Kol DE SMET An |
| 1.3 | StafOffr Preventie | OK | Mevr. Husson de Marie-jeanne |
| 1.4 | AsPrev | Ok | Husson de Marie-jeanne |
| 1.5 | Coördinator Deparis | NOK | Niet aangesteld ACWB-GID-WRKPR-007, Risicobeheersing op het lokale niveau SOBANE strategie – screening. |
| 1.6 | Lokaal preventieplan (LPP) | NOK | Er werd geen LPP voor 2023/2024 opgemaakt. Er dient voor gezorgd te worden dat er een LPP voor 2024/2025 opgemaakt wordt. Er zal hiervoor begin 2024 een briefing over gegevns worden. De LDPBW wacht nog op het globaal preventieplan 2024/2028 en jaaractieplan van Defensie. ACWB-SPS-WRKPR-005, Het lokaal preventieplan. |
| 1.7 | Trimestrieel verslag | OK | De driemaandelijkse verslagen werden opgemaakt door de eenheid. Deze zijn te vinden op sharepoint |
| 1.8 | Jaarverslag | OK | Het jaarverslag is opgemaakt geweest door LDPBW 08 en is beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08. |
| 1.9 | Lijst AMT | OK | Overgemaakt aan AMT |
| 1.10 | Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil | OK | Aanwezig en voorzien door de eenheid zelf |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Lijst actoren preventie, welzijn en milieu | NOK | De lijst is niet actueel en dient aangepast te worden. De eenheden zijn zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van deze lijst |
| 2.1 | Procedure INP Niveau kwartier | NOK | Er bestaat op niveau van het kwartier een verouderd INP (2013). Dit dossier is echter niet meer up to date en is grotendeels ook niet meer toepasbaar. Er werd in 2017 op onze dienst een nieuwe template (INP 2017-draft) opgemaakt maar dient nog volledig door het kwartier uitgeschreven te worden. Hiervoor dienen de nodige risicoanalyses opgemaakt te worden. Opmerking: er dient een interventienoodplan te bestaan op niveau kwartier en een voor iedere blok. Momenteel is 1SGT SERRA Michel de brandpreventiecoördinator van het kwartier. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. |
| 2.1 | INP niveau blok | NOK | Er bestaat een algemeen dossier voor blok 1 (verantwoordelijke DG MR Mgt, Dhr Phan Van) Eventuele veranderingen binnen uw eenheid dienen steeds overgemaakt te worden aan de verantwoordelijke. Er dient periodiek overleg te gebeuren tussen de verantwoordelijke blok en de veranwoordelijken van de eenheden in blok 1. Alle eenheden in blok 1 dienen over het juiste dossier te beschikken. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. |
|  | Branddossier Niv blok | NOK |  |
| 2.1 | Interventiedossier Niv blok | NOK | Er bestaat een interventiedossier op Niv Blok. Eventuele veranderingen binnen uw eenheid dienen steeds overgemaakt te worden aan de verantwoordelijke. Er dient periodiek overleg te gebeuren tussen de verantwoordelijke blok en de veranwoordelijken van de eenheden in blok 1. Alle eenheden in blok 1 dienen over het juiste dossier te beschikken. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden van de 1ste Interventieploegen zijn aangeduid. Deze dienen ingegeven te worden op onze SharePoint (Lijst Actoren Preventie, Welzijn & Milieu) |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | De evacuatieverantwoordelijken zijn aangeduid. Deze dienen ingegeven te worden op onze SharePoint (Lijst Actoren Preventie, Welzijn & Milieu) |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | NOK | Deze was ingepland maar werd geannuleerd. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen |
| 2.5 | Verzamelpunten | OK | Verzamelpunten zijn aangeduid en gekend door het personeel Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. |
| 2.6 | Signalisatie | NOK | De voorziene signalisatie betreffende evacuatie, eerste hulp en brand is niet overal waar nodig voorzien. Gelieve deze na te kijken en de nodige signalisatie op te hangen De procedure voor de bestelling en plaatsing van signalisatie-middelen kan u terug vinden op de site van de MatMan Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Afdeling 3.-Verzekeren van de snelle en veilige evacuatie van werknemers en alle personen aanwezig op de arbeidsplaats. |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | Het voorziene brandbestrijdingsmateriaal is aanwezig. Er bestaat geen inventaris van de blusmiddelen. Deze dient asap opgemaakt te worden. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Hoofdstuk V., Het brandpreventie-dossier. |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | De nooduitgangen en evacuatiewegen zijn gekend |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele-/draagbare brandbestrijdingsmiddelen | NOK | De driemaandelijkse visuele controles worden niet uitgevoerd en de verslagen werden niet opgemaakt. Er zijn templates van controleverslagen (mobiele en draagbare blusmiddelen) ter beschikking op onze SharePoint. Een kopie van de laatste controleverslagen dient aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Hoofdstuk III. Afdeling 7.-Periodieke controle en onderhoud. |
|  | Jaarlijkse controle mobiele-/draagbare brandbestrijdingsmiddelen | OK | De jaarlijkse controles worden uitgevoerd via een contract De verslagen van deze controles dienen aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden en dienen toegankelijk te zijn voor de eenheden. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Afdeling 3, art.III.3-11.-§3. De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting en een gepaste signalisatie. |
|  | Nood- en veiligheidsverlichting | OK | De veiligheidsverlichting is voorzien. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Hoofdstuk III. Afdeling 7.-Periodieke controle en onderhoud |
|  | Jaarlijkse controle nood- en veiligheidsverlichting | NOK | Er dient periodiek een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting. Hier bestaat momenteel geen template voor. Daar er momenteel geen instructies bestaan binnen het kwartier dient de eenheid er zelf voor te zorgen dat deze volgens de instructies van de fabrikant/installateur worden uitgevoerd. De verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden. Zie volgende link: http://www.excellum.eu/uploadedFiles/Downloadable_documentation/documentatie/brochures_ETAP_noodverlichting/Maintenance%20whitepaper_NL.pdf Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Hoofdstuk III. Afdeling 7.-Periodieke controle en onderhoud. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle muurhaspels en –hydranten. | NOK | Er kan niet aangetoond worden dat de driemaandelijkse en de jaarlijkse controles van muurhaspels en –hydranten worden uitgevoerd. Een kopie van de laatste controleverslagen dient aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden. De templates van een controleverslag is ter beschikking op onze SharePoint. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Hoofdstuk III. Afdeling 7.-Periodieke controle en onderhoud |
|  | Jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | Er kan niet aangetoond worden dat de driemaandelijkse en de jaarlijkse controles van muurhaspels en –hydranten worden uitgevoerd. Een kopie van de laatste controleverslagen dient aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden. Er is een template van een controleverslag ter beschikking op onze SharePoint. Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Hoofdstuk III. Afdeling 7.-Periodieke controle en onderhoud |
| 2.9 | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen | OK | Volgens contract op Niv Kwartier Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Hoofdstuk III. Afdeling 7.-Periodieke controle en onderhoud |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien | OK | Deze is onlangs aangesteld. Deze dient aan de lijst “Actoren preventie, welzijn en milieu” toegevoegd te worden. ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de volgens de richtlijn voorziene taken uit. |  | Dit werd niet geëvalueerd doordat deze recent is aangeduid. De taken van de brandpreventiecoördinator worden beschreven in de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding De brandpreventiecoördinator is een gekwalificeerde cumulfunctie op de OT van de eenheid. Deze functie wordt ingevuld door een officier of een burger van equivalent niveau. De brandpreventiecoördinator voor het kwartier is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende brandpreventiecoördinatoren van het kwartier (Niv Blok en Kw). - De brandpreventiecoördinator werkt als raadgever van de Korpscommandant en stelt de lokale instructies op voor wat betreft de dagdagelijkse organisatie van de domestieke brandbestrijdingsdienst; - hij werkt mee aan de uitvoering van de brandrisicoanalyse; - hij organiseert de interventieploegen (Niv 1 en Niv 2 indien het Kw erover beschikt); - hij houdt het brandpreventiedossier en de daarmee verbonden interventieplannen bij; |
| 2.12 | Is er een brandpreventiecoördinator Niv blok voorzien. | OK | Er is een brandpreventiecoördinator Niv blok aangeduid. Dit is momenteel Dhr. PHAN Van van DG MR Mgt. ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding. |
| 2.13 | RA brand | NOK | - Er bestaat een verouderde risicoanalyse van 2013 maar deze dient herzien en aangepast te worden. - Er bestaat ook een draftversie van 2017 maar werd nooit uitgewerkt. - De risicoanalyse brand dient onder leiding van de brandpreventiecoördinator Niv blok samen met de coôrdinatoren Niv eenheid en in samenwerking met de coördinator Niv Kw en de preventiedienst van het kwartier opnieuw uitgevoerd te worden. - Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 3.-Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Hoofdstuk II.-Risicoanalyse en preventiemaatregelen. |

| 3. | Eerste zorgen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Procedure | Ok | De procedure is gekend. Er bestaat een risicoanalyse, maar is verouderd (2010). Er werd op dood de LDPBW 08 een nieuwe risicoanalyse opgemaakt. De analyse werd voor advies aan het BOC, de preventieadviseurs-arbeidsartsen en COMOPSMED overgemaakt. Als deze is goedgekeurd zal deze ter beschikking gesteld worden van de eenheden voor uitbating ervan. |
| 3.2 | Hulpverleners | OK | De hulpverleners zijn aangeduid en er hangen affiches uit. Deze dienen ingegeven te worden op onze SharePoint (Lijst Actoren Preventie, Welzijn & Milieu) |
| 3.3 | Middelen | OK | De middelen zijn voorzien en goed voor gebruik. ( er ontbreekt 1 verbanddoos in de gemeenschappelijke gang) |
| 3.4 | Register eerste zorgen | NOK | Deze ontbreekt en diend opgemaakt te worden. Codex over het welzijn op het werk, Boek I., Titel 5.-Eerste hulp., Hoofdstuk III.-Uitrusting en organisatie., art.1.5-6.-§3 |
| 4. | Ongevallen en incidenten |  |  |
| 4.1 | Procedure | Nok | Niet gekend, we zullen de instucties en richtlijnen overmaken U kan een meetingrequest aan ons overmaken zodat wij deze op jullie dienst aan de nodige actoren kunnen uitleggen. |
| 4.2 | Melding | OK | De meldingen gebeuren zoals voorzien. Er wordt aangeraden om het formulier “Melding van een ongeval”, beschikbaar op onze SharePoint, te gebruiken om een aangifte te doen. Er wordt ook gevraagd om het formulier volledig in te vullen en het incident duidelijk te beschrijven. - Meldingsformulier voor medisch incident - meldingsformulier voor een ongeval. |

| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Inventaris werkposten | OK | Er bestaat een lijst van de bestaande werkposten |
| 5.2 | Werkpostfiches | NOK | Niet aanwezig en dienen opgemaakt te worden |
| 5.3 | Functiefiches | NOK | Niet aanwezig en dienen opgemaakt te worden |
| 5.4 | Risicoanalyses | NOK | Voor de meest voorkomende functies, zoals beeldschermwerk, Phef, Chauff, bestaan er generieke risicoanalyses. Bestaande risicoanalyses kunnen geraadpleegd en gedownload worden op onze SharePoint of op de SharePoint van de IDPBW |
| 5.5 | Deparis (SOBANE) | NOK | Er werd geen DEPARIS uitgevoerd. |
| 6. | Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |  |  |
| 6.1 | Inventaris PBM | NVT |  |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | NVT |  |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | NVT |  |
| 6.4 | Indienststellingen AM | NVT |  |

| 6. | Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | NVT | De keuringen (HS en LS installaties, stookinstallatie, liften enz.. Worden onder verantwoordelijkheid van het kwartier uitgevoerd. Momenteel is het niet mogelijk, daar de keuringsverslagen niet worden verdeeld, dat de eenheid deze opneemt in zijn verslag of in het brandpreventiedossier. Er werd aan het kwartier gevraagd om de situatie van de keuringen toe te voegen aan het driemaandelijks verslag van het Bn HK of deze over te maken aan onze dienst zodoende wij deze via ons verslag kunnen voorleggen. De keuringsverslagen dienen in het brandpreventiedossier van de blok te zitten. |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | NVT | Opmerking: vanaf 2021 zal Adjt CLARIN geen inspecties meer uitvoeren van de arbeidsmiddelen. De eenheden dienen zelf een bevoegd persoon aan te duiden om deze inspecties te doen. Zie nota Nr 20-50138175, Reglementaire inspecties van arbeidsmiddelen. De LDPBW zal dit voorleggen aan de kwartiercommandant en vragen of er voor het kwartier een paar personen kunnen gevormd worden om deze controles uit te voeren. De verslagen van de reeds uitgevoerde controles, door Adjt CLARIN, kan men terugvinden op de SharePoint van TEB. Zie ook richtlijn: DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 – reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen. |
| 6.8 | Vorming personeel | OK |  |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |

| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Inventaris algemeen | NVT |  |
| 7.2 | Inventaris carcinogene producten | NVT |  |
| 7.3 | Stockage | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.5 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK |  |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK |  |

| 8.3 | Verlichting | OK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | Verluchting | OK |  |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK |  |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK |  |
| 8.7 | Geluid | OK |  |
| 8.8 | Asbest | OK |  |
| 8.9 | Ioniserende stralingen | NVT |  |
| 8.10 | Ergonomie | OK |  |

| 9. | Rechten Sites en Aps |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Rechten Safety@Work |  |  |
|  | Korpscommandant | OK |  |
|  | StafOffr Preventie (LPP) | OK | Mevr. Husson Marie-Jeanne |
|  | AsPrev | OK | Mevr. Husson Marie-Jeanne |
| 9.2 | Lijst Actoren SharePoint | OK | Mevr. Husson Marie-Jeanne |
| 9.3 | DOCCOM | OK | Mevr. Husson Marie-Jeanne |
|  | Newsletter DOCCOM | OK | Mevr. Husson Marie-Jeanne |
| 10. | Milieu |  |  |
|  | NVT |  |  |
| Legende: OK = in orde OK = in orde maar er zijn bijkomende opmerkingen of is nog lopende. NOK = niet in orde NVT = niet van toepassing |  |  |  |

- Uitleg betreffende “Brandpreventie-, bestrijding & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).

  - INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR):

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan (INP)

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

Opmerking: Het INP mag niet alleen rekening houden met het KB-brand, het dient met alle mogelijke incidenten rekening te houden en dit zowel met betrekking op Safety als Security.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.

Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon.

De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.

De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

Opmerking: In de codex Welzijn op het werk staat geschreven dat het onderhoud en de controles dienen te gebeuren volgens de instructies van de fabrikant, leverancier of installateur. Deze verwijzen allen naar normen zoals o.a. NBN EN 50172, Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen en de norm NBN C 71-100, de S21-050 en S21-100, enz. Hoewel een norm geen wet is dient men deze als een wet te beschouwen indien deze vermeld wordt in een wet of ernaar verwezen wordt door o.a. fabrikanten, leveranciers of installateurs.

  - De risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)

Om een juiste risicoanalyse te maken volgens de CODEX, Boek III, Titel 3 dient men minstens volgende punten te analyseren;

  - De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

  - De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

  - De aard van de activiteiten;

  - De grootte van de onderneming of inrichting;

  - Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

  - De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

  - De ligging en de bestemming van de lokalen;

  - De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

- De RA dient:

  - Regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s;

  - Aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden.

- Zie ook:

  - A.R.A.B. Art 52

  - ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (  )

  - Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestriojding.

- Mededeling van het kwartier.

Vanwege de vele elektrische storingen in het kwartier heeft de kwartiercommand ons gevraagd om volgende mededeling op te nemen in het verslag van de jaarlijkse rondgangen.

Onderwerp: Gebruik van niet-organieke elektrische toestellen

Ref: DGMR-SPS-DSINFR-ISTX-001

Op dit moment komen er veel klachten binnen over elektrische storingen binnen het Kw.

De TSS Infra – 2deEch constateerde verschillende tekortkomingen:

1. gebruik van veel stekkerdozen

2. wasmachine op 30mA circuit

3. persoonlijke elektrische apparaten die zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt

4. …

Veel circuits raken hierdoor overbelast met het risico op schade en/of brand.

De risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het gebruik van niet-organieke elektrische apparaten zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

U wordt daarom onmiddellijk gevraagd:

- Om elk niet-organiek elektrisch apparaat met een vermogen <1600W waarvoor u nog geen toestemming heeft gekregen te ontkoppelen en de situatie te regulariseren:

https://units.mil.intra/sites/Evere/usefull_documents/Non%20organiek%20elektrisch%20toestel%20vermogen%20onder%201600W.docx

2.    Om elk elektrisch apparaat met een vermogen > 1600W mee naar huis te nemen.

3.    Dien voor elk elektrisch voertuig een concessieaanvraag in:

https://units.mil.intra/sites/Evere/usefull_documents/Opladen%20Elektrisch%20voertuig.docx

4.   Geen meerdere stekkerdozen in serie: vraag een aanpassing van uw kantoor aan via uw POC Infra.

5.   Airco en verwarming zijn niet toegestaan. De distributie, indien nodig, van organieke middelen
      wordt verzorgd door Mag Infra.

Contactpunt KKE: Majoor Verdebout J-Mi Ext 17528 - +BNHKDEFSTKKE-INFO-FAC-MGT-KKE-QRE.

Bij Werkplekbezoeken zal dit een extra aandachtspunt zijn.

Referenties (top)

- CODEX Welzijn op het werk 2017 versie 2020. CODEX Bien-être au travail 2017 version 2020

ACWB-APG-WRKPR-001: Beleid van Defensie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

ACWB-SPS-WRKPR-002: Opdrachten van de actoren van de preventie op het plaatselijk niveau.

ACWB-SPS-WRKPR-001: Domestieke brandbestrijding.

DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001: Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen.

DGMR-SPS-PRPER-PRMW-002: Veiligheidswaarborgen voor het gebruik van arbeidsmiddelen bij Defensie.

DGMR-SPS-PRPER-PMRW-002: Richtlijn met betrekking tot de procedure van de drie groene lichten van toepassing bij de aankoop en indienststelling van bepaalde arbeidsmiddelen.

Regelgeving / Wetgeving / Codex

2.1 : Boek III / Titel 3 / Art. III.3-23 / Art. I.2-23

2.1 : KB van 16 februari 2006 /Artikel III.3-5 / Artikel III.3-23 / III.3-13 / III.3-21

2.2 : ARAB art. 52.10.6 / KB van 16 februari 2006

2.3 : BIJLAGE III.3-1 / Artikel III.3-5

2.4 : Boek III / Titel 3 / Art. III.3-26

2.5 : Boek III / Artikel 3.23

2.6 : Boek III / Titel 6 / BIJLAGE III.6-2

2.7 : Boek III / Art. III.3-7 / Art. III 3.19

2.8 : Boek III / Art. III.3-10 / Art. III.3-10

2.9 : Boek III/ Art. III.3-22.- § 1. / Volgens voorschriften van de fabrikant / Zie norm.

- 2.13 : Boek III / Titel 3 / Art. III.3-3

3.1 : Boek I / Titel 5 / Art. I.5-2. - § 1.

3.2 : Hoofdstuk IV / Afdeling 1 / Art. I.5-8.

3.3 : Hoofdstuk III / Art. I.5-4.

3.4 : Boek I / Titel 5 / Hoofdstuk II / Art I5-6-§3

4.1 : Hoofdstuk II/ Art. I.6-12 / Boek I / Titel 6.

4.2 : Boek I / Titel 6 / Hoofdstuk II / Art. I.6-12 / Safety@work

5.1 : Boek I / Hoofdstuk II / Art. I.2-2

5.2 : Boek I / Hoofdstuk III / Art. I.2-16.

5.3 : Boek I / Hoofdstuk III / Art. I.2-16.

5.4 : Boek I / Art. I.2-6.

6.1 : Boek IX / Titel 2 / Art. IX.2-2.

6.4 : Boek IX / Titel 2 / Art. IX.2-2.

6.5 : Boek IIII / Titel 2 / Art. III.2-2

6.8 : Boek IIII / Titel 2 / Art.IX 2-2

6.9 : Boek IIII / titel 2 / Art.IX2-2

7.2 : Boek VI / Titel 1 / Art. VI.2-3 / Art. VI.2-12.- § 1.

7.3 : Boek III / Titel 5 / Art. III.5-2.- § 1.

7.4 : Reach verordening / Artikel 31 en bijlage II

7.5 : Reach verordening / Artikel 31 en bijlage II

8.1 : Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 1.

8.2 : Boek III / Titel 1 / Art. III.1-4.

8.3 : Hoofdstuk III / Verlichting / Art. III.1-31.

8.4 : Hoofdstuk IV.– Luchtverversing / Art. III.1-34.- § 1

8.5 : Boek III / Titel 2 / Hoofdstuk V / Art. III.2-11

8.6 : Boek III / Wastafels en douches / Art. III.1-49.

8.7 : Boek V / Omgevingsfactoren en fysische agentia Titel 2.– Lawaai / Art. V.2-1

8.8 : Boek VI / Titel 3.– Asbest / Artikel VI.3-1

8.9 : Boek V / Omgevingsfactoren en fysische agentia Titel 5 / Art. V.5-1.-

8.10 : Boek VIII / Ergonomische belasting / Art. VIII.3-1

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Vz BOC 08 |
|  | COMOPSMED |
| Info | Srt BOC 08 |
|  | AsPrev COMOPSMED (Mevr. Husson Marie-Jeanne) |
|  | Cel AMT Evere |