# Metingen Sportzaal blok 8

## Hallouzi Abdel preventieadviseur Niv II SLPPT08

## Analyse Metingen uitgevoerd in sportzaal

Inleiding

Op vraag van de sportmonitor zijn wij metingen gaan uitvoeren in blok 8 Sportzaal, zij waren bezorgd over het personeel dat komt sporten dat eventueel een overschrijding van het maximumaantal personen gelijktijdig aanwezig in de vernieuwde sportzaal en de klimatologische parameters.

Rekening houdend met de klimatologische parameters zoals:

- Tempraturen

- Co2 %

- PPM

Uit onze metingen kunnen we concluderen dat er vandaag geen gevaar is betreffende een overschrijding van de parameters. De resultaten van de metingen liggen allemaal in lijn met de wettelijke eisen betreft de klimatologische parameters. Wel dient er rekening gehouden te worden dat de metingen die in de periode November/ December niet hetzelfde resultaat zullen hebben als bv in de zomer. In de zomer kunnen de temperaturen oplopen en dan kan het zijn dat de metingen wel boven de max wettelijke eisen liggen.

Dit zal opgevolgd dienen te worden door de beheerder en indien het nodig is zullen wij op vraag nieuwe metingen komen opnemen.

ADVIES SLPPT 08:

- De ramen in de andere ruimte steeds openlaten om voldoende te ventileren

- De beide deuren in de vernieuwde sportzaal steeds openlaten tijdens de openingsuren om voldoende te verluchten.

- WO opstellen om de ventilatie te laten controleren op zijn werking.

- Co2 meters in de ruimte plaatsen.

- Temperatuur meter in de ruimte plaatsen.

De metingen hebben plaatsgevonden van 22/10/2024 tot 21/11/2024

Hier onder kan u de metingen terugvinden afkomstig uit onze datalogger.

Handtekening preventieadviseur

| 29982 | 01/11/2024 | 21:50:34 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 577 | PPM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29983 | 01/11/2024 | 21:51:04 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 578 | PPM |  |  |
| 29984 | 01/11/2024 | 21:51:34 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 578 | PPM |  |  |
| 29985 | 01/11/2024 | 21:52:04 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 578 | PPM |  |  |
| 29986 | 01/11/2024 | 21:52:34 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 578 | PPM |  |  |
| 29987 | 01/11/2024 | 21:53:04 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 577 | PPM |  |  |
| 29988 | 01/11/2024 | 21:53:34 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 576 | PPM |  |  |
| 29989 | 01/11/2024 | 21:54:04 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 573 | PPM |  |  |
| 29990 | 01/11/2024 | 21:54:34 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 573 | PPM |  |  |
| 29991 | 01/11/2024 | 21:55:04 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 573 | PPM |  |  |
| 29992 | 01/11/2024 | 21:55:34 | 41,6 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 574 | PPM |  |  |
| 29993 | 01/11/2024 | 21:56:04 | 41,7 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 574 | PPM |  |  |
| 29994 | 01/11/2024 | 21:56:34 | 41,7 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 574 | PPM |  |  |
| 29995 | 01/11/2024 | 21:57:04 | 41,7 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 576 | PPM |  |  |
| 29996 | 01/11/2024 | 21:57:34 | 41,7 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 576 | PPM |  |  |
| 29997 | 01/11/2024 | 21:58:04 | 41,7 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 576 | PPM |  |  |
| 29998 | 01/11/2024 | 21:58:34 | 41,7 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 578 | PPM |  |  |
| 29999 | 01/11/2024 | 21:59:04 | 41,7 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 580 | PPM |  |  |
| 30000 | 01/11/2024 | 21:59:34 | 41,7 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 580 | PPM |  |  |
|  |  |  | 46,66372 |  | 22,88764 |  | 630,6268 |  | Gemiddeld |  |
|  |  |  | 54 |  | 23,4 |  | 1683 |  | Max |  |
|  |  |  | 36,1 |  | 20,5 |  | 549 |  | Min |  |

| 29985 | 12/11/2024 | 07:52:04 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 619 | PPM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29986 | 12/11/2024 | 07:52:34 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 619 | PPM |  |
| 29987 | 12/11/2024 | 07:53:04 | 41 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 622 | PPM |  |
| 29988 | 12/11/2024 | 07:53:34 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 622 | PPM |  |
| 29989 | 12/11/2024 | 07:54:04 | 41 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 622 | PPM |  |
| 29990 | 12/11/2024 | 07:54:34 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 619 | PPM |  |
| 29991 | 12/11/2024 | 07:55:04 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 619 | PPM |  |
| 29992 | 12/11/2024 | 07:55:34 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 622 | PPM |  |
| 29993 | 12/11/2024 | 07:56:04 | 41 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 622 | PPM |  |
| 29994 | 12/11/2024 | 07:56:34 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 623 | PPM |  |
| 29995 | 12/11/2024 | 07:57:04 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 628 | PPM |  |
| 29996 | 12/11/2024 | 07:57:34 | 40,8 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 628 | PPM |  |
| 29997 | 12/11/2024 | 07:58:04 | 40,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 628 | PPM |  |
| 29998 | 12/11/2024 | 07:58:34 | 41 | %RH | 20,3 | DEGREE C | 628 | PPM |  |
| 29999 | 12/11/2024 | 07:59:04 | 40,8 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 629 | PPM |  |
| 30000 | 12/11/2024 | 07:59:34 | 40,8 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 633 | PPM |  |
|  |  |  | 40,52715 |  | 20,75221 |  | 637,8327 |  | Gemiddeld |
|  |  |  | 46 |  | 22 |  | 959 |  | Max |
|  |  |  | 31,2 |  | 19,7 |  | 542 |  | Min |

| 26491 | 21/11/2024 | 12:45:04 | 22,7 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 657 | PPM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26492 | 21/11/2024 | 12:45:34 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 657 | PPM |  |
| 26493 | 21/11/2024 | 12:46:04 | 22,7 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 657 | PPM |  |
| 26494 | 21/11/2024 | 12:46:34 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 662 | PPM |  |
| 26495 | 21/11/2024 | 12:47:04 | 22,7 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 662 | PPM |  |
| 26496 | 21/11/2024 | 12:47:34 | 22,7 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 660 | PPM |  |
| 26497 | 21/11/2024 | 12:48:04 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 664 | PPM |  |
| 26498 | 21/11/2024 | 12:48:34 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 666 | PPM |  |
| 26499 | 21/11/2024 | 12:49:04 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 662 | PPM |  |
| 26500 | 21/11/2024 | 12:49:34 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 657 | PPM |  |
| 26501 | 21/11/2024 | 12:50:04 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 652 | PPM |  |
| 26502 | 21/11/2024 | 12:50:34 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 652 | PPM |  |
| 26503 | 21/11/2024 | 12:51:04 | 22,5 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 650 | PPM |  |
| 26504 | 21/11/2024 | 12:51:34 | 22,5 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 649 | PPM |  |
| 26505 | 21/11/2024 | 12:52:04 | 22,5 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 650 | PPM |  |
| 26506 | 21/11/2024 | 12:52:34 | 22,4 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 651 | PPM |  |
| 26507 | 21/11/2024 | 12:53:04 | 22,4 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 649 | PPM |  |
| 26508 | 21/11/2024 | 12:53:34 | 22,5 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 647 | PPM |  |
| 26509 | 21/11/2024 | 12:54:04 | 22,3 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 646 | PPM |  |
| 26510 | 21/11/2024 | 12:54:34 | 22,4 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 645 | PPM |  |
| 26511 | 21/11/2024 | 12:55:04 | 22,5 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 646 | PPM |  |
| 26512 | 21/11/2024 | 12:55:34 | 22,6 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 651 | PPM |  |
| 26513 | 21/11/2024 | 12:56:04 | 22,4 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 652 | PPM |  |
| 26514 | 21/11/2024 | 12:56:34 | 22,4 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 652 | PPM |  |
| 26515 | 21/11/2024 | 12:57:04 | 22,5 | %RH | 18,4 | DEGREE C | 652 | PPM |  |
|  |  |  | 37,61435 |  | 19,9327 |  | 626,692 |  | Gemiddeld |
|  |  |  | 50,5 |  | 21,3 |  | 1438 |  | Max |
|  |  |  | 22,2 |  | 17,7 |  | 523 |  | Min |

| 13214 | 21/11/2024 | 12:37:16 | 20,4 | %RH | 20 | DEGREE C | 574 | PPM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13215 | 21/11/2024 | 12:38:16 | 20,5 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 570 | PPM |  |
| 13216 | 21/11/2024 | 12:39:16 | 20,4 | %RH | 20 | DEGREE C | 564 | PPM |  |
| 13217 | 21/11/2024 | 12:40:16 | 21,5 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 562 | PPM |  |
| 13218 | 21/11/2024 | 12:41:16 | 20,3 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 571 | PPM |  |
| 13219 | 21/11/2024 | 12:42:16 | 20,4 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 571 | PPM |  |
| 13220 | 21/11/2024 | 12:43:16 | 20,2 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 566 | PPM |  |
| 13221 | 21/11/2024 | 12:44:16 | 20,1 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 558 | PPM |  |
| 13222 | 21/11/2024 | 12:45:16 | 20,1 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 553 | PPM |  |
| 13223 | 21/11/2024 | 12:46:16 | 20,2 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 550 | PPM |  |
| 13224 | 21/11/2024 | 12:47:16 | 20,3 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 550 | PPM |  |
| 13225 | 21/11/2024 | 12:48:16 | 20,3 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 550 | PPM |  |
| 13226 | 21/11/2024 | 12:49:16 | 20,2 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 550 | PPM |  |
| 13227 | 21/11/2024 | 12:50:16 | 20,1 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 550 | PPM |  |
| 13228 | 21/11/2024 | 12:51:16 | 20,1 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 550 | PPM |  |
| 13229 | 21/11/2024 | 12:52:16 | 19,8 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 550 | PPM |  |
| 13230 | 21/11/2024 | 12:53:16 | 20,3 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 547 | PPM |  |
| 13231 | 21/11/2024 | 12:54:16 | 20,2 | %RH | 20,1 | DEGREE C | 550 | PPM |  |
| 13232 | 21/11/2024 | 12:55:16 | 19,9 | %RH | 20,2 | DEGREE C | 549 | PPM |  |
|  |  |  | 33,72703 |  | 21,6134 |  | 505,2933 |  | Gemiddeld |
|  |  |  | 46,3 |  | 22,7 |  | 8388 |  | Max |
|  |  |  | 19,8 |  | 19,7 |  | 0 |  | Min |

| 29982 | 12/11/2024 | 07:49:16 | 37,2 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 499 | PPM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29983 | 12/11/2024 | 07:50:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 500 | PPM |  |
| 29984 | 12/11/2024 | 07:51:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 500 | PPM |  |
| 29985 | 12/11/2024 | 07:52:16 | 37,2 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 507 | PPM |  |
| 29986 | 12/11/2024 | 07:53:16 | 37,2 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 504 | PPM |  |
| 29987 | 12/11/2024 | 07:54:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 506 | PPM |  |
| 29988 | 12/11/2024 | 07:55:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 504 | PPM |  |
| 29989 | 12/11/2024 | 07:56:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 507 | PPM |  |
| 29990 | 12/11/2024 | 07:57:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 512 | PPM |  |
| 29991 | 12/11/2024 | 07:58:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 513 | PPM |  |
| 29992 | 12/11/2024 | 07:59:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 514 | PPM |  |
| 29993 | 12/11/2024 | 08:00:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 514 | PPM |  |
| 29994 | 12/11/2024 | 08:01:16 | 37 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 513 | PPM |  |
| 29995 | 12/11/2024 | 08:02:16 | 37 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 512 | PPM |  |
| 29996 | 12/11/2024 | 08:03:16 | 37,1 | %RH | 21,7 | DEGREE C | 513 | PPM |  |
| 29997 | 12/11/2024 | 08:04:16 | 37,1 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 522 | PPM |  |
| 29998 | 12/11/2024 | 08:05:16 | 37,1 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 530 | PPM |  |
| 29999 | 12/11/2024 | 08:06:16 | 37,1 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 534 | PPM |  |
| 30000 | 12/11/2024 | 08:07:16 | 37,1 | %RH | 21,8 | DEGREE C | 537 | PPM |  |
|  |  |  | 39,19448 |  | 23,14659 |  | 523,014 |  | Gemiddeld |
|  |  |  | 50 |  | 24,7 |  | 885 |  | Max |
|  |  |  | 27,2 |  | 21,3 |  | 432 |  | Min |