| GEDETAILLEERDE INSTRUCTIE |  |
| --- | --- |
| Domestieke brandbestrijding: screening en brand-RA van een kwartier |  |
| Synthese |  |
| Het inrichten van een effectieve en efficiënte domestieke brandbestrijdingsorganisatie noodzaakt de kennis van de risico's waaraan het kwartier is blootgesteld. Deze richtlijn beschrijft een methode, gebaseerd op een variant uitgewerkt door Prebes, om de risico’s verbonden aan waarschijnlijke brandscenario’s in kaart te brengen. Deze methodiek laat aan de werkgever, in casu de Korpscommandanten, toe om hun eenheid te toetsen en een domestieke brandbestrijdingsorganisatie op te richten overeenkomstig de principes van de “Domestieke Brandbestrijding” en om, indien nodig, bijkomende maatregelen in te voeren. |  |
| Autoriteiten |  |
| Redactionele overheid | SYNTH-COMD |
| Goedkeurend organisme | Comd HWB-DirGen |
| Uitgevend organisme | DGHWB |
| Reden van update/nieuwe versie |  |
| De screeningmethode werd volledig herwerkt met integratie van de risicoanalyse. Deze richtlijn vervangt ACWB-GID-WRKPR-030 en integreert ACWB-GID-WRKPR-033. |  |
| Toepassingsgebied: Wanneer en waar van toepassing? |  |
| Categorie | [Domain] |
| Toepassing | [OpsValid] |
| Trefwoorden | [BusinessKeywords] |
| Bijlagen | [ANN] |
| Hoger gelegen richtlijn | [HigherDirective] |
| Datum toepassing | 01/01/2026 |
| Periodieke herziening | 60 maanden |

Inhoudstafel

1.	Inleiding	8

2.	Brandrisicoanalyse	8

3.	Uitvoering	8

a.	Voorbereidingsfase	8

b.	Goedkeuringsfase	8

c.	Bevestigingsfase	9

4.	De exceltoepassing van de brandrisicoanalyse	9

a.	Inleiding	9

b.	Invul- en kleurconventies	10

i.	Grijze cellen	10

ii.	Lichtgele cellen	10

iii.	Witte cellen en groen/geel/oranje/rode cellen	10

c.	De rubrieken “Kwartier en Korps”	10

i.	Gebouw (Kolom A)	10

ii.	Vleugel (Kolom B)	10

iii.	Verdieping (Kolom C)	10

iv.	Benaming bezettende Dst (Kolom D)	10

v.	Scenario (Kolom E)	10

vi.	# Pers aanwezig (Kolom F)	10

d.	De rubriek “Bepalen van de risico's”	11

i.	Naakt brandrisico	11

1)	Brandlast (Kolom I)	11

a)	None - Vaste brandstoffen	11

b)	Low - Brandbare vloeistoffen	11

c)	Average - (licht) ontvlambare vloeistoffen	12

d)	Elevated - Continue brandstoftoevoer naar stooklokaal	12

e)	High - Mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof)	12

f)	Voorbeelden	12

2)	Brandbaarheid (Kolom K)	12

a)	Not - Onbrandbaar materiaal:	13

b)	Difficult - Compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken:	13

c)	Average - Te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret) :	13

d)	Combustible - Te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam (brandbaar):	13

e)	Flammable - Direct te ontsteken door een vlam of een vonk (licht ontvlambaar):	13

f)	Voorbeelden	13

3)	Energie (Kolom M)	14

a)	None - Geen elektriciteit - geen verwarming:	14

b)	Low - Beperkte elektriciteit - weinig verblijf:	14

c)	Average - Kantoor toestellen - computers - verlichting - …:	14

d)	Heat - Warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …):	14

e)	Flame - Werken met open vlam - branders - …:	14

4)	Zuurstof (Kolom O)	14

a)	None - Zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %):	15

b)	Low - Lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ):	15

c)	Normal - Normale atmosferische omstandigheden (21 % ):	15

d)	Oxidizing - Oxiderende stoffen aanwezig:	15

e)	High - Hoge zuurstofconcentratie (> 24 %):	15

f)	Powders – Kruiten, springstoffen en propergolen	15

5)	Reductiemaatregelen (kolommen R tot AB)	15

a)	“ATEX” - ATEX conform zonering	16

b)	“ COMP” - Brandkast / compartimentering	16

c)	“DETEC” - Detectie met beveiliging	16

d)	“MAINT” - Periodiek onderhoud & keuring	16

e)	“O2<10” - Reduceren zuurstofconcentratie < 10 %	16

f)	“O2<16” - Reduceren zuurstofconcentratie < 16 %	16

g)	“PERMIT” - Vuurvergunning met adequate maatregelen	16

h)	“LIMIT” - Beperken brandlast	16

i)	“NONSMOKE” - Rookverbod	16

j)	“SPARK” - Vonkarm materiaal	16

k)	“DAY SUP” - Dagvoorraad brandbare basisstoffen	16

l)	“DUSTFREE” - Stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)	16

m)	“EARTH” - Gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)	16

n)	“TEMP” – Aanpassen opslagtemperatuur aan het vlampunt	16

o)	“APPLIANCE” - Elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten	16

p)	“CLEAN” - Brandbaar afval verwijderen	16

q)	“SMOKEDET” - Rookmelder voorzien	16

ii.	Risico bij evacuatie	16

1)	Evacuatietijd (Kolom AF)	17

2)	Detectietijd (Kolom AH)	17

a)	NONE - Geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid	18

b)	NONE/AWAKE - Geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid	18

c)	AUTO/SLEEPING - Automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid	18

d)	AUTO/AWAKE - Automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid	18

e)	AUTO/EXT - Automatische detectie met automatische blussysteem	18

3)	Afstand (kolom AJ)	18

4)	Evacuatieoefening (kolom AL)	18

a)	TEAM/FMN/YEARLY - Begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie	19

b)	FMN/YEARLY - Opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie	19

c)	FMN - Opleiding mbt evacuatieprocedure	19

d)	NOT YEARLY - Geen jaarlijkse evacuatieoefening	19

e)	NONE - Geen evacuatieprocedure	19

5)	Uitgangen (Kolom AN)	19

a)	2 - Twee uitgangen tegenovergesteld	20

b)	1 - Eén uitgang of meerdere bij elkaar	20

c)	LIMITED - Personeelsbeztting > 60 pers / doorgangseenheid	20

6)	Alarmmiddelen (Kolom AP)	20

7)	Noodverlichting en signalisatie (Kolom AR)	20

8)	Evacuatiewegen (Kolom AT)	20

9)	Het “Restrisico bij evacuatie”	21

a)	Evacuatie voldoende ( < 25)	21

b)	Evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig ( < 100)	21

c)	Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig ( < 400)	21

d)	Evacuatie onbestaand, dodelijke slachtoffers ( ≥ 400)	21

e.	De rubriek “Bepaling van de vereiste Niv der ploegen”	21

i.	De rubriek “Blusmiddelen”	21

1)	NONE - Geen eerste interventiemiddelen	22

2)	BASIC - Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico	22

3)	CLASS - Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico	22

4)	DRINK NET - Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.	22

5)	FIRE NET - Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.	22

6)	AUTOM – Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse / risico	22

ii.	Niveau ploeg	22

1)	Geen	22

2)	Niv 0	22

3)	JICCS	23

4)	Niv 1	23

5)	Niv 2	23

6)	SPEC	23

f.	De rubriek “Berekening # Niv 1”	23

g.	De rubriek “Plg Niv 3” (Kolom BG)	23

h.	Uitbreiding	23

i.	Tabbladen	24

i.	“Screening-RA table”	24

ii.	“Selection lists”	24

iii.	“Legende - Légende”	24

iv.	Terminologie	24

5.	Harmonisatie	24

Bijlage A: Excel-toepassing	25

Bijlage B: Berekeningsschema’s	26

Refertes	28

# Inleiding

De werkgever neemt op basis van de risicoanalyse betreffende het brandisico, de nodige materiële en organisatorische preventiemaatregelen om: brand te voorkomen; de veiligheid van alle aanwezige personen te verzekeren en indien nodig snel te evacueren zonder hen in gevaar te brengen; vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden; de schadelijke gevolgen van een brand te beperken en de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken. Zoals opgelegd  titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk (Ref (1)).

Om toe te laten deze verplichtingen efficiënt uit te voeren wordt er binnen Defensie voor gekozen om een domestieke brandbestrijding op te richten in de eenheden en kwartieren van Defensie. De principes worden hiervoor vastgelegd in de onmiddellijk hoger gelegen richtlijn.

Deze richtlijn beschrijft een methode voor het identificeren van brand- en evacuatierisico’s die als basis dienen voor het bepalen van het vereiste niveau van brandbestrijdingsploegen.

# Brandrisicoanalyse

Vooraleer over te gaan tot het invullen van de brandbestrijdingsorganisatie op Niv 1 en eventueel Niv 2, is het noodzakelijk om de potentiële gevaren te identificeren en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de betrokken werknemers vast te leggen. De verschillende elementen die geanalyseerd dienen te worden zijn vervat in een Exceltoepassing (Annex A).

Het uitvoeren van de brandrisicoanalyse, door het definiëren van de potentiële gevaren en risico’s op basis van de meest waarschijnlijke scenario’s per blok of werkplaats, in combinatie met de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen, geeft de Korpscommandant enerzijds een indicatie voor het vereiste niveau van de brandbestrijdingsorganisatie alsook de mogelijkheid om zijn brandpreventiedossier en interventiedossier te optimaliseren en alzo de restrisico’s te minimaliseren.

Overeenkomstig de wettelijke eisen, vastgelegd in het KB Brand, wordt ingewerkt op drie hoofdrubrieken:

Bepalen van het brandrisico

Bepalen van het evacuatierisico

De brandbestrijdingsdienst

De Excel toepassing berekend op basis van de elementen die geanalyseerd dienen te worden in de eerste twee hoofdrubrieken en de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen het niveau van de brandbestrijdingsdienst dat tot een aanvaardbaar restrisico zou kunnen leiden. Indien een gespecialiseerde brandbestrijdingsdienst onvoldoende zou blijken, zullen bijkomende maatregelen uitgewerkt moeten worden om het restrisico tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

# Uitvoering

## Voorbereidingsfase

De voorbereiding van de brandrisicoanalyse en bijhorende bepaling van de brandbestrijdingsploegen zal steeds uitgevoerd worden door de Preventieadviseurs (PA) van de LDPBW waartoe de respectieve eenheden en kwartieren behoren met steun van de Assistenten in Preventie (AsPrev) en de brandpreventiecoordinator (BPC). Tijdens deze voorbereidingsfase worden de meest waarschijnlijke scenario’s per blok of werkplaats bepaald.

## Goedkeuringsfase

Na het uitvoeren van de voorbereidingsfase door de LDPBW in samenwerking met de AsPrev dient deze de finale goedkeuring te krijgen van de betrokken Korpscommandant.

Indien er meerdere eenheden in een Kw gevestigd zijn dienen de verschillende resultaten en mogelijke scenario’s op elkaar afgesteld te worden. Een coördinerende rol is hierin weggelegd voor de korpscommandant met kwartierbevoegdheid (KwComd) en de brandpreventiecoördinator van het kwartier.

## Bevestigingsfase

Nadat de betrokken brandpreventiecoördinator de brandrisicoanalyse door middel van de Exceltoepassing – en dit per gedefinieerd potentieel scenario – heeft uitgevoerd wordt deze samen met de betrokken LDPBW besproken en geanalyseerd ten einde een globaal beeld op te bouwen voor de Domestieke brandbestrijding binnen de eenheid of het Kw. Indien noodzakelijk kan de expertise ingewonnen worden van DG H&WB.

De resultaten van de brandrisicoanalyse dienen voorgelegd te worden op het BOC.

De resultaten van de bepaling van de brandbestrijdingsploegen zullen samen met de betrokken LDPBW en DGH&WB/Synth worden besproken en geanalyseerd ten einde een globaal beeld op te bouwen voor de Domestieke brandbestrijding binnen Defensie.

De nood aan oprichting van een interventieploeg Niv 2 is het resultaat van een screening en brandrisicoanalyse zoals in deze richtlijn beschreven, maar de beslissing tot oprichting komt toe aan de CHOD. De lijst van eenheden die over een interventieploeg Niv 2 beschikken is hernomen in Ref (2) .

# De exceltoepassing van de brandrisicoanalyse

## Inleiding

De Exceltoepassing is ontwikkeld ten einde alle eenheden en Kwartieren op een uniforme wijze te analyseren. Dit brengt met zich mee dat de toepassing verregaand gestandaardiseerd is en er weinig vrije tekst toegelaten is. De meeste in te vullen gegevens laten dan ook slechts een keuze toe die vastgelegd is in een zogenaamde “dropdown” menu.

Acht grote domeinen zijn in de Exceltoepassing te onderscheiden:

“Algemene identificatie en scenario” (Kolm A-F) waar naast de identificatie van het kwartier, korps, datum en uitvoerder van de RA,  per gebouwnummer, vleugel en  verdiep de diensten van de eenheden en het maximum aantal aanwezige personen alsook het mogelijk scenario en zijn potentiële gevolgen worden weergegeven;

“Het bepalen van het naakt brandrisico” (Kolm I-AD) in een bepaald gebouw/verdieping/vleugel, op basis van het gedefinieerde scenario. Mits invoeren van bepaalde maatregelen wordt tevens een restrisico brand bepaald;

“Bepaling van het evacuatierisico” (Kolm AF-AV) gebaseerd op het naakt brandrisico, de evacuatietijd of factoren die de evacuatie beïnvloeden;

“Bepaling van de vereiste Niv der ploegen” (Kolm AZ-BA) welke op een volledig automatische wijze bepaalt welke het Niv is voor een verdieping van een wel bepaald gebouw, op basis van het evacuatierisico en de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen en in functie van de maximum aanwezige personeelsleden;

“Berekening # Niv 1” (Kolm BB-BC) welke het aantal personeelsleden berekent die deel uitmaken van de interventieploeg Niv 1 voor een verdieping van een wel bepaald gebouw;

“Controle restrisico” (Kolm AW-AX) geeft een indicatie van het restrisico brand in functie van de beschikbare interventieploeg die naar keuze kan ingevuld worden onafhankelijk van de berekende vereiste ploeg. Deze verschaft een indicatie van het restrisico indien niet aan het vereiste niveau van interventieploeg kan worden voldaan om geinformeerde beslissingen e kunnen nemen.

“Plg Niv 3 / Eq Niv 3” (Kolm BG) is gebaseerd op informatie uit overleg met openbare brandweerdiensten en is een indicatie van hun interventietijd. Deze zal in rekening gebracht worden bij het bepalen van het benodigde niveau van de interventieploegen van het kwartier.

“Opmerking / Remarque” (Kolm BH-BI) geeft de mogelijkheid om per lokaal opmerkingen en commentaar in te voeren die relevant zijn in het kader van de domestieke brandbestrijding.

## Invul- en kleurconventies

### Grijze cellen

Grijze cellen zijn vast ingevulde gegevens (titels) en kunnen niet gewijzigd worden.

### Lichtgele cellen

In de lichtgele cellen kan men de gegevens invoeren door middel van vrije tekst of kan men vooraf geprogrammeerde gegevens selecteren door middel van een drop-down menu. In dit laatste geval zijn geen andere mogelijkheden toegelaten

### Witte cellen en groen/geel/oranje/rode cellen

In de witte cellen worden automatisch berekend op basis van de gegevens die werden ingevoerd in de lichtgele cellen. In functie van de berekende waardes kunnen deze cellen ook groen, geel, oranje of rood kleuren om en visueel dashboard te genereren.

Deze cellen kunnen niet manueel gewijzigd worden.

## De rubrieken “Kwartier en Korps”

De rubrieken Kwartier en Korps worden behandeld in de kolommen A tot F van de Exceltoepassing. Zij hebben tot doel om een beeld te krijgen van de bezetting van een Kwartier tot op het niveau “verdieping” van een bepaalde “vleugel” in een “gebouw”. Per verdieping wordt dan ook de bezettende dienst opgegeven, het mogelijke brandscenario en de personeelsbezetting.

### Gebouw (Kolom A)

De benaming of het nummer van het gebouw zoals gekend binnen het Kwartier of de eenheid.

### Vleugel (Kolom B)

De benaming of het nummer van de vleugel zoals gekend binnen het Kwartier of de eenheid. Indien een gebouw geen afzonderlijke vleugels heeft dan wordt hier “N/A” ingevuld.

### Verdieping (Kolom C)

Nummer overeenkomend met de verdieping in het gebouw. Als conventie wordt voor de gelijkvloerse verdieping, deze verdieping genomen waarin de hoofdtoegang tot het gebouw zich bevindt. De gelijkvloerse verdieping krijgt het nummer 0.

Indien er zich kelderverdiepingen in het gebouw bevinden dan krijgen die de nummers -1, -2, -3 enz.

### Benaming bezettende Dst (Kolom D)

De benaming van de bezettende dienst van de betrokken verdieping wordt hier ingevuld in de cel. Deze benaming is deze waaronder de dienst gekend is binnen het betrokken Korps.

### Scenario (Kolom E)

Een beperkte omschrijving van het gekozen scenario voor de betrokken blok of arbeidsplaats door de brandoorzaak (energie) en wat er gaat branden (brandstof) te beschrijven. De gegevens zijn vrij in te vullen.

### # Pers aanwezig (Kolom F)

De kolom F herneemt het maximaal aantal personeelsleden dat zijn normale plaats van tewerkstelling heeft op de gedefinieerde locatie. De locatie wordt gedefinieerd in de kolommen A tot D.

Het aantal personeelsleden wordt ingevoerd door middel van vastgelegde keuzemogelijkheden in een pulldown menu.

## De rubriek “Bepalen van de risico's”

In deze rubriek zullen de risico’s van ontstaan van brand en de risico’s bij evacuatie bepaald worden.

De invulling van de verschillende kolommen gebeurt via selecties uit keuzelijsten. Een eenvoudige toelichting op de parameters verschijnt via de ‘notes’ die automatisch verschijnen wanneer de pijl van de muis op de betrokken cel komt. Bijkomende toelichting kan bekomen worden door op de link in de titel van de betreffende kolom te klikken.

Op het naakt risico op brand kunnen de aanwezige maatregelen om het brandrisico te beheersen geïdentificeerd worden (kolommen R tot AB) om zo het restrisico op brand (kolom AC) te bepalen.

In de kolommen AF tot AV wordt het risico bij evacuatie ingeschat.

De voorzien blusmiddelen (kolom AX) tenslotte gebruikt worden (zie bijl. 2) om het uiteindelijk vereiste niveau van de interventieploeg te bepalen.

### Naakt brandrisico

Het naakt risico op brand (kolom P) wordt berekend op basis van de ingegeven parameters (brandlast, brandbaarheid, energie en zuurstof). Dit naakt brandrisico zal de basis zijn voor de andere risicoberekeningen en de bepaling van het vereiste niveau van de interventieploegen.

#### Brandlast (Kolom I)

De “Brandlast” is een parameter voor de hoeveelheid brandbaar materiaal die aanwezig is. Men dient per 20 m² vloeroppervlakte alles op te tellen wat er aan brandbaar materiaal aanwezig is. Wanneer men een bepaald scenario toepast op een lokaal in een blok of op een arbeidsplaats dient deze 20 m² zo gekozen te worden dat de grootste brandlast er zich in situeert. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu:

| Code | Omschrijving ( / 20 m²) | Waarde |
| --- | --- | --- |
| None | < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | 5 |
| Low | < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | 15 |
| Average | < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | 25 |
| Elevated | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | 50 |
| High | > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | 100 |

##### None - Vaste brandstoffen

Vaste brandstoffen zijn vaste brandbare materialen zoals papier – hout (meubelen) – textiel (stoelen – bekleding – gordijnen) – kunststof (PC – bureaubenodigdheden - )

##### Low - Brandbare vloeistoffen

Brandbare vloeistoffen zijn vloeistoffen die niet makkelijk branden zoals zware stookolie – plantaardige olien – vetten –…

Het betreft de vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 60 °C tot maximaal 250 °C.

##### Average - (licht) ontvlambare vloeistoffen

(Licht) ontvlambare vloeistoffen zijn brandbare vloeistoffen of gassen die weinig energie nodig hebben om te ontsteken. Voorbeelden zijn benzine, solventen, aardgas, acetyleen, koolwaterstoffen, …

Deze vloeistoffen hebben een vlampunt < 60°C. Gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen ≥ 55°C en ≤ 75°C worden ook tot categorie 3 van de ontvlambare vloeistoffen gerekend.

Zij krijgen op de MSDS als risicozin:

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp of

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp of

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

##### Elevated - Continue brandstoftoevoer naar stooklokaal

Hiermee wordt bedoeld dat de toevoer van aardgas/stookolie naar een stookinstallatie een beperkte hoeveelheid is. Bij uitval van de stookinstallatie wordt de toevoer gestopt. Zo niet wordt de brandlast veel groter.

##### High - Mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof)

Indien de ruimte een ATEX-zone is volgens de zone-indeling van het AREI Art. 105 e.v. is deze categorie van toepassing. Dit zowel voor zone met een risico voor een gasexplosie als voor stofexplosie.

##### Voorbeelden

Bureel:	 bureau + stoel + kast →  < 100 kg vaste brandbare stoffen

Vergaderzaal: 	tafel + stoelen → < 100 kg vaste brandbare stoffen

Labo: 	solventen → som van de brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen

Werkplaats: 	olie & vet, spuitbussen, → < 50 kg vaste brandbare stoffen

Wagen:	som van bekleding + stoelen → < 100 kg vaste brandbare stoffen

Leslokaal: 	tafels + stoelen → < 100 kg vaste brandbare stoffen

Ziekenhuiskamer: 	bed en stoelen → < 100 kg vaste brandbare stoffen

#### Brandbaarheid (Kolom K)

Het brandbaar materiaal dat aanwezig is op de beschouwde oppervlakte dient geëvalueerd te worden naar brandbaarheid toe. De parameter “Brandbaarheid” geeft de mate weer van gemak waarmee een brandbaar materiaal (brandstof) te ontsteken valt. Hoe eenvoudiger het brandbaar materiaal te ontsteken is, hoe hoger de brandbaarheid is en hoe hoger dan ook het risico op brand. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu:

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| Not | onbrandbaar materiaal (staal - steen - …) | 0,1 |
| Difficult | compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken | 0,5 |
| Average | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | 1 |
| Combustible | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam (brandbaar) | 4 |
| Flammable | direct te ontsteken door een vlam of een vonk (licht ontvlambaar) | 10 |

##### Not - Onbrandbaar materiaal:

Dit is materiaal dat niet te ontsteken is in normale omstandigheden zoals omgevingslucht en temperatuur. Voorbeelden hiervan zijn: steen, staal, beton, gips, …

##### Difficult - Compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken:

Dit is brandbaar materiaal maar door de stapeling (onvoldoende lucht aanwezig) quasi niet in brand te steken. Dit zijn voornamelijk vaste stoffen. Door de slechte verhouding lucht / brandstof kan er moeilijk brand ontstaan.

##### Average - Te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret) :

Dit materiaal is vooral terug te vinden in kantoren en burelen of andere werkplaatsen. Het betreft stoelen, gordijnen, computers, bureaubenodigdheden, kledij, kunststoffen gebruiksvoorwerpen, e.d.

Deze kunnen na enige tijd (minuten) aan warmte / energie blootgesteld, gaan branden. Dit zijn voornamelijk vaste brandbare stoffen.

##### Combustible - Te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam (brandbaar):

Dit materieel wordt ontstoken door de enkele seconden contact met een vlam.

##### Flammable - Direct te ontsteken door een vlam of een vonk (licht ontvlambaar):

Deze materialen worden ontstoken door een zeer kleine energiebron zoals een vonk (mechanisch – elektrostatisch - ) of vlam. Het betreft de licht ontvlambare producten, verwarmde producten tot aan hun vlampunt, brandbare gassen (aardgas, acetyleen,…), explosiegevoelig stoffen.

##### Voorbeelden

Het materiaal hout kan afhankelijk van zijn vorm in verschillende brandbaarheden ingedeeld worden.

Een blok hout is pas na lange tijd opwarmen in staat te branden. De indeling is dan compacte brandstof.

Houtspaanders daarentegen zijn vlug in brand te steken. Dit komt doordat de verhouding brandstof / lucht bij spaanders veel groter is. Spaanders zijn te ontsteken met een gloeiend voorwerp.

Houtstof dat vrijkomt bij zagen is nog brandbaarder door de betere verhouding lucht / brandstof.

Daardoor krijg je een stofexplosieve atmosfeer en kom je in de zwaarste categorie van brandbaarheid, te ontsteken door een vonk (tgv statische elektriciteit).

#### Energie (Kolom M)

Hoe meer energie aanwezig is op de beschouwde vloeroppervlakte, hoe meer het risico op brand toeneemt. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu.

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| None | geen elektriciteit - geen verwarming | 0,1 |
| Low | beperkte elektriciteit - weinig verblijf | 0,5 |
| Average | kantoortoestellen - computers - verlichting - … | 1 |
| Heat | warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | 4 |
| Flame | werken met open vlam - branders - … | 10 |

##### None - Geen elektriciteit - geen verwarming:

Er zijn hier geen energiebronnen aanwezig.

##### Low - Beperkte elektriciteit - weinig verblijf:

Er is enkel een basisverlichting en/of stopcontacten aanwezig en weinig aanwezigheid van personeel of activiteiten.

##### Average - Kantoor toestellen - computers - verlichting - …:

Kantooromgeving waarbij o.a. huishoudtoestellen aanwezig zijn.

##### Heat - Warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …):

Hier zijn effectief warme oppervlaktes aanwezig, die een hoog energie inhoud hebben. Er zijn gecontroleerd vlammen aanwezig zoals de branders van het fornuis of vonken van elektrische machines.

##### Flame - Werken met open vlam - branders - …:

In dit geval is er sprake van werken met open vuur of vlam. Bijv. Lassen, slijpen, branden, …

#### Zuurstof (Kolom O)

Om een brand te krijgen of te onderhouden dient een zekere hoeveelheid zuurstof aanwezig te zijn. Neemt de zuurstofconcentratie toe dan zal uiteraard ook de kans op brand toenemen. Specifiek voor Defensie beschouwen we de kruiten, propergolen en springstoffen als een aparte categorie daar deze stoffen in hun chemische structuur reeds voldoende zuurstof aanwezig hebben om een brand te onderhouden. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu:

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| None | zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %) | 0,1 |
| Low | lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ) | 0,5 |
| Normal | normale atmosferiche omstandigheden (21 % ) | 1 |
| Oxidizing | oxiderende stoffen aanwezig | 4 |
| High | hoge zuurstofconcentratie (> 24 %) | 10 |
| Powders | Kruiten, springstoffen en propergolen | 20 |

##### None - Zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %):

Hier is brand quasi onmogelijk. De concentratie dient bewaakt te worden zodat deze niet kan stijgen.

##### Low - Lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ):

De kans dat er brand ontstaat is klein tgv het gebrek aan zuurstof.

##### Normal - Normale atmosferische omstandigheden (21 % ):

Normale atmosferische omstandigheden.

##### Oxidizing - Oxiderende stoffen aanwezig:

Door de aanwezigheid van deze stoffen verhoogd de kans op brand of verhoogt de kans op spontane ontbranding van brandbare stoffen.

Voorbeelden: Waterstofperoxide (zuurstofwater) en andere peroxiden, chloraten, permanganaten, sterke salpeterzuren, sterke perchloorzuren.

##### High - Hoge zuurstofconcentratie (> 24 %):

Hierbij gaan zelf onbrandbare stoffen branden.

##### Powders – Kruiten, springstoffen en propergolen

Kruiten, springstoffen en propergolen zijn niet blusbaar met normale middelen door de aanwezigheid van voldoende zuurstof in hun chemische molecuulstructuur (munitiedepots).

#### Reductiemaatregelen (kolommen R tot AB)

Het “Naakt risico op brand” dat voor het gekozen scenario volgens de in voorgaande paragraaf uitgelegde methodiek bepaald werd kan gereduceerd worden door het naar voor schuiven van realiseerbare reductiemaatregelen.

De Exceltoepassing voorziet maximaal zes (6) maatregelen. Deze reductiemaatregelen kunnen geselecteerd worden in de kolommen R tot AB door middel van een pull-down menu. De aan de keuze verbonden risicoreductiefactor wordt automatisch geselecteerd in verborgen kolommen voor de verdere berekening.

De gekozen reductiemaatregelen worden toegepast op het “Naakt risico brand” waarna de Exceltoepassing het “Restrisico op brand” berekent op basis van een voorgeprogrammeerde risicoanalyseformule. De resultaten worden automatisch weergegeven en dit zowel numeriek (Kolom AC) als beschrijvend (Kolom AD).

* Opmerkingen

De keuze van de risicoreductiemaatregelen dient met zorg te gebeuren. De voorgestelde maatregelen dienen enerzijds gerelateerd te zijn aan het gekozen scenario en anderzijds realiseerbaar.

De risicoreductiemaatregelen die voorgesteld worden dienen NIET om non-conformiteiten naar de toepasselijke wetgeving toe te compenseren.

##### “ATEX” - ATEX conform zonering

Het materieel is conform het zoneringsplan en het explosieveiligheidsdocument uitgevoerd. De installatie is elektrisch gekeurd volgens AREI inclusief voor artikelen 105 e.v. en periodiek onderhouden.

##### “ COMP” - Brandkast / compartimentering

De brandkast / compartimentering is gecertificeerd volgens EI en in goede staat.

##### “DETEC” - Detectie met beveiliging

Volgens bestaande normen uitgevoerde detectie waarbij een actie bijv. alarm bij een permanentie of die een automatische blussing start.

##### “MAINT” - Periodiek onderhoud & keuring

Minimaal de wettelijke periodiciteit of de opgegeven duur van de leverancier, inclusief de nodige herstellingen en/of aanpassingen.

##### “O2<10” - Reduceren zuurstofconcentratie < 10 %

Ruimte met een zuurstofconcentratie < 10 vol% en geborgen door een meting.

##### “O2<16” - Reduceren zuurstofconcentratie < 16 %

Ruimte met een zuurstofconcentratie < 16 vol% en geborgen door een meting.

##### “PERMIT” - Vuurvergunning met adequate maatregelen

##### “LIMIT” - Beperken brandlast

Verlagen van de hoeveelheid brandlast per oppervlakte.

##### “NONSMOKE” - Rookverbod

Er is een verbod op roken dat actief wordt bewaakt.

##### “SPARK” - Vonkarm materiaal

Dit is materieel dat zelden vonken kan maken bij gebruik.

##### “DAY SUP” - Dagvoorraad brandbare basisstoffen

##### “DUSTFREE” - Stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)

##### “EARTH” - Gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)

##### “TEMP” – Aanpassen opslagtemperatuur aan het vlampunt

##### “APPLIANCE” - Elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten

##### “CLEAN” - Brandbaar afval verwijderen

##### “SMOKEDET” - Rookmelder voorzien

### Risico bij evacuatie

De rubriek “Risico bij evacuatie” wordt berekend in de kolommen AF totAV van de Exceltoepassing. Hierbij maakt men een inschatting van het risico bij evacuatie voor het gekozen scenario en het daarmee gepaard gaande “Naakt Risico op brand”.

Het “Risico bij evacuatie” kan op twee onafhankelijke wijzen geëvalueerd worden. Ofwel stoelt men deze evaluatie op de evacuatietijd, ofwel analyseert men de verschillende factoren die de evacuatie beïnvloeden. De factoren die de evacuatie beïnvloeden zijn:

De detectietijd

De afstand tot een veilige plaats

De evacuatieoefening

De uitgangen

De alarmmiddelen

De noodverlichting en signalisatie

De evacuatiewegen

#### Evacuatietijd (Kolom AF)

De “Evacuatietijd” geeft de tijd weer voor het aanwezige personeel om een veilige plaats te bereiken voor het voorgestelde scenario. De evacuatietijd komt niet overeen met de tijd nodig om de verzamelplaats bij evacuatie te bereiken.

De methode van de “Evacuatietijd” kan gebruikt worden voor de inschatting van het “Risico bij Evacuatie” op voorwaarde dat deze effectief gemeten wordt tijdens een onaangekondigde evacuatieoefening.

Deze methode wordt niet gebruikt wanneer:

Geen adequate noodverlichting en signalisatie aanwezig is

De evacuatiewegen niet vrij van hindernissen zijn

De verschillende mogelijkheden voor de methode van de evacuatietijd zijn opgenomen in een pull-down menu.

Opmerking:

Indien de methodiek van de “Evacuatietijd” niet kan toegepast worden omdat de hoger vermelde voorwaarden niet gerealiseerd zijn, dan is de Exceltoepassing zo geprogrammeerd dat automatisch de overige factoren ( para 4.d.ii.2) tot para 4.d.ii.8) ) die de evacuatie beïnvloeden dienen geanalyseerd te worden.

#### Detectietijd (Kolom AH)

De detectietijd geeft een risicofactor weer voor de snelheid waarmee een brand kan ontdekt en vervolgens gesignaleerd worden voor het gekozen scenario voor de blok of de arbeidsplaats. Hoe kleiner deze detectietijd is, hoe lager de risicofactor wordt ingeschaald. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu:

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| NONE | geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | 10 |
| NONE/AWAKE | geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | 2 |
| AUTO/SLEEPING | automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | 1 |
| AUTO/AWAKE | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | 0,5 |
| AUTO/EXT | automatische detectie met automatische blussysteem | 0,1 |

##### NONE - Geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid

In deze situatie is er geen branddetectie aanwezig EN de aanwezige personen zijn aan het slapen of kunnen niet op eigen kracht evacueren. Het ontstaan van een brand zal niet ontdekt worden.

##### NONE/AWAKE - Geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid

In deze situatie is er geen branddetectie doch er is personeel aanwezig die een (beginnende) brand kunnen detecteren en alarm kan slaan. De aanwezige personen zijn in staat om op eigen initiatief een evacuatie uit te voeren.

##### AUTO/SLEEPING - Automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid

In deze situatie is er een branddetectie die bij begin van brand alarm geeft. De aanwezige personen zijn echter niet in staat om op eigen kracht te evacueren.

##### AUTO/AWAKE - Automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid

In deze situatie is er branddetectie die alarm geeft en waarbij de aanwezige personen op eigen kracht kunnen evacueren.

##### AUTO/EXT - Automatische detectie met automatische blussysteem

In deze situatie zal bij het detecteren van brand door de branddetectie, automatisch een blussing starten.

#### Afstand (kolom AJ)

De afstand geeft een factor weer voor de maximale afstand die moet afgelegd worden om een veilige plaats (Ref (1)) te bereiken.

De afstand die je dient uit te voeren om een hoogteverschil te overbruggen (bijv. trap) dient te worden verhoogd door het hoogteverschil te vermenigvuldigen met de factor 2,5.

| Afstand | Waarde |
| --- | --- |
| afstand < 10 m | 0,3 |
| afstand < 20 m | 0,6 |
| afstand < 30 m | 1 |
| afstand < 50 m | 5 |
| afstand > 50 m | 10 |

#### Evacuatieoefening (kolom AL)

De evaluatie van de evacuatieoefening geeft een inschatting in functie van de kennis, de training en de opleiding van de aanwezige personen. Tevens wordt het procedureel aspect in rekening gebracht. De verschillende mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down menu.

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| TEAM/FMN/YEARLY | begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie | 0,2 |
| FMN/YEARLY | opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie | 0,5 |
| FMN | opleiding mbt evacuatieprocedure | 1 |
| NOT YEARLY | geen jaarlijkse evacuatieoefening | 5 |
| NONE | geen evacuatieprocedure | 10 |

##### TEAM/FMN/YEARLY - Begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie

Naast de deelname aan de jaarlijkse evacuatieoefening zijn er specifieke werknemers opgeleid en beschikbaar om tijdens een evacuatie de aanwezige personen te begeleiden.

##### FMN/YEARLY - Opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie

Hier kan aangetoond worden dat jaarlijks iedere werknemer deelgenomen heeft aan een realistische evacuatieoefening. Van de oefeningen is een verslag waarbij verbeterpunten en sterke punten beschreven staan alsook de naamlijst van de deelnemers.

##### FMN - Opleiding mbt evacuatieprocedure

Er wordt een opleiding voorzien voor de medewerkers waarin de te nemen maatregelen bij een evacuatie worden toegelicht. Er is geen evacuatieoefening gehouden.

##### NOT YEARLY - Geen jaarlijkse evacuatieoefening

Er is een evacuatieprocedure die niet ingeoefend wordt.

##### NONE - Geen evacuatieprocedure

Er is niks aanwezig qua evacuatieprocedure.

#### Uitgangen (Kolom AN)

Het inschatten van het risico met betrekking tot beschikbare uitgangen om een veilige plaats te bereiken houdt rekening met de doorgangseenheid. Hierbij is de doorgangseenheid de minimale breedte – in casu 60 cm – die nodig geacht wordt voor de doorgang van één persoon.(Zie Ref (2))

De beschikbare uitgangen moeten rekening houden met het gekozen scenario in de getroffen blok of arbeidsplek.

De mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down menu:

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| 2 | twee uitgangen tegenovergesteld | 1 |
| 1 | één uitgang of meerdere bij elkaar | 2 |
| LIMITED | Personeelsbezetting > 60 pers / doorgangseenheid | 5 |

##### 2 - Twee uitgangen tegenovergesteld

Er zijn 2 uitgangen die diagonaal tegenovergesteld geplaatst zijn (en in breedte maar 1 doorgangseenheid verschillen). Zo is er steeds een evacuatieweg beschikbaar tov een mogelijke brand.

##### 1 - Eén uitgang of meerdere bij elkaar

Er zijn voldoende uitgangen doch deze zijn op een locatie geconcentreerd zodat er geen 2de vluchtweg aanwezig is.

##### LIMITED - Personeelsbeztting > 60 pers / doorgangseenheid

De breedte van de deur is onvoldoende om het aantal personen te kunnen evacueren. Een deur met breedte van 60 cm tot 119 cm kan 60 personen evacueren. Een deur met breedte 120 cm tot 179 cm kan 120 personen evacueren, enz. Indien het aantal personen in de ruimte groter is dan het aantal personen die kunnen evacueren volgens de deurbreedte zal de evacuatie langer duren.

#### Alarmmiddelen (Kolom AP)

Door de inschatting van de aanwezigheid van alarmmiddelen wordt er nagegaan in hoeverre de aanwezigen kunnen aangemaand worden om over te gaan tot de evacuatie. De verschillende mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down menu.

Opmerking: de evaluatie van de alarmmiddelen stelt de wettelijke vereiste van de aanwezigheid van alarmmiddelen niet in vraag. Het respecteren van de conformiteit met de wetgeving heeft steeds voorrang.

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| PRESENT | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig | 1 |
| NONE | alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig | 3 |

#### Noodverlichting en signalisatie (Kolom AR)

Door de evaluatie van de “Noodverlichting en signalisatie” wordt nagegaan in hoeverre de aangebrachte middelen bijdragen tot een vlotte en doeltreffende evacuatie. De verschillende mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down  menu:

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| PRESENT | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig | 1 |
| NONE | voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig | 2 |

#### Evacuatiewegen (Kolom AT)

De evacuatie wordt beïnvloed door de doorstroming die de evacuatiewegen bieden voor een gekozen scenario in een bepaalde blok of een arbeidsplaats. Deze evacuatiewegen dienen de getroffen personen zo snel en zo veilig mogelijk naar een veilige plaats te leiden. De verschillende mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down menu:

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| FREE | Evacuatiewegen vrij van hindernissen | 1 |
| HINDER | Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen | 1,5 |
| OBSTRUCTED | Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is | 2 |

#### Het “Restrisico bij evacuatie”

Op basis van de hoger gedefinieerde factoren wordt het “Risico bij evacuatie” berekend op basis van een voorgeprogrammeerde risicoanalyseformule (zie SCHEMA 1: Bepaling restrisico evacuatie in Bijlage B:). De resultaten worden automatisch weergegeven en dit zowel numeriek (Kolom AU) als beschrijvend (Kolom AV).

##### Evacuatie voldoende ( < 25)

De tijd om te evacueren t.o.v. het brandrisico is aanvaardbaar.

##### Evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig ( < 100)

De tijd om te evacueren is te lang om aanvaardbaar te zijn. Bijkomende organisatorische of procedurele maatregelen zijn nodig om het evacuatierisico te beheersen.

##### Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig ( < 400)

De tijd om te evacueren is te groot. Er zijn technische maatregelen nodig om de evacuatie van de medewerkers te verzekeren. Bijkomende organisatorische of procedurele maatregelen zijn hier onvoldoende.

##### Evacuatie onbestaand, dodelijke slachtoffers ( ≥ 400)

Het evacuatierisico is onaanvaardbaar. Een veilige en adequate evacuatie o.b.v. het brandrisico is niet haalbaar. Bijkomende technische en organisatorische maatregelen zijn hoogstwaarschijnlijk onvoldoende om een veilige evacuatie te verzekeren. Bijkomend advies van een expert is hier nodig.

## De rubriek “Bepaling van de vereiste Niv der ploegen”

De bepaling van het vereiste niveau der interventieploegen – kolommen AY tot BA - wordt uitgevoerd op basis van een berekeningsalgoritme (SCHEMA 2 in bijlage 2) dat enerzijds het type gebouw en anderzijds het evacuatierisico van het personeel in beschouwing neemt, waarbij, zoals hierboven reeds aangehaald het evacuatierisico op zijn beurt rekening houdt met de brandgevoeligheid (naak brandrisico) en het aantal aanwezige personeelsleden.

### De rubriek “Blusmiddelen”

De evaluatie van de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen is medebepalend voor de evaluatie van de benodigde brandbestrijdingsdienst (zie SCHEMA 2: Bepaling niveau interventieploegen brandbestrijding in Bijlage B:) en wordt gekozen in een pull-down menu:

| Code | Omschrijving | Waarde |
| --- | --- | --- |
| NONE | Geen eerste interventiemiddelen | 10 |
| BASIC | Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico | 7 |
| CLASS | Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico | 1 |
| DRINK NET | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | 0,5 |
| FIRE NET | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een brandweernet van het kwartier. | 0,1 |
| AUTOM | Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse / risico | 0,05 |

#### NONE - Geen eerste interventiemiddelen

Er zijn geen draagbare blustoestellen aanwezig.

#### BASIC - Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico

Er zijn draagbare blusmiddelen aanwezig doch niet specifiek voor de mogelijke scenario’s.

#### CLASS - Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico

De draagbare blusmiddelen zijn afgestemd op de brandrisico’s en per brandklasse.

#### DRINK NET -	Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.

Naast de draagbare blusmiddelen zijn ook muurhaspels aanwezig. Er zijn hydranten beschikbaar voor de openbare brandweer of de eigen interne brandbestrijdingsdienst. De voeding van het water is via het openbaar waternet.

#### FIRE NET - Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.

Naast de draagbare blusmiddelen zijn ook muurhaspels aanwezig. Er zijn hydranten beschikbaar voor de openbare brandweer of de eigen interne brandbestrijdingsdienst. De voeding van het water is via een eigen beheerd en onderhouden brandweernet van Defensie.

#### AUTOM – Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse / risico

Naast de draagbare blusmiddelen is er ook een automatisch blussysteem aanwezig dat aangepast is aan de brandklasse en het risico.

### Niveau ploeg

De berekening zal leiden tot één van de onderstaande resultaten:

#### Geen

Er zijn geen medewerkers nodig die kennis of opleiding hebben om met beginnende brand om te gaan nodig.

#### Niv 0

De medewerkers hebben een éénmalige basisopleiding (FAFF) nodig zonder periodieke opleiding.

#### JICCS

De medewerkers met een éénmalige basisopleiding (FAFF) en een jaarlijkse periodieke opleiding (JICCS) nodig.

#### Niv 1

Er zijn ploegen van medewerkers nodig die een basisopleiding hebben gehad met betrekking tot de eerste interventiesmiddelen (Niv 1) en er worden herhalingsopleidingen of oefeningen gehouden zoals beschreven in Ref(6).

#### Niv 2

Er zijn voldoende medewerkers nodig die een basisopleiding hebben gehad met betrekking tot de eerste blusmiddelen alsook de specifieke blustechnieken/-middelen voor branden specifiek aan het kwartier (Niv 2). Er worden herhalingsopleidingen en oefeningen, specifiek voor de brandscenario’s, gehouden zoals beschreven in Ref (6).

#### SPEC

Er zijn specifieke brandbestrijdingsploegen nodig die naast een basisopleiding met betrekking tot de eerste blusmiddelen ook een voortgezette opleiding) hebben gehad in overeenstemming met de specifieke risico’s (Vliegveldbrandweer, Damage Control aan boord van schepen, Bos en Heide brand,…) Er worden herhalingsopleidingen en oefeningen, specifiek voor de brandscenario’s van de eenheid/kwartier gehouden.

## De rubriek “Berekening # Niv 1”

Indien het vereiste Niv der ploegen een aanduiding geeft voor een interventieploeg Niv 1 wordt op basis van het algoritme uit Ref (3) het aantal interventieploegleden Niv 1 berekend (kolom BC). Hiertoe is het noodzakelijk om het type gebouw in te vullen (kolom BB) door middel van een pull-down menu.

De keuzemogelijkheden zijn:

ADMIN: elk gebouw van Defensie waar geen activiteiten van technische oorsprong worden gehouden. Voorbeelden zijn staven, burelen, bibliotheek, …

MAINT: elk gebouw van Defensie waarin een vorm van technische of onderhoudsactiviteiten worden georganiseerd. Voorbeelden zijn garages, onderhoudsloodsen, …

BUNKER PERS: bunkers zoals bijvoorbeeld CRC Glons, …

## De rubriek “Plg Niv 3” (Kolom BG)

Indien de openbare brandweerdienst in normale omstandigheden binnen de 12 minuten aanwezig kan zijn op elke beschouwde locatie van het kwartier dan neemt de efficiëntie van de domestieke brandbestrijding toe.

Volgende conventies worden opgelegd via een pulldown menu voor wat betreft de interventietijd (Tint):

Y: de openbare brandweerdienst kan binnen 12 Min aanwezig zijn;

N: de openbare brandweerdienst kan niet binnen 12 Min aanwezig zijn

## Uitbreiding

De Excel toepassing voor de screening- en observatiefase kan uitgebreid worden door het toevoegen van rijen. Hierdoor kan de toepassing aangepast worden aan de verschillende locaties die in het kwartier of de eenheid dienen beschouwd te worden. Volledige rijen dienen gekopieerd te worden naar de ingevoegde rijen opdat alle berekeningsmethodes correct meegenomen worden:

  - Stap 1: Plaats muis op een rijnummer en klik op rechtermuisknop en selecteer “insert”

  - Stap 2: Selecteer de volledige rij onder de pas ingevoegde rij door op het volgende rij-nummer te klikken.

  - Stap 3: Kopieer de volledige volgende rij naar de bovenliggende ingevoegde rij.

  - Rechtse muisklik op de te kopieren rij-nummer en selecteer “copy”

  - Rechtse muisklik op lege ingevoegde rij-nummer en selecgteer “paste”.

## Tabbladen

De Excel toepassing voor de screening en observatiefase bevat vier (4) tabbladen:

### “Screening-RA table”

Bevat de eigenlijke Excel toepassing voor de screening en observatiefase met betrekking tot het eigenlijke brandrisico van een eenheid of een kwartier.

### “Selection lists”

In het tabblad “Selection lists” zijn al de risicotabellen hernomen die gebruikt worden in de pull-down menus in het tabblad “Screening-RA table”. Tijdens het invullen van de screening/brandrisicoanalyse dient er in dit tabblad geen actie ondernomen te worden. Dit tabblad is geblokkeerd.

### “Legende - Légende”

Herneemt op een beknopte wijze de relevante uitleg van de in te vullen kolommen in de screeningfase en risicoanalyse.

### Terminologie

Binnen het tabblad “Terminologie” worden verduidelijkingen gegeven bij bepaalde omschrijvingen uit het tabblad “Screening-RA table”. Men navigeert onmiddellijk vanuit het tabblad “Screening-RA table” naar de betreffende rubriek in het tabblad “Terminologie” (en terug) door het aanklikken van de hyperlinks in de kolomtitels. Dit tabblad is geblokkeerd.

# Harmonisatie

Ten einde een harmonisering van de verschillende screeningfases en de brandrisicoanalyses te bekomen tussen alle eenheden en Kw van Defensie wordt een automatische berekeningsmethode uitgevoerd. Deze methode geeft een inschatting van het type ploeg dat noodzakelijk is in een bepaald compartiment.

Het gebruik van de Exel toepassingen levert tevens een overzicht van de risicoanalyses die kan opgenomen worden in het brandpreventiedossier (tabblad “Screening-RA table).

Excel-toepassing

Berekeningsschema’s

Bepaling restrisico evacuatie

SCHEMA 1: Bepaling restrisico evacuatie

Bepaling niveau interventieploegen brandbestrijding

SCHEMA 2: Bepaling niveau interventieploegen brandbestrijding

# Refertes

CODEX Welzijn op het werk; BookIII. Titel3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

DGHWB-SPS-WRKPR-001 Domestieke brandbestrijding

KB Basisnormen: “Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen” (gecoördineerde versie op 20 mei 2022)

European guideline 11:2005 “Recommended numbers of fire protection trained staff”

ARAB – Art 52:	“Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen” (gewijzigd bij Art 31 van KB Brand)

DGHR-SPS-FMNSPC-003 Het vormingsconcept "Domestieke brandbestrijding"

Minimale breedte is 80 cm (Ref (3))

Zie Codex boek III titel 6 Veiligheids- en gezondheidssignalering.pdf (belgie.be)

Zie Ref (3)