LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.

Eenheid: DG HR

Datum: 26 Mar 2019

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:

- 1SgtMaj CHOUBANE H.

- Kwartier Koningin Elisabeth:

- Verontschuldigd

- AMT 08:

- Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:

- Dhr. MERTENS Eddy (VSOA)
	- Dhr. FORTUNA Angelo (ACMP)
 	- Dhr. DEMEESTERE Bart (ACV)

- Eenheid:

- Cdt DANTHINE Jean-Philippe
- Mevr. DEGRANDE Miranda (AsPrev)
- Dhr. VAN GHENDT Steven

- Samenvatting van de rondgang:

De eenheid heeft een goed preventiebeleid en werkt goed mee.
Het luik   brandpreventie en evacuatie  (Intern noodplan)  is niet  conform de wetgeving maar kan niet opgelost worden door de eenheid zelf daar men met verschillende eenheden een blok bezet, er meerdere eenheden zich in het kwartier bevinden en de bevelstructuur gecompliceerd is.  Dit thema dient op niveau kwartier gecoördineerd te worden. De eenheid doet dat wat voor hen mogelijk is.
Zie Uitleg betreffende punt 2  “Brandpreventie | Evacuatie” en checklist.

- Uitleg betreffende punt 2  “Brandpreventie & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn  ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).
In blok 1 heeft men nu een hoofdbrandpreventiecoördinator aangesteld, dit is Cdt DERYCKERE Nick van DG MR-Mgt. Hij heeft nu een branddossier voor blok 1 opgesteld. Dit werd voor nazicht aan onze dienst overgemaakt.

2.1 INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze SharePoint geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen:

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou volgens ons een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.
Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site (templates). 

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon. 
De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.  
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

2.12 Risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

- A.R.A.B. Art 52

- ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende de brandrisico’s. Bij de uitvoering van de risicoanalyse dient hij rekening te houden met de volgende factoren:

- De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

- De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

- De aard van de activiteiten;

- De grootte van de onderneming of inrichting;

- Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

- De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

- De ligging en de bestemming van de lokalen;

- De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

  - De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telekns wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

De RA dient:
- rekening te houden met de vastgestelde non-conformiteiten in blok 1,
- aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden,
- periodiek en bij iedere verandering herzien te worden.

- Vragen gesteld of opmerkingen gemaakt tijdens de audit.

  - Zeer veel schimmel op de ramen in lokaal 4B2.08

Deze schimmels zijn waarschijnlijk te wijten aan een te hoge relatieve luchtvochtigheid en het niet periodiek reinigen. Dit probleem werd reeds vorig jaar aangekaart, waar we het advies hebben gegeven om deze via een extra prestatie te laten reinigen. Er werd hiervoor een WO opgemaakt, maar werd blijkbaar niet uitgevoerd.

Advies:

- Nieuwe WO voor volledige reiniging van de ramen opmaken.
- Schriftelijk contact opnemen met de leidend ambtenaar voor het onderhoudsprobleem
  (Adjt LEFEBVRE Philip, bureel contracten, blok 18, Tel: 17968

H. CHOUBANE
 	1SgtMaj
 	Preventieadviseur
 	LDPBW 08

| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | De eenheid wordt vertegenwoordigd door Maj v/h Vlw VAN DE GAER Chris |
| 1.2 | StafOffr Preventie | OK | Cdt DAHNTINNE Jean-Philippe |
| 1.3 | AsPrev | OK | Mevr. DE GRANDE Miranda Dhr. VAN GHENDT Steven |
| 1.4 | Coördinator Deparis | OK | Cdt DAHNTINNE Jean-Philippe |
| 1.5 | Lokaal preventieplan (LPP) | OK | Het LPP 2019/2020 werd opgemaakt en voorgelegd op het BOC van 20 Mar 2019. |
| 1.6 | Trimestrieel verslag | OK | De driemaandelijkse verslagen werden tijdig opgemaakt en overgemaakt aan onze dienst. Deze kunnen ook op onze SharePoint geraadpleegd worden |
| 1.7 | Jaarverslag | OK | Het jaarverslag 2018 werd opgemaakt en gepubliceerd op DOCCOM en SharePoint. |
| 1.8 | Lijst AMT | OK | De lijsten AMT werden correct opgemaakt en ingediend |
| 1.9 | Welkomstbrochure | OK | De welkomstbrochure is beschikbaar op de SharePoint van de eenheid. |
| 1.10 | Lijst actoren preventie, welzijn & milieu | OK | De lijst actoren Preventie, Welzijn op onze SharePoint werd ingevuld. Er wordt gevraagd om deze up to date te houden. |
| 2. | Brandpreventie & Evacuatie. |  |  |
| 2.1 | Procedure (INP) Niv kwartier | NOK | Er bestaat op niveau van het kwartier verouderd INP (2013). Dit dossier is echter niet meer up to date en is grotendeels ook niet meer toepasbaar. Er werd op onze dienst een nieuwe template opgemaakt maar dient nog volledig uitgeschreven te worden. Hiervoor dienen de nodige risicoanalyses opgemaakt te worden. Er werd door de KwComd een brandpreventiecoördinator niveau kwartier aangeduid. Dit is Lt Vh Vlw MPUNGU Malangu Mylco. |
|  | INP niveau blok | NOK | Er is een branddossier voorhanden. Deze dient wel nagekeken te worden om te zien of de meest relevante Info is beschreven. Het Intern NoodPlan (INP) en het branddossier mogen in een dossier samengevat worden. |
|  | Branddossier Niv blok | NOK |  |
|  | Interventiedossier niveau blok | NOK | Er is geen interventiedossier (zie uitleg betreffende punt 2 “Brandpreventie & Evacuatie”) |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden 1ste interventie zijn aangeduid |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | De evacuatieverantwoordelijken zijn aangeduid |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | OK | Er werd in 2018 een evacuatieoefening gehouden. Er dient een verslag hiervan overgemaakt te worden. |
| 2.5 | Verzamelpunt | OK | Het verzamelpunt is aangeduid en gekend door het personeel |
| 2.6 | Signalisatie Signalisation | NOK | De signalisatiemiddelen betreffende brand zijn voorhanden maar betreffende evacuatie dienen er nog bijgeplaatst te worden. Hiervoor dient een inventarisatie uitgevoerd te worden en een behoeftebepaling opgemaakt te worden. Voor bestelling en plaatsing dient een WO opgemaakt te worden. (SharePoint MatMan) |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | Het voorziene materiaal is voorhanden |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | De nooduitgangen en vluchtwegen zijn vrij van obstakels. Men dient wel regelmatig na te gaan of de gang van blok 4A naar 4B (1ste verdiep) steeds gebruikt kan worden als vluchtweg. |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele brandbestrijdings-middelen. | NOK | Er worden geen driemaandelijkse (visuele) controles gedaan van het brandpreventie en –bestrijdingsmateriaal. (Template checklist driemaandelijkse controle mobiele blusmiddelen) |
|  | Jaarlijkse controle mobiele brandbestrijdings-middelen. | OK | De jaarlijkse controle wordt door een externe firma uitgevoerd. |
|  | Periodieke controle nood-/veiligheidsverlichting. | NOK | Er worden geen driemaandelijkse (visuele) controles gedaan van het brandpreventie en –bestrijdingsmateriaal. Deze controle dient minstens éénmaal per jaar uitgevoerd te worden. Er is een template in de maak. |
|  | Driemaandelijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | Er worden geen driemaandelijkse (visuele) controles gedaan van het brandpreventie en –bestrijdingsmateriaal. (Template checklist driemaandelijkse controle Muurhaspels en –hydranten) |
|  | jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | De jaarlijkse controles worden niet uitgevoerd. Deze controles dienen uitgevoerd te worden door bevoegde personen. Er zijn in maart een aantal personen van het Bn HK Def St KKE opgeleid door SOMATIFIE. Deze zullen de controles van alle muurhaspels en -hydranten in het kwartier (voor 2019) op zich nemen. |
|  | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen. | OK | De jaarlijkse controles worden uitgevoerd door een externe firma. |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien. | NOK | Tot op heden was er nog geen brandpreventiecoördinator aangeduid. Cdt DANTHINNE zal deze functie op zich nemen. De taken van de brandpreventiecoördinator worden beschreven in de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding. |

| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de opgelegde taken volgens de richtlijnen uit. | NOK | Zie hierboven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Risicoanalyse brand | NOK | De voorziene risicoanalyses zijn niet opgemaakt. Deze dienen opgemaakt te worden (zie uitleg betreffende punt 2 – brandpreventie & evacuatie, punt 2.12). |
| 3. | Eerste zorgen / Premiers soins |  |  |
| 3.1 | Procedure. | OK | De procedure is gekend. |
| 3.2 | Hulpverleners. | OK | De hulpverleners zijn aangeduid en worden ook bekend gemaakt door het uithangen van affiches en via een informatiescherm. |
| 3.3 | Middelen. | OK | De voorziene eerste-hulpkoffers zijn voorhanden en zijn nog geldig. |
| 4. | Ongevallen en incidenten / Accidents et Incidents |  |  |
| 4.1 | Procedure. | OK |  |
| 4.2 | Melding. | OK |  |
| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR) |  |  |
| 5.1 | Inventaris werkposten. | OK | 8 werkposten |
| 5.2 | Werkpostfiches. | OK | Werden opgemaakt |
| 5.3 | Functiefiches. | NOK | Nog op te stellen of in afwachting van nieuwe OT aan te passen. |
| 5.4 | Risicoanalyses. | OK | Er werd een RA opgemaakt betreffende het gebruik van de bureelcontainers Deze voor brand dienen nog te gebeuren. |
| 5.6 | Deparis (SOBANE). | OK | In 2017 werden de analyses uitgevoerd. |

| 6. | Machines en arbeidsmiddelen & Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Inventaris PBM | NVT |  |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | NVT |  |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | OK | Er bestaat een inventaris |
| 6.4 | Indienststellingen AM | NOK | Er dienen nog indienststellingverslagen opgemaakt te worden. Hiervoor dient u een lijst van de arbeidsmiddelen aan ons over te maken en te zorgen dat de nodige documenten, zoals gebruiksaanwijzing en EC conformiteitsattest, aanwezig zijn. |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | OK | De keuringen door een EDTC gebeuren onder verantwoordelijkheid van het KW. |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | OK | De periodieke controles door de inspecteur gevaarlijke tuigen worden uitgevoerd. |
| 6.8 | Vorming personeel | NVT |  |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |
| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen. |  |  |
| 7.1 | Inventaris | NVT |  |
| 7.2 | Stockage | NVT |  |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen. |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK | Over algemeen is de hygiëne goed. Er is wel een bureel waar op de ramen zeer veel schimmelvorming is. Hier dient een WO voor opgemaakt te worden en contact opgenomen te worden met Adjt LEFEBVRE Philippe, Bureel contracten, Blok 18. Het is wel noodzakelijk om de WO op te volgen en na te gaan of de prestaties wel degelijk uitgevoerd worden. Er werd in het bureel een datalogger geplaatst om te kunnen nagaan wat de gemiddelde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn. |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK | Geen opmerkingen |
| 8.3 | Verlichting | OK | Geen opmerkingen |
| 8.4 | Verluchting | OK | Geen opmerkingen |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK | Geen opmerkingen |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK | Er zijn regelmatig problemen |

| 8.7 | Geluid |  |  | OK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8 | Asbest |  |  | OK | Er is een asbestinventaris voorhanden |  |
| 8.9 | Ioniserende stralingen |  |  | NVT |  |  |
| 9. | Milieu (MTE) |  |  |  |  |  |
|  | Ult, Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator |  |  |  |  |  |
| Legende: |  | OK = in orde | OK = niet OK |  |  | NOK = niet OK NVT = niet van toepassing/pas d’application |

Bijl: B

Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: 
ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.