DG H&WB LDPBW 8

Datum: Zie handtekening

DocID: 20-50065474

Pagina(’s): 19

Arch: D 05

Archieflijn  158

Aan	DG MR

Onderwerp:	Jaarlijkse rondgang 2019 DG MR.

| Ref: | Codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017), Boek II, Titel I – De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. |
| --- | --- |

Synthese: Verslag jaarlijkse rondgang DG MR (Mgt & B) op 29 Okt 2019.

Gelieve in Bijl het verslag betreffende de jaarlijkse rondgang op 29 Okt 2019 in uw installaties te willen vinden.

Housene CHOUBANE
Eerste sergeant-majoor
Preventieadviseur
Adjunct LDPBW 8

LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.

Eenheid:  	MR Mgt & MR B

Datum: 	29 Okt 2019

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:

- 1SgtMaj H. CHOUBANE

- Kwartier Koningin Elisabeth:

- Verontschuldigd.

- AMT 08:

- Verontschuldigd.

- Syndicale afvaardiging:

- ACV: Dhr. B. DE MEESTERE
- ACV: Dhr. M. LUYTEN
- ACOD: Dhr. M. SMEKENS
- VSOA : Dhr. R. VAN TEMSCHE
- CGPM: Dhr. P. VANHAEKENDOVER

- Eenheid:

- CO : Kol IMM P. VERLINDEN
- CieComd/StafOffr Preventie: Cdt VANDE VOORDE Claude
- Brandpreventiecoördinator: Dhr. PHAN VAN THUAN

Samenvatting van de rondgang:

De eenheid heeft een zeer goed preventie- en Welzijnsbeleid en onderneemt ook zelf initiatieven in deze domeinen. Op de SharePoint van DG MR werd een pagina “Prevention@DGMR” opgemaakt waarop de nodige informatie betreffende Preventie en Welzijn beschikbaar zijn (Zie Bijl A).

De brandpreventiecoördinator van de eenheid is tevens de brandpreventiecoördinator voor blok 1 en is verantwoordelijk voor het een branddossier/intern noodplan van blok 1. Er werd door de eenheid een brand- en interventiedossier opgemaakt voor blok 1. Hiervoor werden de nodige contacten gelegd met de eenheden van blok 1. Dit dossier zal als template overgemaakt worden aan de andere eenheden van het kwartier.

De preventieadviseur van de DPBW MR zal ook de risicoanalyse brand herzien.

H. CHOUBANE
 	1Sergeantmajoor
 	Preventieadviseur
 	LDPBW 08

| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | Kol IMM VERLINDEN P. is de vertegenwoordiger op het BOC |
| 1.2 | StafOffr Preventie | OK | Cdt VANDE VOORDE Claude Volgende rechten werden toegekend: DOCCOM, Newletter DOCCOM, Lijst Actoren SharePoint LDPBW08, Offr PLP en AsPrev App Safety@Work. |
| 1.3 | AsPrev | OK | Adjt T. GODFRIN |
| 1.4 | Coördinator Deparis | OK | Dhr. PHAN VAN THUAN |
| 1.5 | Lokaal preven tieplan (LPP) | OK | Voor 2019 werd er een LPP opgesteld en voorgelegd aan het BOC. Het LPP voor 2020/2021 dient tegen eind maart 2020 overgemaakt te worden aan de LDPBW08 |
| 1.6 | Trimestrieel verslag | OK | De driemaandelijkse verslagen werden opgemaakt en overgemaakt aan de LDPBW08. |
| 1.7 | Jaarverslag | OK | Indien de template driemaandelijks verslag van de LDPBW08 gebruikt en correct ingevuld wordt hoeft men geen jaarverslag op te maken. |
| 1.8 | Lijst AMT | OK | De lijsten 2019 en 2020 werden correct ingevuld en tijdig overgemaakt aan de arbeidsgeneeskundige dienst. |
| 1.9 | Welkomstbrochure | OK | Er is een onthaalbrochure opgemaakt en ter beschikking van het personeel. Deze is ook beschikbaar op het dashboard van de eenheid. Er is ook een onthaalbeleid. |
| 1.10 | Lijst actoren preventie, welzijn & milieu | OK | Alle actoren werden ingegeven. |
| 2. | Brandpreventie & Evacuatie. |  |  |
| 2.1 | Procedure (INP) Niv kwartier | NOK | Er werd voor het Kw Koningin Elisabeth een nieuwe draftversie van een Intern NoodPlan (INP) opgemaakt. Het operationele plan dient nog opgemaakt te worden. Het Kw is hier verantwoordelijk voor. Aan de hand van deze draft dient er een INP per blok opgemaakt te worden Zie punt “Algemene opmerkingen”. Zie Bijl |
|  | INP niveau blok | OK | Er werd door de eenheid voor blok 1 een branddossier/internnoodplan opgesteld. Dit dossier dient nog goedgekeurd te worden. Er kan hiervoor aan de LDPBW en de brandpreventiecoördinator een meetingrequest overgemaakt worden. Zie Bijl A voor meer uitleg. |
|  | Branddossier Niv blok | OK |  |
|  | Interventiedossier niveau blok | OK | Er werd door de eenheid een interventiedossier opgemaakt. Zie punt “Algemene opmerkingen”. Dit dossier dient nog goedgekeurd te worden. Er kan hiervoor aan de LDPBW en de brandpreventiecoördinator een meetingrequest overgemaakt worden. Zie Bijl A voor meer uitleg. |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | Er zijn leden aangesteld voor de 1ste interventie en hebben de nodige opleiding gevolgd. |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | Er zijn evacuatieverantwoordelijken aangesteld. |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | OK | De jaarlijks voorziene Oef werden in 2018 en 2019 uitgevoerd. |
| 2.5 | Verzamelpunt | OK | De verzamelpunten voor blok 1 zijn door het personeel gekend. |
| 2.6 | Signalisatie Signalisation | NOK | Er is onvoldoende signalisatie betreffende evacuatie voorzien. De behoeftebepaling werd vorig jaar reeds gedaan en werd ondertussen geleverd. De signalisatiemiddelen zullen begin 2020 geplaatst worden. |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK |  |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | NOK | De nooduitgangen en vluchtwegen zijn niet overal vrij van obstakels. Er is aan de nooduitgangen overal een opening gelaten maar soms wel een beetje krap. Er mogen aan de nooduitgangen en op de vluchtwegen geen obstakels aanwezig zijn. |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele brandbestrijdings-middelen. | OK | De driemaandelijkse controles werden uitgevoerd. Zie Bijl A voor meer informatie. |
|  | Jaarlijkse controle mobiele brandbestrijdings-middelen. | OK | Werden in Okt 2019 gekeurd door een bevoegd bedrijf. |
|  | Periodieke controle nood-/veiligheidsverlichting. | NOK | Er werd door CC Infra eind 2018 een controle uitgevoerd van de noodverlichtingssystemen, zie Bijl D. Op basis van deze controle zal er nieuwe veiligheidsverlichting geplaatst worden of herstellingen gebeuren. Het is spijtig dat de LDPBW hier niet in betrokken werd noch advies werd gevraagd. De LDPBW 08 zal na de werken een controle uitvoeren. Deze controle was een éénmalige controle door CC Infra, dit betekent dat de jaarlijkse verplichte controles verder dienen uitgevoerd te worden door de eenheid daar deze niet zijn opgenomen in een contract of dienen uitgevoerd te worden door een andere dienst. |
|  | Driemaandelijkse muurhaspels en –hydranten. | OK | Er werden controles uitgevoerd. Er dient op gelet te worden dat een kopie van de verslagen ook aan onze dienst worden overgemaakt. Zie Bijl A voor meer Info. |
|  | jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | OK | De controles werden uitgevoerd. Een kopie van de verslagen dienen aan onze dienst overgemaakt te worden. Zie Bijl A voor meer Info. |
|  | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen. | OK | Deze controles worden uitgevoerd door een externe firma. |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien. | OK | Er is een brandpreventiecoördinator voorzien die tevens ook brandpreventiecoördinator is voor blok 1. ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding. Dit is Dhr. PHAN VAN THUAN. |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de opgelegde taken volgens de richtlijnen uit. | OK |  |

| 2.12 | Risicoanalyse brand | NOK | Er bestaat een risicoanalyse brand voor blok 1, maar deze is verouderd (2013) en dient dringend herzien te worden. In deze risicoanalyse werden aanbevelingen gedaan, maar werden deels niet opgevolgd of werd er wel op het advies gereageerd maar is men nadien terug hervallen in de oude gewoonte (zie compliance analyse betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Er werd iemand van de DPBW van DG MR aangeduid om deze RA te herzien. Er dient zeker met volgende punten rekening gehouden te worden: - Openstaande verticale technische schachten of afsluiten met niet brandvertragende materialen (non- conformiteit compartimentering) - Zijn de compartimenteringen in orde - Vluchtwegen/nooduitgangen (veiligheidszones, obstakels, kan iedereen tijdig het gebouw verlaten) - geen toegang tot de technische lokalen (geen mogelijkheid afsluiten installaties of bluswerken uitvoeren, toegang ligt bij verschillende diensten vanwege security, welke diensten/personen dienen toegevoegd te worden aan de lijst interventieploegen) - gebruikte kabels (brandbaarheid en brandweerstand) - voorziene veiligheidsverlichting (voldoende/onvoldoende) - nooduitgangen via dak (A-vleugel: geen toegang meer via trapzaal, buitendeuren afgesloten, zichtbaarheid, …) - vestiaires op het 7de verdiep (is ook nooduitgang, zichtbaarheid bij uitval elektriciteit) - ventilatie- en airco-systemen (waar aan- en uitschakelen, zuiverheid verluchtingskanalen, werking elektronische brandkleppen, ….) - bediening alarminstallatie (bediening en aflezen, zijn locaties juist ingegeven - Werking telefoonnetwerk (kan men deze ten allen tijde, ook bij stroomuitval, gebruiken) - Kan men na een evacuatie met zekerheid zeggen dat het gebouw leeg is. - Zijn de akoestische alarmen in ieder lokaal hoorbaar - ………………………… Zie Bijl A voor meer Info.. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Eerste zorgen / Premiers soins |  |  |
| 3.1 | Procedure. | OK | Is gekend |
| 3.2 | Hulpverleners. | OK | Er zijn gevormde hulpverleners aangesteld. De lijst “Hulpverleners” dient aangepast te worden. |
| 3.3 | Middelen. | OK | Verbanddozen zijn voorhanden. De vervaldatum van de verbanddoos is vervallen en dient vervangen te worden (31/10/2018). |

| 3.4 | Register eerste zorgen |  | De werkgever dient te beschikken over een register betreffende het toedienen van de eerste zorgen. Zie CODEX, Boek 1 - Algemene beginselen, Titel 5 - Eerste hulp. Dit punt werd niet besproken op de rondgang maar we weten dat dit punt in dit kwartier niet wordt toegepast. De LDPBW zal een analyse hieromtrent uitvoeren en dit punt vanaf 2020 tijdens de rondgangen evalueren.. Aan de eenheden wordt gevraagd om een register op te maken. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ongevallen en incidenten / Accidents et Incidents |  |  |
| 4.1 | Procedure. | OK | Is gekend |
| 4.2 | Melding. | OK | De meldingen gebeuren correct. |
| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR) |  |  |
| 5.1 | Inventaris werkposten. | OK | Een inventaris is beschikbaar |
| 5.2 | Werkpostfiches. | OK | De werkpostfiches werden opgemaakt en zijn ondertekend door de LDPBW08 en de arbeidsgeneesheer. |
| 5.3 | Functiefiches. | OK |  |
| 5.4 | Risicoanalyses. | OK | Er werd een risicoanalyse opgemaakt voor de interne dienst technische controle (IDTC). Deze werd voorgelegd aan het BOC en goedgekeurd. Via de volgende link kan u de RA raadplegen/downloaden. http://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Punctuele%20Risico%20Analyse/RA_Agent%20ondezoeker%20IDTC%20DGMR%20Mgt_2019-05-14.pdf |
| 5.6 | Deparis (SOBANE). | OK | De Deparissen werden uitgevoerd. Een digitale versie dient aan de LDPBW 08 overgemaakt te worden. |

| 6. | Machines en arbeidsmiddelen & Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Inventaris PBM | OK | Er is binnen de eenheid een lijst beschikbaar. Deze dient overgemaakt te worden aan de LDPBW 08 Gelieve in Bijl E een lijst van door ons indienstgestelde verslagen te willen vinden. |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | OK | Er werden PBM’s indienstgesteld. Deze zijn momenteel niet beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW. Deze zullen in 2020 op de SharePoint geplaatst worden. Deze indienststellingen dienen vergeleken te worden met de lijst PBM. |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | OK |  |
| 6.4 | Indienststellingen AM | OK |  |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | NVT | Deze keuringen zijn een verantwoordelijkheid van het Ech Infra. Doch dient de werkgever over de keuringsverslagen, betreffende de installaties die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te beschikken. Deze maken onderdeel uit van het brandpreventiedossier. |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | OK | De verslagen zijn beschikbaar. Er werd niet nagegaan of alle controles zijn uitgevoerd. |
| 6.8 | Vorming personeel | OK | Voor de jobs waar specifieke opleiding voorzien zijn de nodige opleidingen gevolgd |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |
| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen. |  |  |
| 7.1 | Inventaris | NVT |  |
| 7.2 | Stockage | NVT |  |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen. |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK |  |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK |  |
| 8.3 | Verlichting | OK |  |
| 8.4 | Verluchting | ? | De verluchtingsinstallatie van blok 1 dient nagekeken te worden. Kan WO-nummer overgemaakt worden aan onze dienst. Zie ook punt 2.12 in dit verslag. |
| 8.5 | Elektrische installaties |  |  |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | NOK | De sanitaire installaties worden momenteel gerenoveerd. |

| 8.7 | Geluid |  |  | OK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8 | Asbest |  |  | OK | Er bestaat een asbestinventaris en wordt opgevolgd op Niv Kw. |  |
| 8.9 | Ioniserende stralingen |  |  | NVT |  |  |
| 9. | Milieu (MTE) |  |  |  |  |  |
|  | Ult, Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator |  |  |  |  |  |
| Legende: |  | OK = in orde | NOK = niet OK |  |  | NVT = niet van toepassing/pas d’application |

Bijl: A

Uitleg betreffende punt 2  “Brandpreventie & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn  ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).
In blok 1 heeft men nu een hoofdbrandpreventiecoördinator aangesteld, dit is Dhr. PhanvanThuan van DG MR-Mgt. Er werd een branddossier voor blok 1 opgesteld en werd voor nazicht aan onze dienst overgemaakt.

2.1 INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR):

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.
Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon. 
De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.  
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

2.12 Risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)

- A.R.A.B. Art 52

- ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (  )

De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende de brandrisico’s. Bij de uitvoering van de risicoanalyse dient hij rekening te houden met de volgende factoren:

- De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

- De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

- De aard van de activiteiten;

- De grootte van de onderneming of inrichting;

- Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

- De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

- De ligging en de bestemming van de lokalen;

- De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

  - De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

De RA dient:
- rekening te houden met de vastgestelde non-conformiteiten in blok 1,
- aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden,
- periodiek en bij iedere verandering herzien te worden.

Bijl: B

Bijl: C

Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: 
ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

Bijl: D

Bijl E

Lijst indienstgestelde PBM’s

| Nr PBM | PBM | Merk | Type | Serienummer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBM-DGMR Mgt/0015 | Leeflijn | PETZL | Grillon Lanyard | 10235AX8137 |
| PBM-DGMR Mgt/0014 | Veiligheidsschoenen | JALATTE | JALISIS S3 HRO SRC |  |
| PBM-DGMR Mgt/0004 | Veiligheidsharnas | PETZL | NAVAHO BOD | 10260SL7537 |
| PBM-DGMR Mgt/0012 | Glidelock | SÖLL | COMFORT | X1146617 |
| PBM-DGMR Mgt/0005 | Veiligheidshelm | PETZL | VERTEX® BEST |  |
| PBM-DGMR Mgt/0002 | Leeflijn | PETZL | Absorbica-Y-80 | 10253CA0310 |
| PBM-DGMR Mgt/0007 | Veiligheidshandschoenen | SAMURAI | Grip-Flex Dyneema |  |
| PBM-DGMR Mgt/0008 | Veiligheidshandschoenen | SAMURAI | Driver Hydro |  |
| PBM-DGMR Mgt/0006 | Veiligheidshandschoenen | REGELTEX | Gants isolants classe 00 |  |
| PBM-DGMR Mgt/0010 | Gelaatscherm | CENTURION | ArcPro Anti Electric Arc Face Protection System |  |
| PBM-DGMR Mgt/0011 | Houder gelaatscherm | CENTURION | Hoofdband/ruithouder S89 ArcPro |  |
| PBM-DGMR Mgt/0009 | Veiligheidshandschoenen | REGELTEX | Gants isolants Classe 01 |  |