DG H&WB LDPBW 8

Datum: Zie handtekening

DocID: 20-50065597

Pagina(’s): 16

Arch: D 05

Archieflijn  158

Aan	IG

Onderwerp:	Jaarlijkse rondgang 2019 IG & ILE.

| Ref: | Codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017), Boek II, Titel I – De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. |
| --- | --- |

Synthese: Verslag jaarlijkse rondgang IG & ILE op 03 Dec 2019.

- Gelieve in Bijl het verslag betreffende de jaarlijkse rondgang op 03 Dec 2019 in uw installaties te willen vinden.

Housene CHOUBANE
Eerste sergeant-majoor
Preventieadviseur

LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer

Eenheid: IG - ILE

Datum:  03 Dec 2019

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:		- 1SgtMaj H. CHOUBANE

- Kwartier Koningin Elisabeth: 	- Verontschuldigd

- Arbeidsgeneesheer:		- Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:	- ACMP, Dhr. HINDERYCKX G.
 		- ACV, Dhr. DEMEESTERE B.
 		- VSOA, Dhr. VAN TEMSCHE R.

- Eenheid:	         - AdjtMaj BRUGGEMAN J.

- Samenvatting van de rondgang:

De eenheid werkt constructief mee aan het preventiebeleid. De vastgestelde non-conformiteiten in het domein van de interne noodplanning en de reglementaire controles/inspecties kunnen niet volledig ten laste van de eenheid gelegd worden daar deze gecoördineerd dienen te worden door het kwartier. Zie verslag van vorig jaar en de Bijl A en B.

Opmerking:

De administratieve korpscommandant en de AsPrev van IG zijn dit tevens ook voor ILE.

- Vragen van de eenheid.

  - Kunnen de verslagen van de jaarlijkse rondgang via EDT verstuurd worden.

De verslagen zullen in de toekomst via EDT verstuurd worden en niet alleen overgemaakt worden via een link naar DOCCOM.

  - Kunnen er in de toekomst terug dagen “AsPrev” georganiseerd worden.

Onze dienst zal trachten om dit jaar minimum één dag te organiseren. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat onze dienst geruime tijd onderbemand is (1 i.p.v. 3 PA’s) en dat wij dit dus niet voor 100 % kunnen garanderen.

  - Er zijn in de installaties van de eenheid nog steeds problemen met vallende stenen (probleem ouderdom gebouwen verloren bekisting).

Deze werken zouden volgens de planning in 2020 uitgevoerd worden. Zie Bijl C, slide Tech vergadering BOC van Nov 2019.

| 2. Checklist. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid |  |  |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | De eenheid is niet vertegenwoordigd op het BOC 08. Opmerking van de eenheid: Wij zijn geen bestemmeling van de verslagen. Antwoord: De uitnodigingen en de notulen van het BOC worden via DOCCOM (newsletter) overgemaakt aan de leden van het BOC, ook de eenheden die niet vertegenwoordigd zijn. Men kan ook, na publicatie, de verslagen consulteren en downloaden op doccom (https://boc-ccb.mil.be/index.php/nl/). Men dient hier wel de rechten voor te hebben. |
| 1.2 | Korpscommandant | OK | De korpscomandant van IG en ILE is Kol SBH D. ILEGEMS. |
| 1.3 | StafOffr Preventie | OK | De StafOffr Preventie is Cdt PETIQUEX. |
| 1.4 | AsPrev | OK | De AsPrev van de eenheid is AdjtMaj BRUGGEMAN. |
| 1.5 | Coördinator Deparis | OK | De coördinatoren Deparis zijn AdjtMaj BRUGGEMAN en Adjt BOSSUYT. |
| 1.6 | Lokaal preventieplan (LPP) | OK | Het LPP 2019 Werd opgemaakt en overgemaakt aan het BOC. |
| 1.7 | Trimestrieel verslag | OK | De driemaandelijkse verslagen worden tijdig opgemaakt en overgemaakt aan de LDPBW 08. |
| 1.8 | Jaarverslag | NVT | Als onze template “Driemaandelijks verslag” wordt gebruikt en correct ingevuld dient er geen apart jaarverslag opgemaakt te worden. |
| 1.9 | Lijst AMT | OK | De lijsten AMT werden correct ingevuld en overgemaakt aan de arbeidsgeneeskundige dienst. |
| 1.10 | Welkomstbrochure | OK | Er is een onthaalbrochure opgemaakt en ter beschikking van het personeel. Deze is ook beschikbaar op het dashboard van de eenheid. Er is ook een onthaalbeleid. |
| 1.11 | Lijst actoren preventie, welzijn en milieu | OK | Alle actoren werden ingegeven. De rechten voor de App werden toegekend aan AdjtMaj BRUGGEMAN |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Procedure INP Niveau kwartier | NOK | Er werd voor het Kw Koningin Elisabeth een nieuwe draftversie van een Intern NoodPlan (INP) opgemaakt. Het operationele plan dient nog opgemaakt te worden. Het Kw is hier verantwoordelijk voor. Er werd op niveau kwartier een brandpreventiecoördinator aangeduid, dit is Lt V/h Vlw MYLCO MPUNGU MALANGU van het Bn HK Def Staf KKE. Aan de hand van deze draft dient er een INP per blok opgemaakt te worden Zie punt “Algemene opmerkingen”. Zie Bijl A voor meer uitleg. Het INP, versie 2013, is nog beschikbaar via onze SharePoint. |
|  | INP niveau blok | NOK | Er is geen intern noodplan/branddossier op niveau van de blok zoals voorzien in de CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Deze dossiers dienen onder verantwoordelijkheid van een brandpreventiecoördinator niveau blok opgemaakt te worden. Er dient dus een brandpreventiecoördinator Niv Blok aangeduid te worden. Zie ook punt “algemene opmerkingen” Bijl A. DGMR Mgt heeft een brandpreventiedossier voor blok 1 opgemaakt en kan als template dienen voor de andere blokken. Deze kan men vinden op de SharePoint van MR Mgt. |
|  | Branddossier Niv blok | NOK |  |
| 2.1 | Interventiedossier Niv blok | NOK | Er is geen interventiedossier Niv blok zoals voorzien in de CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Dit dossier dient onder de verantwoordelijkheid van de brandpreventiecoördinator Niv blok opgemaakt te worden. Er is een template van een interventiedossier beschikbaar op onze SharePoint. |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden voor de 1ste interventieploeg zijn aangeduid en hebben de nodige opleiding gevolgd. - CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. - ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding. - DGHR-SPS-FMNSPC-0003, Het vormingsconcept “Domestieke brandbestrijding” - ACWB-GID-WRKPR-008, Evacuatie en interventie bij brand - ACWB-GID-WRKPR-031, Domestieke brandbestrijding: niveau van de interventieploegen van de Kw en eenheden |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK |  |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | NOK | Er vond in 2019 geen evacuatieoefening plaats vanwege renovatie- en aanpassingswerken in blok 11. |
| 2.5 | Verzamelpunten | OK | Er is een verzamelpunt voorzien en is gekend door het personeel. |
| 2.6 | Signalisatie | OK | De voorziene signalisatiemiddelen zijn voorzien. |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | Het voorziene brandbestrijdingsmateriaal is voorhanden. |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | De nooduitgangen en vluchtwegen zijn vrij van obstakels |

| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele-/draagbare brandbestrijdingsmiddelen | OK | Deze controles worden uitgevoerd maar er wordt geen verslag van opgemaakt. Er wordt gevraagd om van de volgende controles een verslag op te maken en deze aan het driemaandelijks verslag aan te hechten. Deze verslagen dienen ook aanwezig te zijn in het brandpreventiedossier. Zie Bijl A. Templates voor deze controles kan u terugvinden in Bijl A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jaarlijkse controle mobiele brandbestrijdingsmiddelen | OK | De jaarlijkse controles worden uitgevoerd d.m.v. een open contract (Somati) |
|  | Nood- en veiligheidsverlichting | OK | Er is veiligheids-/noodverlichting voorzien. |
|  | Jaarlijkse controle nood- en veiligheidsverlichting | NOK | Minstens éénmaal per jaar dient de nood-/veiligheidsverlichting gecontroleerd te worden. Er bestaat momenteel geen richtlijn die bepaalt wie deze controles dient uit te voeren. Ook zijn deze controles niet hernomen in een contract. |
|  | Driemaandelijkse controle muurhaspels en –hydranten. | OK | Deze controles worden uitgevoerd maar er wordt geen verslag van opgemaakt. Er wordt gevraagd om van de volgende controles een verslag op te maken en deze aan het driemaandelijks verslag aan te hechten. Deze verslagen dienen ook aanwezig te zijn in het brandpreventiedossier. Zie Bijl A. Templates voor deze controles kan u terugvinden in Bijl A. |
|  | jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | Deze jaarlijkse controles dienen door een bevoegd/competent persoon te worden uitgevoerd. (is een persoon die de nodige kennis heeft verworven door opleiding of langdurige ervaring. Er zijn op de SharePoint van de LDPBW 08 templates beschikbaar - 5.2a L.L - F.1a - Ctl Muurhaspel - 0 5.2a - F.1a - Initiële inventaris - Fiche Mat Muurhaspel - 5.2b L.L - F.1b - Ctl Muurhydrant aan Muurhaspel verbonden - 0 5.2b - F.1b - Initiële inventaris - Fiche Mat Muurhydrant Zie Bijl A voor meer Info. |
| 2.9 | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen | OK | Deze controles worden uitgevoerd door een externe firma. Zie verslagen in Bijl E (2018 - 2019). Hierin worden een aantal opmerkingen gemaakt die zeker opvolgt dienen te worden. Voor de opmerkingen van 2018 werd door TSS Infra een WO (48021310) opgemaakt. De LDPBW 08 zal contact opnemen met de KwComd om de opvolging van keuringsverslagen te bespreken. |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien | NOK | Er is geen brandpreventiecoördinator aangeduid. De richtlijn “Domestieke brandbestrijding” schrijft voor dat iedere eenheid dient te beschikken over een brandpreventiecoördinator. Indien er zich meerdere eenheden in één gebouw bevinden dient er ook een op niveau blok aangeduid te worden. Dit dient in overleg met de brandpreventiecoördinator Niv Kw te gebeuren. Zie Bijl: B |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de volgens de richtlijn voorziene taken uit. | NOK | Zie richtlijn domestieke brandbestrijding en Bijl A. |

| 2.12 | RA brand | NOK | Er bestaat geen risicoanalyse brand niveau blok en kwartier. Er dient een brandrisicoanalyse uitgevoerd te worden , rekening houdend met CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen , de richtlijn ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: “Praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.” En het A.R.A.B. art 52. Deze RA dienen uitgevoerd te worden in overleg met de brandpreventiecoördinatoren Niv eenheid, Blok en kwartier. Zie Bijl: A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Opmerking betreffende de periodieke controles die uitgevoerd dienen te worden door de eenheid: Voor de blokken waarin meerdere eenheden gehuisvest zijn dient men ook op voorhand, op Niv Kw of blok, te bepalen wie voor welke middelen verantwoordelijk is en de controle dient uit te voeren. |  |  |  |
| 3. | Eerste zorgen |  |  |
| 3.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend. |
| 3.2 | Hulpverleners | OK | De hulpverleners zijn aangeduid en gekend. Vorming: Nota Nr. 19-50119065, Bedrijfshulpverleners - vorming via OFO - Sessies 2019 (NL - FR) |
| 3.3 | Middelen | OK | De eerste hulpmiddelen (verbanddoos) zijn voorhanden. |
| 3.4 | Register eerste zorgen |  | Dit nieuwe punt werd niet besproken tijdens de rondgang. Er dient een register eerste zorgen beschikbaar te zijn. De LDPBW zal hiervoor eerst overleg plegen met DG H&WB. Zie CODEX, Boek I, Titel 5: Eerste hulp en SharePoint IDPBW. |
| 4. | Ongevallen en incidenten |  |  |
| 4.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend en wordt toegepast. |
| 4.2 | Melding | OK |  |
| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) |  |  |
| 5.1 | Inventaris werkposten | OK | De lijsten voor ILE en IG zijn voorhanden. |
| 5.2 | Werkpostfiches | OK | De werkpostfiches voor ILE en IG werden opgemaakt en geviseerd door de LDPBW en de arbeidsgeneesheer. Deze van ILE dienen nog door onze dienst terug aan de eenheid overgemaakt te worden. |

| 5.3 | Functiefiches | OK | De functiefiches zijn opgemaakt |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Risicoanalyses | OK | De risicoanalyses betreffende de werkposten in dit kwartier zijn opgemaakt en beschikbaar via onze SharePoint. De risicoanalyses betreffende het INP dienen nog opgemaakt te worden. Zie punt 2.12 en Bijl A. |
| 5.6 | Deparis (SOBANE) | NVT | Werd niet uitgevoerd vanwege de hiërarchische structuur. |
| 6. | Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |  |  |
| 6.1 | Inventaris PBM | NVT |  |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | NVT |  |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | NVT |  |
| 6.4 | Indienststellingen AM | NVT |  |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | OK | Deze keuringen gebeuren onder verantwoordelijkheid van het kwartier. De verslagen zijn echter niet beschikbaar voor de eenheden die de gebouwen bezetten. |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | NVT |  |
| 6.8 | Vorming personeel | NVT |  |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |
| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) |  |  |
| 7.1 | Inventaris | NVT |  |
| 7.2 | Stockage | NVT |  |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK |  |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK |  |
| 8.3 | Verlichting | OK |  |
| 8.4 | Verluchting | OK |  |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK | Er is regelmatig stroomuitval op het 3de verdiep (ter hoogte van ILE en linkerzijde van het gebouw) Kunnen jullie de WO-Nr aan ons overmaken. |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK |  |
| 8.7 | Geluid | NVT |  |
| 8.8 | Asbest | NVT |  |
| 8.9 | Ioniserende stralingen | NVT |  |

| 9. | Rechten Sites en Aps |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Safety@Work |  |  |
|  | Korpscommandant | OK | Kol SBH ILEGEMS Dirk |
|  | StafOffr Preventie (LPP) | OK | Cdt PETIQUEX Fabrice |
|  | S1 | NVT |  |
|  | CSM | NVT |  |
|  | AsPrev | OK | AdjtMaj BRUGGEMAN J. + Cdt PETIQUEX F. |
| 9.2 | Lijst Actoren SharePoint | OK | AdjtMaj BRUGGEMAN J. + Cdt PETIQUEX F. |
| 9.3 | DOCCOM | OK | AdjtMaj BRUGGEMAN J. + Cdt PETIQUEX F. + Kol SBH ILEGEMS D. |
| 10. | Milieu |  |  |
|  | NVT |  |  |
| Legende: OK = in orde OK = in orde maar er zijn bijkomende opmerkingen of is nog lopende. NOK = niet in orde NVT = niet van toepassing |  |  |  |

Bijl: A

Uitleg betreffende punt 2  “Brandpreventie & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn  ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).
In blok 1 heeft men nu een hoofdbrandpreventiecoördinator aangesteld, dit is Dhr. PhanvanThuan van DG MR-Mgt. Er werd een branddossier voor blok 1 opgesteld en werd voor nazicht aan onze dienst overgemaakt.

2.1 INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR):

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.
Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon. 
De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.  
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

2.12 Risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)

- A.R.A.B. Art 52

- ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (  )

De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende de brandrisico’s. Bij de uitvoering van de risicoanalyse dient hij rekening te houden met de volgende factoren:

- De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een
   ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

- De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

- De aard van de activiteiten;

- De grootte van de onderneming of inrichting;

- Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de
   inrichting;

- De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

- De ligging en de bestemming van de lokalen;
   De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op
   de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

  - De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

De RA dient:
- rekening te houden met de vastgestelde non-conformiteiten in blok 1,
- aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden,
- periodiek en bij iedere verandering herzien te worden.

Bijl: B

Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: 
ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

Bijl: C

Bijl: E