| DG H&WB – LDPBW 8 |  |  | INTERN GEBRUIK 22-50127550 2022-06-21 158 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1SgtMaj CHOUBANE Housene Housene.Choubane@mil.be |  |  |
|  | 1SgtMaj CHOUBANE Housene Housene.Choubane@mil.be |  |  |
| Bestemmelingen : Zie Bijl Z. |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang van de arbeidsplaatsen bij DG MR C&I. |  |  |  |
| Referenties : zie Bijl Y |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang van de arbeidsplaatsen bij DG MR C&I. |  |  |  |

Gelieve in Bijl A het verslag van de jaarlijkse rondgang van de arbeidsplaatsen op 09 Jun 2022 bij DG MR C&I te willen vinden.

Het verslag zal op DOCCOM (overlegplatform voor de syndicale afgevaardigden en het basisoverlegcomite) en de SharePoint van de LDPBW 08 geplaatst worden.

- Het verslag kan op deze platformen geraadpleegd en/of gedownload worden.

Gelieve deze nota ter Info aan de AsPrev’s en de Offr Preventie en Welzijn over te maken.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Verslag jaarlijkse rondgang DG MR C&I. |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Housene CHOUBANE
Eerste Sergeant-majoor
Preventieadiviseur
LDPBW 08

(top)

LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer

Eenheid: DG MR C&I

Datum: 09 Jun 2022

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:		- 1SgtMaj H. CHOUBANE

- Kwartier Koningin Elisabeth: 	- Verontschuldigd

- Arbeidsgeneesheer:		- Dr. DETOURNAY N.

- Syndicale afvaardiging:		- ACOD: Dhr. BOECKX Dirk.

- Eenheid:	         - LtKol LIPPENS Peter.
 		- Cdt VAN CUTSEM Natacha.
 		- AdjtChef MAERTENS Kathleen.

Samenvatting van de rondgang:

De eenheid werkt goed mee aan het preventiebeleid.
Een aantal punten, zie verslag, dienen terug op punt gezet te worden, zoals arbeidsmiddelen en PBM’s, werkpost- en functiefiches. 
Deze kleine tekortkomingen zijn er gekomen daar de overname van de AsPrev tijdens de coronaperiode is gebeurd en dat er geen rondgangen werden georganiseerd.
Het is vanwege de coronapandemie de eerste rondgang sinds 2019.

U kan steeds contact met onze dienst opnemen om u bij te staan voor het oplossen van de opmerkingen.

Het verslag bestaat uit de volgende punten:

- 1. Vaststellingen gedaan tijdens de rondgang.

- 2. Checklist betreffende de verschillende welzijns- en veiligheidsaspecten.

- 3. Uitleg Brandpreventie, -bestrijding en procedures.

- 4. Mededelingen van het kwartier.

- Vaststellingen gedaan tijdens de rondgang.

      - Aan de hoofdingang van blok 5 is de signalisatie betreffende de evacuatie (richting naar de uitgang) onvoldoende. De vluchtwegen en nooduitgangen dienen door een goed zichtbare en duidelijke signalisatie aangegeven te worden. Er wordt geadviseerd om voor de signalisatie van evacuatiewegen en nooduitgangen fotoluminescente signalisatieborden te gebruiken. Voor de signalisatie betreffende de evacuatie in de gangen wordt geadviseerd om de (platte) pictogrammen aan de muren te vervangen door haakse of hangende modellen. Deze zijn beter zichtbaar.

De behoeftebepaling en plaatsing van pictogrammen dient aan de hand van een workorder gedaan te worden. Het 1Ech Infra is verantwoordelijk voor de bestelling en de plaatsing van de signalisatiemiddelen.

Voor meer Info kan u terecht op de SharePointpagina van de MatBeh (DG MR C&I I-S-A).

      - De verbanddoos aan de hoofdingang dient vervangen te worden. Van verschillende Prod/Art is de vervaldatum overschreden. Men kan hiervoor contact opnemen met de S4 van het Bn HK Def Staf KKE of met de apotheek van het 14 Bn Med in Peutie.

      - Opmerkingen van de eenheid.

        - Op bepaalde plaatsen zou de verlichting gekoppeld zijn aan een timer waardoor het mogelijk is dat de verlichting uitvalt terwijl men nog in de gangen aanwezig is. We hebben dit tijdens de rondgang niet kunnen uittesten. Er dient nagegaan te worden waar en welke problemen zicht voordoen. Op basis van deze vaststellingen dient een WO opgemaakt te worden.

        - In sommige lokalen is het niet meer mogelijk om de ramen te openen en/of in een open stand te plaatsen zodat het lokaal niet optimaal verlucht kan worden.

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de binnenluchtkwaliteit goed is en niet schadelijk mag zijn voor het personeel. (Codex – Boek III – Titel 1 – Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen). Zeker in tijden van corona is het noodzakelijk hiervoor te zorgen. De CO²-waarden mogen de 900 ppm niet overschrijden. De LDPBW 08 kan metingen betreffende de luchtkwaliteit uitvoeren en nagaan of de verluchting voldoende is. U kan hiervoor een meetingrequest aan ons richten. Op onze SharePoint kan u een excelbestand “Inventarisatie ventilatieproblemen” downloaden waamee men het ventilatiedebiet kan berekenen.

| 2. Checklist betreffende de verschillende welzijns- en veiligheidsaspecten. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid. |  |  |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | LtKol PLOVIE Gunnar (DG MR Mgt) |
| 1.2 | Korpscommandant | OK | LtKol LIPPENS Peter. |
| 1.3 | StafOffr Preventie | OK | Cdt VAN CUTSEM Natacha. |
| 1.4 | AsPrev | OK | AdjtChef MAERTENS Kathleen. |
| 1.5 | Coördinator Deparis | NOK | Geen gevormde coördinator voorzien. Iedere eenheid dient over een coördinator Deparis te beschikken. Deze vorming kan gevolgd worden in CC Sp Dept Log (GM9302) |
| 1.6 | Lokaal preventieplan (LPP) | NOK | Het lokaal preventieplan werd opgemaakt maar nog niet overgemaakt aan onze dienst en het Srt BOC 08 (1Sgt SERRA Michael). Het LPP dient zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan het Srt van het BOC en onze dienst zodat deze op het volgende BOC van 29 Jun 22 kan voorgelegd worden. |
| 1.7 | Trimestrieel verslag | OK | De driemaandelijkse verslagen werden opgemaakt en overgemaakt aan de LDPBW 08. Er wordt gevraagd om de verslagen volledig in te vullen. |
| 1.8 | Jaarverslag | OK | Het jaarverslag 2021 werd opgemaakt door de LDPBW 08 en overgemaakt aan alle leden van het BOC 08. Jaarverslag LDPBW 08 - 2021 |

| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Lijst AMT | NOK | De lijsten AMT (nominatieve en functionele) werden nog niet opgemaakt en overgemaakt aan de cel AMT EVERE. De lijsten dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de Cel arbeidsgeneeskunde (AMT) van het kwartier EVERE. Opmerking: De nominatieve en functionele lijsten dienen voor 1 Jan van het lopende jaar overgemaakt te worden aan de Cel AMT KKE. U kan de nodige Info vinden op de SharePoint van DG H&WB of de cel AMT. |
| 1.10 | Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil | OK | Er is een onthaalbrochure voorhanden. Ale het nieuw toegekomen personeel krijgt een overhandigd. Deze brochure en andere Info is ook beschikbaar op de intranetsite van de eenheid. |
| 1.11 | Lijst actoren preventie, welzijn en milieu | OK | De actoren werden door de eenheid ingegeven. Opmerking: Als er problemen zijn met de rechten kan je nieuwe rechten aanvragen bij de LDPBW 08. (Lijst Actoren Preventie, Welzijn en Milieu) |
| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| 2.1 | Procedure INP Niveau kwartier | NOK | Er bestaat op niveau van het kwartier een verouderd INP (2013). Dit dossier is echter niet meer up to date en is grotendeels ook niet meer toepasbaar. Er werd in 2017 op onze dienst een nieuwe template opgemaakt maar dient nog volledig door het kwartier uitgeschreven te worden. Hiervoor dienen de nodige risicoanalyses opgemaakt te worden. Momenteel is er een nieuwe brandprventiecoördinator Niv kwartier aangeduid. Dit is 1Sgt SERRA Michael van het Bn Hk Def Staf KKE. Hij is nu gestart met met het opmaken van een lijst van alle brandpreventiecoördinatoren waarna er een RA zal gemaakt worden door de brandpreventiecoördinatoren Niv KKE en bkok. Opmerking: er dient een interventienoodplan te bestaan op niveau kwartier en een voor iedere blok. |
| 2.1 | INP niveau blok | OK | Er bestaat geen apart een intern noodplan (Niv blok) en een apart branddossier Niv blok) zoals voorgeschreven in de codex. Wel bestaat er een branddossier dat de meeste relevante info bevat. Zie Codex – Boek III – Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen (NL – FR) en Ref 4 en 17. |
|  | Branddossier Niv blok | OK |  |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Interventiedossier Niv blok | OK | Er is een interventiedossier voorhanden. Het interventiedossier bevat alle nodige Info voor de hulpdiensten en is het dossier dat men bij een brand overhandigt aan de brandweer en eventuele andere interventieploegen. Een voorbeeld van het interventiedossier kan u op onze SharePoint raadplegen. Voorbeeld interventiedossier Brandweer Brussel. Het interventiedossier voor blok 1 is beschikbaar, via de volgende link, op de SharePoint van DG MR DGMR Prevention (mil.intra) |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden van de eerste interventieploeg zijn aangesteld. Sommigen dienen nog een reciclage te doen. Via onderstaande link kan u de leden van de interventieploeg inschrijvingen (CC V&C Peutie). Domestic Fire Fighting (mil.intra). De leden van de 1ste interventieploeg dienen ingegeven te worden op de lijst “Actoren Preventie, Welzijn en Milieu” op onze SharePoint. |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | De evacuatieverantwoordelijken zijn aangeduid. De evacuatieverantwoordelijken dienen ingegeven te worden op de lijst “Actoren Preventie, Welzijn en Milieu” op onze SharePoint. |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | NOK | Wegens de grote afwezigheid van het personeel (verplicht thuiswerk door coronamaatregelen) werd het afgelopen jaar geen evacuatieoefening georganiseerd. Deze dienen, indien geen verstrenging van de maatregelen, dit jaar terug georganiseerd en uitgevoerd te worden. Opmerking: Ieder gebouw binnen het kwartier moet jaarlijks een evacuatieoefening doen. Dit dient bijgevolg bijgevolg dus georganiseerd te worden voor heel blok 1. POC brandpreventiecoördinator blok 1. Er dient van de Oef een verslag opgemaakt te worden en te worden overgemaakt aan de LDPBW en de brandprevntiecoördinator Niv kwartier. |
| 2.5 | Verzamelpunten | OK | De verzamelpunten zijn voorzien en gekend door het personeel. |
| 2.6 | Signalisatie | OK | - De signalisatie betreffende de evacuatie is in de gangen van DG MR C&I voorhanden. Er wordt geadviseerd om de platte evacuatieborden te vervangen door haakse. Ook is het aanbevolen om fotoluminescente pictogrammen te voorzien. Voor het plaatsen van nieuwe signalisatiemiddelen dient, voor het bestellen en plaatsen, een werkaanvraag opgemaakt worden. De procedure voor het plaatsen van pictogrammen is beschreven op de SharePoint van de MatBeh (DG MR C&I I-S-A). Deze dient te gebeuren via een WO). - Aan de hoofdingan van blok 5 dient een pictogram richting uitgang geplaatst te worden. Momenteel hangt er het bevestigingsmateriaal zonder pictogram. Zie punt 1 van dit verslag. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | De voorziene brandbestrijdingsmiddelen zijn voorhanden (draagbare poeder- en CO²-blustoestellen en muurhaspels en –hydranten). |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | De nooduitgangen en evacuatiewegen zijn vrij van obstakels. De ontbrekende signalisatie dient geplaatst te worden. Opmerking: Alle vluchtwegen dienen altijd vrij van obstakels te zijn zodat iedereen bij een calamiteit het gebouw veilig kan verlaten. |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele-/draagbare brandbestrijdingsmiddelen | OK | De driemaandelijkse controles worden niet uitgevoerd en er worden dan ook geen verslagen van opgemaakt. De driemaandelijkse controles zijn visuele controles die door een aangeduid persoon dienen te worden uitgevoerd. De verslagen van deze controles dienen: - aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden, - aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden, - overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier, Templates van deze controleverslagen kan u op onze SharePoint terugvinden. Zie Bijl A voor meer uitleg. |
|  | Jaarlijkse controle mobiele brandbestrijdingsmiddelen | OK | De jaarlijkse controles worden uitgevoerd via een contract en vallen onder de verantwoordelijkheid van de KwComd. De eenheden dienen echter toegang te hebben tot de verslagen van de uitgevoerde controles. De verslagen van deze controles dienen - aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden, - aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden, - overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier, |
|  | Nood- en veiligheidsverlichting | OK | Er dient nagegaan te worden of er voldoende veiligheids-/noodverlichting aanwezig is. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Jaarlijkse controle nood- en veiligheidsverlichting | NOK | Deze controles worden momenteel niet periodiek uitgevoerd. Volgens de regelgeving dienen de controles en onderhoud te gebeuren volgens de instructies van de fabrikant/leverancier/instalateur. Fabrikanten verwijzen voor het onderhoud en nazicht naar de normen NBN EN 50172, Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen en de norm NBN C 71-100, Veiligheidsverlichting. Dit betekent dat men de controles volgens deze normen dient uit te voeren en te registreren in een onderhoudsboek. Deze controles worden niet via een contract uitgevoerd en dienen dus door de eenheid of kwartier uitgevoerd te worden. Omerking: deze dienen minstens door een bevoegd persoon gecontroleerd te worden. |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle muurhaspels en –hydranten. | OK | De driemaandelijkse controles worden uitgevoerd. De driemaandelijkse controles zijn visuele controles die door een aangeduid persoon worden uitgevoerd. De verslagen van deze controles dienen: - aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden, - aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden, - overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier, Templates van deze controleverslagen kan u op onze SharePoint terugvinden (Zie Bijl A). Bij non-conformiteiten dienen ASAP werkaanvragen ingediend te worden. Zie Bijl A voor meer uitleg. |
|  | jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | OK | Deze controles worden momenteel niet uitgevoerd en dus worden er geen verslagen opgemaakt. Deze controles dienen uitgevoerd te worden door een competent persoon. Dit is een persoon die aangeduid wordt door de korpscommandant en die over de nodige competenties beschikt. De verslagen van deze controles dienen: - aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden, - aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden, - overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier, Templates van deze controleverslagen kan u op onze SharePoint terugvinden (Zie Bijl A). Zie Bijl A voor meer uitleg. |
| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP). |  |  |
| 2.9 | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen | OK | Deze controles worden via een contract uitgevoerd. Het Bn Hk Def Staf KKE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles. Iedere eenheid dient te beschikken of toegang te hebben tot de controleverslagen. De verslagen van deze controles dienen aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien | OK | Er een brandpreventiecoördinator Niv eenheid in plaats gesteld (Cdt VAN CUTSEM Natacha) Zie richtlijn: ACWPR-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding en LPP 2022/2023, actie-items: 22-BOC08-01 en 02. |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de volgens de richtlijn voorziene taken uit. |  | Dit punt werd nu niet beoordeeld daar de brandpreventiecoördinator nieuw inplaatsgesteld is. De taken van de brandpreventiecoördinator zijn beschreven in Ref 4 van dit verslag. |
| 2.12 | Is er een brandpreventiecoördinator Niv blok voorzien. | NOK | Er is momenteel nog geen brandpreventiecoördinator Niv blok voorzien. Alle eenheden binnen het kwartier moeten dit jaar er voor zorgen dat er een brandpreventiecördinator Niv blok wordt aangeduid. Zie LPP 2022/2023, actie-items: 22-BOC08-01 en 02. |
| 2.13 | RA brand | NOK | Momenteel zijn er binnen het kwartier de 2 volgende RA opgemaakt; RA Brand Blok 1 van 2013. Complianceanalyse brand KB 2014 – Blok 1. - Deze zijn beide verouderd en dienen herzien te worden. Voor meer uitleg, zie Zie Bijl A en de richlijn: ACWPR-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding. - Alle brandpreventiecoördinatoren Niv blok van het Kw dienen dit jaar samen met de brandpreventie-coördinatoeren van de eenheid een nieuwe RA (Compliance analyse Codex welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de werkplaatsen) op te maken. Zie LPP 2022-2023, actie-item 22-BOC08-03. Er dient bijkomend door iedere eenheid (rekening houdend met de bezetting van de blok) een RA opgemaakt te worden volgens de richtlijn ACWB-GID-WRKPR-033 – Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (NL – FR). Termplate Excel: BrandRA_V1_1 (NL – FR).. |

| 3. | Eerste zorgen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend. Er wordt momenteel door de LDPBW een nieuwe risicoanalyse betreffende de eerste zorgen in het kwartier opgemaakt. |
| 3.2 | Hulpverleners | OK | De eerste hulpbieders zijn aangeduid maar sommigen dienen nog gevormd te worden. Voor opleidingen via OFO 2022 zie Nota: Bedrijfshulpverleners – vorming OFO – Sessies 2022 Link voor inschrijvingen: http://units.mil.intra/sites/DGHR/c |
| 3.3 | Middelen | OK | De voorziene verbanddozen waren aanwezig waarvan er van één verbanddoos van verschillende producten de Exp datum was overschreden. |
| 3.4 | Register eerste zorgen | NOK | Er is geen register eerste zorgen beschikbaar. Men dient te beschikken over een register eerste zorgen waarin alle eerste zorgen worden geregistreerd. Dit zowel voor ongevallen als voor medische incidenten die zich voordoen op de arbeidsvloer. Zie CODEX, Boek I, Titel 5- Eerste hulp, Hoofdstuk II - Uitrusting organisatie, Art I5-6-§3 |
| 4. | Ongevallen en incidenten. |  |  |
| 4.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend. |
| 4.2 | Melding | OK | Er dient op gelet te worden dat alle ongevallen gemeld worden met alle nodige informatie die nodig is om het ongeval te kunnen onderzoeken. (Waar, wanneer, hoe kon dit gebeuren, externe factoren enz..) Demelding kan gebeuren via het formulier “Meldingsformulier van een ongeval” dat beschikbaar is op onze SharePoint. |

| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Inventaris werkposten | NOK | - Men kon niet zeggen of er een lijst bestond van de werkposten. - Er dient een lijst van de werkposten opgemaakt te worden. - Mogelijke werkposten zijn: - Beeldschermwerk - Chauff lichte Vtg - Magazijnier - Phef - Werfleider Bij ons weten beschikte de vorige AsPrev over een lijst. |
| 5.2 | Werkpostfiches | NOK | - Men kon niet zeggen of men beschikte over werkpostfiches. - Men dient na te gaan of er werkpostfiches voorhanden zijn, indien niet, moeten deze opgemaakt worden. Bij ons weten beschikte de vorige AsPrev over de voorziene werkpostfiches. Zie, voor de opmaak van werkpostfiches, Ref 6 van dit verslag. |
| 5.3 | Functiefiches | NOK | Men kon niet zeggen of de de functiefiches werden opgemaakt. Men dient na te gaan of deze nog voorhanden zijn. Opmerking: De nieuw opgemaakte functiefiches dienen door alle voorziene actoren getekend te worden. |
| 5.4 | Risicoanalyses | OK | De (generieke) risicoanalyses (beeldschermwerk en Chauff lichte Vtg)staan op de SharePoint van de LDPBW 08. Indien er nog andere werkposten zijn moet er voor deze posten ook een risicoanalyse opgemaakt worden. |
| 5.5 | Deparis (SOBANE) | OK | - Men kon niet zeggen of er vroeger Deparisen werden uitgevoerd of niet. - Op onze SharePoint is een verslag van een DEPARIS van 2017 bescvhikbaar. - Er dient terug een nieuwe DEPARIS (screening) uitgevoerd te worden. Zie Ref 2, 9 en 11 voor het uitvoeren van een DEPARIS (SOBANE strategie – Screening). |

| 6. | Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Inventaris PBM | NOK | - De eenheid beschikt over persoonlijke beschermingsmiddelen maar heeft er geen lijst van. - Men dient een lijst op te maken van alle PBM’s (Type PBM, Merk, NSN, Tech Fiche, EC- Conformiteitsattest, ….) Indien jullie hulp nodig hebben kunnen jullie onze dienst contacteren. |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | NOK | De gebruikte PBM dienen door de LDPBW indienstgesteld te worden DGMR-GID-FCCOM-SEPP-005-E0002-R000, Beheer van PBM en werkkledij. |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | NOK | De eenheid kan momenteel geen lijst van de arbeidsmiddelen die periodiek gekeurd/gecontroleerd dienen te worden voorleggen. Deze was vroeger voorhanden. Er dient een lijst van de voorhanden arbeidsmiddelen opgemaakt te worden. Volgens onze gegevens zou er minstens één transpalet voorhanden zijn. Op onze SharePoint is een template “Inventaris van de arbeidsmiddelen” beschikbaar. |
| 6.4 | Indienststellingen AM | NVT | De eenheid is momenteel niet op de hoogte van opgemaakte indienststellingingsverslagen. Er wordt gevraagd om een afspraak te maken met de LDPBW 08 om de voorhanden arbeidsmiddelen in dienst te stellen. Hiervoor dienen volgende Doc voorgelegd te worden: Gebuiksaanwijzing (gebruik- en onderhoudsvoorschriften), EC conformiteitsattest en indien voorhanden het keuringsverslag. Op Onze SharePoint kan u de beschikbare indienststellingsverslagen van uw eenheid en veiligheidsinstructiekaarten raadplegen en downloaden. Daar we vermoeden dat deze arbeidsmiddelen niet meer voorhanden zijn is het aanbevolen om nieuwe indienststellingsverslagen op te maken. DGMR-SPS-PRPER-PMRW-002: Richtlijn met betrekking tot de procedure van de drie groene lichten van toepassing bij de aankoop en indienststelling van bepaalde arbeidsmiddelen. |
| 6.5 | Veiligheidsinstructiekaarten (V.I.K.) |  | Werd niet geevalueerd. |

| 6. | Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Keuringsverslagen (ED) | OK | Keuringen betreffende infragebonden installaties door externe diensten worden via het Bn HK Def Staf KKE, TSS Infra beheerd (HS- en LS-installaties, liften, branddetectie- en alarmsystemen, stookinstallaties, enz…). De verslagen hiervan dienen ter beschikking te zijn van de eenheden. Ook dienen deze verslagen (de meest recente) aan het brandpreventiedossier van de blok toegevoegd te worden. |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | NOK | De eenheid kan geen keuringsverslagen voorleggen. Deze controles werden vroeger door Adjt CLARAIN (TEB) uitgevoerd maar sinds Jan 2020 ligt de verantwoordelijkheid bij de eenheid zelf. - DGMR-SPS-PRPER-PRMW-002: Veiligheidswaarborgen voor het gebruik van arbeidsmiddelen bij Defensie. - DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001: Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen. |
| 6.8 | Vorming personeel | NVT |  |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |
| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) |  |  |
| 7.1 | Inventaris | NVT | De eenheid beschikt over geen producten met gevaarlijke eigenschappen. Er is een template “Inventarisatielijst PMGE” op onze SharePoint beschikbaar. |
| 7.2 | Stockage | NVT | Opemrking: Men mag geen grote stocks aanleggen van alcoholhoudende producten die gebruikt worden tegen de bestrijding van het coronavirus. Enkel da dagelijkse behoefte mag aanwezig zijn. |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT | De veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte, alcoholhoudende producten dienen aanwezig te zijn. |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT | U kan voorbeelden van V.I.K. op onze SharePoint raadplegen. Deze zijn wel verouderd maar kunnen als template gebruikt worden. Let op, om een juiste V.I.K. op te stellen is het noodzakelijk dat men over de juiste en meest recente veiligheidsinformatiebladen beschikt. |
| 8. | Arbeidsplaatsen |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK | Geen opmerkingen. |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK | Geen opmerkingen. |
| 8.3 | Verlichting | OK | Zie opmerking Punt 1 van dit verslag. |
| 8.4 | Verluchting | OK | Geen opmerkingen. |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK | De keuringsverslagen dienen ter beschikking van de eenheid te zijn. |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK | Geen specifieke opmerkingen. |
| 8.7 | Geluid | OK | Geen specifieke opmerkingen. |
| 8.8 | Asbest | OK | De jaarlijkse controles worden uitgevoerd door het 1Ste Ech Infra De huidige situatie van het dossier dient voor de eenheden beschikbaar te zijn. |
| 8.9 | Ioniserende stralingen | NVT |  |
| 8.10 | Ergonomie | OK | Geen specifieke opmerkingen. |
| 9. | Rechten Sites en Aps |  |  |
| 9.1 | Rechten Safety@Work |  |  |
|  | Korpscommandant | NVT |  |
|  | StafOffr Preventie (LPP) | NVT | Indien rechten dienen toegekend te worden kan u deze aan onze dienst vragen. |
|  | AsPrev | OK | AdjtChef MAERTENS Kathleen. |
| 9.2 | Lijst Actoren SharePoint | OK | AdjtChef MAERTENS Kathleen. Opmerking: Het up to date houden van de lijst is eenverantwoordelijkheid van de eenheid. |
| 9.3 | DOCCOM | OK | LtKol LIPPENS Peter. AdjtChef MAERTENS Kathleen. (ik heb de rechten aangevraagd aan 1Sgt SERRA Michael, Srt BOC 08) |
|  | Newsletter DOCCOM | OK | LtKol LIPPENS Peter. AdjtChef MAERTENS Kathleen. (ik heb de rechten aangevraagd aan 1Sgt SERRA Michael, Srt BOC 08) |
| 10. | Milieu |  |  |
|  | NVT |  |  |
| Legende: OK = in orde OK = in orde maar er zijn bijkomende opmerkingen of is nog lopende. NOK = niet in orde NVT = niet van toepassing |  |  |  |

- Uitleg betreffende “Brandpreventie-, bestrijding & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).

  - INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR):

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan (INP)

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

Opmerking: Het INP mag niet alleen rekening houden met het KB brand, het dient met alle mogelijke incidenten rekening te houden en dit zowel met betrekking op Safety als Security.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.

Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon.

De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.

De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

  - De risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)

Om een juiste risicoanalyse te maken volgens de CODEX, Boek III, Titel 3 dient men minstens volgende punten te analyseren;

  - De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

  - De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

  - De aard van de activiteiten;

  - De grootte van de onderneming of inrichting;

  - Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

  - De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

  - De ligging en de bestemming van de lokalen;

  - De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

- De RA dient:

  - regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s;

  - aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden.

- Zie ook:

  - A.R.A.B. Art 52

  - ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (  )

  - Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestriojding.

- Mededeling van het kwartier.

Vanwege de vele elektrische storingen in het kwartier heeft de kwartiercommand ons gevraagd om volgende mededeling op te nemen in het verslag van de jaarlijkse rondgangen.

Onderwerp : Gebruik van niet-organieke elektrische toestellen

Ref : DGMR-SPS-DSINFR-ISTX-001

Op dit moment komen er veel klachten binnen over elektrische storingen binnen het Kw.

De TSS Infra – 2deEch constateerde verschillende tekortkomingen:

1. gebruik van veel stekkerdozen

2. wasmachine op 30mA circuit

3. persoonlijke elektrische apparaten die zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt

4. …

Veel circuits raken hierdoor overbelast met het risico op schade en/of brand.

De risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het gebruik van niet-organieke elektrische apparaten zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

U wordt daarom onmiddellijk gevraagd:

- Om elk niet-organiek elektrisch apparaat met een vermogen <1600W waarvoor u nog geen toestemming heeft gekregen te ontkoppelen en de situatie te regulariseren:

https://units.mil.intra/sites/Evere/usefull_documents/Non%20organiek%20elektrisch%20toestel%20vermogen%20onder%201600W.docx

2.    Om elk elektrisch apparaat met een vermogen > 1600W mee naar huis te nemen.

3.    Dien voor elk elektrisch voertuig een concessieaanvraag in:

https://units.mil.intra/sites/Evere/usefull_documents/Opladen%20Elektrisch%20voertuig.docx

4.   Geen meerdere  stekkerdozen in serie: vraag een aanpassing van uw kantoor aan via uw POC Infra.

5.   Airco en verwarming zijn niet toegestaan. De distributie, indien nodig, van organieke middelen
      wordt verzorgd door Mag Infra.

Contactpunt KKE: Majoor Verdebout J-Mi Ext 17528 - +BNHKDEFSTKKE-INFO-FAC-MGT-KKE-QRE.

Bij Werkplekbezoeken zal dit een extra aandachtspunt zijn.

Referenties (top)

- CODEX Welzijn op het werk 2017 versie 2020. CODEX Bien-être au travail 2017 version 2020

ACWB-APG-WRKPR-001: Beleid van Defensie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (NL – FR)

ACWB-SPS-WRKPR-002: Opdrachten van de actoren van de preventie op het plaatselijk niveau (NL – FR).

ACWB-SPS-WRKPR-001: Domestieke brandbestrijding (NL – FR)

DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001: Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen (NL – FR).

DGMR-SPS-PRPER-PRMW-002: Veiligheidswaarborgen voor het gebruik van arbeidsmiddelen bij Defensie (NL – FR).

DGMR-SPS-PRPER-PMRW-002: Richtlijn met betrekking tot de procedure van de drie groene lichten van toepassing bij de aankoop en indienststelling van bepaalde arbeidsmiddelen (NL – FR).

DGHR-SPS-FMNSPC-006 : Vormingsconcept Welzijn (NL – FR)

ACWB-SPS-WRKPR-013: Risicobeheersing op het lokale niveau (NL – FR)

ACWB-SPS-WRKPR-015: Risicobeheersing op het lokale niveau SOBANE Strategie – Analyse (NL – FR).

ACWB-GID-WRKPR-007: Risicobeheersing op het lokale niveau SOBANE Strategie – Screening (NL – FR).

ACWB-GID-WRKPR-011: Risicobeheersing op het lokale niveau SOBANE Strategie – Observatie (NL – FR).

ACWB-GID-WRKPR-010: Risicobeheersing punctuele risicoanalyse op het lokaal niveau (NL – FR).

ACWB-SPS-WRKPR-003: Beheer van documenten met betrekking tot welzijn op het werk (NL – FR)

ACWB-GID-WRKPR-006: Richtlijnen voor het opstellen van werkpostfiches (NL – FR)

DGMR-GID-FCCOM-SEPP-005: Beheer van PBM en werkkledij (NL – FR)

DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-004: Brandveiligheid in militaire infrastructuur (NL – FR)

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Vz BOC 08 |
|  | DG MR C&I |
| Info | Srt BOC 08 |
|  | AsPrev DG MR C&I (AdjtChef MAERTENS Kathleen) |
|  | Cel AMT Evere |