| DG H&WB – LDPBW 8 |  |  | INTERN GEBRUIK 23-50132878 2023-07-26 158 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1SgtMaj CHOUBANE Housene Housene.Choubane@mil.be |  |  |
|  | 1SgtMaj CHOUBANE Housene Housene.Choubane@mil.be |  |  |
| Bestemmelingen : Zie Bijl Z. |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang van de arbeidsplaatsen bij COMOPSNAV NPS. |  |  |  |
| Referenties : zie Bijl Y |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang van de arbeidsplaatsen bij COMOPSNAV NPS. |  |  |  |

Gelieve in Bijl A het verslag van de jaarlijkse rondgang van de arbeidsplaatsen op 06 Jun 2023 bij COMOPSNAV NSP te willen vinden.

Het verslag zal op DOCCOM (overlegplatform voor de syndicale afgevaardigden en het basisoverlegcomite) en de SharePoint van de LDPBW 08 geplaatst worden.

- Het verslag kan op deze platformen geraadpleegd en/of gedownload worden.

Gelieve deze nota ter Info aan de AsPrev’s en de Offr Preventie Welzijn over te maken.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Verslag jaarlijkse rondgang COMOPSNAV NSP. |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Housene CHOUBANE
Adjudant
Preventieadiviseur
LDPBW 08

(top)

LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer

Eenheid: COMOPSNAV NPS (Evere)

Datum: 06 Jun 2023

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:		- Adjt H. CHOUBANE

- Kwartier Koningin Elisabeth: 	- Verontschuldigd

- Arbeidsgeneesheer:		- Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:		- Nihil.

- Eenheid:	         - CPC TABUREAU B.

Samenvatting van de rondgang:

De eenheid heeft veel interesse in het welzijnsbeleid. 
Het loopt nu minder daar er momenteel geen AsPrevs meer zijn binnen de eenheid.
Het luik brandpreventie en evacuatie (INP) is niet conform de regelgeving maar kan niet door de eenheid zelf volledig opgelost worden daar er zich meerdere eenheden in het zelfde gebouw bevinden en dat dit punt op niveau kwartier dient gecoordineert te worden.

Het verslag bestaat uit de volgende punten:

- Vragen van de eenheid.

- Vaststellingen gedaan tijdens de rondgang.

- Checklist betreffende de verschillende welzijns- en veiligheidsaspecten.

- Uitleg Brandpreventie, -bestrijding en procedures.

- Mededelingen van het kwartier.

- Vragen gesteld door de eenheid.

Kan het leiningwater in de kitchenette ook mee geanalyseerd worden bij de jaarlijkse wateranalyses.

Antwoord.

Dit waterpunt is mee opgenomen en zal vanaf dit jaar mee geanalyseerd worden.

De resultaten van de analyses zullen meegedeeld worden aan de eenheden van het kwartier en de verslagen zullen beschikbaar zijn op onze SharePoint.

- Vaststellingen gedaan tijdens de rondgang.

Er werden geen grote inbreuken vastgesteld tijdens de rondgang.

De signalisatie evacuatie en brandpreventie en -bestrijding in de gang dient nagezien en in orde gebracht te worden.

| 3. Checklist betreffende de verschillende welzijns- en veiligheidsaspecten. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid. |  |  |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | Geen vertegenwoordiging in het BOC. |
| 1.2 | Korpscommandant | OK | CPC TABUREAU Bernard. |
| 1.3 | StafOffr Preventie | NOK | Momenteel is er geen stafofficier preventive aangeduid. Er dient een AsPrev aangeduid en gevormd worden. |
| 1.4 | AsPrev | NOK | Momenteel zijn er geen AsPrev aangeduid. (vorming EP9300) Er dient minstens een AsPrev per eenheid in functie te zijn. |
| 1.5 | Coördinator Deparis | OK | Momenteel is er geen coördinator DEPARIS aangeduid. (vorming EP9302) Er dient minstens een coördinator DEPARIS per eenheid in functie te zijn. |
| 1.6 | Lokaal preventieplan (LPP) | NOK | Het lokaal preventieplan werd nog niet overgemaakt aan onze dienst. Iedere eenheid dient een Lokaal preventieplan op te maken. Zie ACWB-SPS-WRKPR-005, Het lokaal preventieplan (NL - FR) en ACWB-SPS-WRKPR-002, Opdrachten van de actoren van de preventie op lokaal vlak (NL – FR) De overgemaakte lokale preventieplannen zijn op onze SharePoint beschikbaar. |
| 1.7 | Trimestrieel verslag | NOK | De driemaandelijkse verslagen werden in 2023 niet overgemaakt aan de LDPBW 08. Er wordt gevraagd om de verslagen alsnog op te maken en deze over te maken aan de LDPBW 08. Deze verslagen dienen voorgelegd te worden aan het BOC 08 en zijn nodig voor de opmaak van het jaarverslag van de LDPBW 08. De template van de LDPBW 08 is verplicht te gebruiken en alle velden dienen ingevuld te worden. De verslagen dienen ten laatste de laatste dag van de maand volgend op een trimester aan onze dienst overgemaakt te worden. Zie ACWB-GID-WRKPR-003, Richtlijnen voor het opmaken van de het driemaandelijks verslag van een SLPPT (NL – FR). Template driemaandelijks verslag LDPBW 08. De overgemaakte driemaandelijkse verslagen zijn op onze SharePoint beschikbaar. |

| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Jaarverslag | OK | Het jaarverslag 2022 werd opgemaakt door de LDPBW 08 en overgemaakt aan alle leden van het BOC 08. Jaarverslag LDPBW 08 - 2022. Om het jaarverslag te kunnen invullen is het noodzakelijk dat de LDPBW 08 over alle nodige informatie beschikt. Hiervoor dienen de driemaandelijkse verslagen volledig ingevuld te worden door de eenheden en tijdig overgemaakt te worden aan de LDPBW 08. |
| 1.9 | Lijst AMT | NOK | De lijsten AMT (nominatieve en functionele) werden voor 2023 nog niet overgemaakt aan de cel AMT EVERE. Zie richtlijn DGHWB-GID-WRKPR-021, Het gezondheidstoezicht op de werknemers (NL – FR) Opmerking: De nominatieve en functionele lijsten dienen voor 1 Jan van het lopende jaar overgemaakt te worden aan de Cel AMT KKE. De templates kan u downloaden op de SharePoint van DG H&WB - IDPBW. |
| 1.10 | Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil | OK | Er is een onthaalbrochure voorhanden. Er dient een kopie van de onthaalbrochure overgemaakt te worden aan de LDPBW 08. |
| 1.11 | Lijst actoren preventie, welzijn en milieu | OK | De “Lijst actoren preventie, Welzijn en Milieu” werd in het verleden ingevuld maar niet up to date gehouden. De lijst dient dringend aangepast te worden. Voorlopig hebben we CPC TABUREAU Bernard de rechten toegekend om de lijst in te vullen, aanpassingen te doen en personen te schrappen. Als u ons nieuwe namen doorgeeft zullen wij de nodige rechten toekennen. Opmerking: Als er problemen zijn met de rechten kan je nieuwe rechten aanvragen bij de LDPBW 08. |
| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| 2.1 | Procedure INP Niveau kwartier | NOK | Er bestaat op niveau van het kwartier een verouderd INP (2013). Dit dossier is echter niet meer up to date en is grotendeels ook niet meer toepasbaar. Er werd in 2017 op onze dienst een nieuwe template (INP 2017-draft) opgemaakt maar dient nog volledig door het kwartier uitgeschreven te worden. Hiervoor dienen de nodige risicoanalyses, procedures en richtlijnen opgemaakt te worden. De brandprventiecoördinator Niv kwartier is 1Sgt SERRA Michael van het Bn HK Def Staf KKE. Hij is nu gestart met met het opmaken van een inventaris van de verschillende aspecten betreffende het INP. Opmerking: er dient een interventienoodplan te bestaan op niveau kwartier en een voor iedere blok. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | INP niveau blok | OK | Er bestaat geen apart een intern noodplan (Niv blok) en een apart branddossier Niv blok) zoals voorgeschreven in de codex Welzijn op het werk, Boek III, Titel 3. Dit dossier werd opgemaakt door DG MR Mgt. De brandpreventiecoördinator voor blok 1 is Dhr. Phan Van van DG MR Mgt. |
|  | Branddossier Niv blok | OK |  |
| 2.1 | Interventiedossier Niv blok | OK | Er is een interventiedossier voorhanden. Het interventiedossier bevat alle nodige Info voor de hulpdiensten en is het dossier dat men bij een brand overhandigt aan de brandweer en eventuele andere interventieploegen. Er dient steeds een interventiedossier voorhanden te zijn. Een voorbeeld van het interventiedossier kan u op onze SharePoint raadplegen. Voorbeeld interventiedossier Brandweer Brussel. Het interventiedossier voor blok 1 is beschikbaar via de SharePoint van DG MR DGMR Prevention (mil.intra). |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden van de eerste interventieploeg waren aangesteld maar de lijst wordt momenteel herzien. De leden van de 1ste interventieploeg dienen ingegeven te worden op de lijst “Actoren Preventie, Welzijn en Milieu” op onze SharePoint. Zie ook: ACWB-GID-WRKPR-031, Domestieke brandbestrijding: Niveau van de interventieploegen van de Kw en eenheden. |
| 2.3 | Vormingen | OK | Sommigen dienen nog een reciclage te doen. Via de volgende link kan u de leden van de interventieploeg inschrijvingen (CC V&C Peutie) voor de specifieke vorming. Domestic Fire Fighting (mil.intra). Zie ook DGHR-SPS-FMNSPC-003, Het vormingsconcept “Domestieke brandbestrijding en ACOT-GID-ICCSFF-DMTG-001, Inhoud van Joint ICCS Training in het domein domestieke brandpreventie en –bestrijding. De leden van de interventieploeg dienen ingegeven te worden op de lijst “Actoren Preventie, Welzijn en Milieu” op onze SharePoint. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | De evacuatieverantwoordelijken zijn aangeduid maar de lijst wordt momenteel herzien De evacuatieverantwoordelijken dienen ingegeven te worden op de lijst “Actoren Preventie, Welzijn en Milieu” op onze SharePoint. Er wordt wel op gewezen dat de evecuatieverantwoordelijken opgeleid dienen te worden en dus moeten weten waar alle uitgangen zijn en waar zich de risicovolle plaatsen zich bevinden. |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | NOK | Wegens de grote afwezigheid van het personeel (verplicht thuiswerk door coronamaatregelen) werd sinds het uitbreken van de coronapandemie geen evacuatieoefening meer georganiseerd. Deze dienen, indien geen verstrenging van de maatregelen, dit jaar terug georganiseerd en uitgevoerd te worden. Opmerking: Ieder gebouw binnen het kwartier moet minstens jaarlijks een evacuatieoefening doen. Men is bezig om een Oef te plannen voor 2023. Er dient van de Oef een verslag opgemaakt te worden en overgemaakt te worden aan de LDPBW en de brandprevntiecoördinator Niv kwartier. |
| 2.5 | Verzamelpunten | OK | De verzamelpunten zijn voorzien en gekend door het personeel. Het grondplan van de verzamelplaatsen binnen het KKE is beschikbaar op onze SharePoint. |
| 2.6 | Signalisatie | NOK | - De signalisatie betreffende de evacuatie is in de gangen van van COMOPSNAV zijn niet altijd voorhanden en/of onvoldoende en niet conform. Voor de signalisatie dient een werkaanvraag ingediend te worden voor het bestellen en plaatsen van alle signalisatiemiddelen De pictogrammen betreffende de evacuatie dienen fotoluminescent te zijn daar er in de gangen geen natuurlijke verlichting is. De procedure voor het plaatsen van pictogrammen is beschreven op de SharePoint van de MatBeh (DG MR C&I I-S-A). Deze dient te gebeuren via een WO aan het 1ste Ech Infra.). |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | De voorziene brandbestrijdingsmiddelen zijn voorhanden. |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | De nooduitgangen en evacuatiewegen zijn vrij van obstakels. De ontbrekende signalisatie dient geplaatst te worden en de niet conforme vervangen. Opmerking: Alle vluchtwegen dienen altijd vrij van obstakels te zijn zodat iedereen bij een calamiteit het gebouw veilig kan verlaten. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele-/draagbare brandbestrijdingsmiddelen | NOK | De driemaandelijkse controles worden niet uitgevoerd. De driemaandelijkse controles zijn visuele controles die door een aangeduid persoon dienen te worden uitgevoerd. De verslagen van deze controles dienen: - aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden, - aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden, - overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier, Templates van deze controleverslagen kan u op onze SharePoint terugvinden. Zie Bijl A voor meer uitleg. |
|  | Jaarlijkse controle mobiele-/draagbare brandbestrijdingsmiddelen | OK | De jaarlijkse controles worden uitgevoerd via een contract en vallen onder de verantwoordelijkheid van de KwComd. De eenheden dienen echter toegang te hebben tot de verslagen van de uitgevoerde controles. De verslagen van deze controles dienen - Ter beschikking te zijn van de eenheidscommandanten. - aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden, - aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden, - overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier, |
|  | Nood- en veiligheidsverlichting | OK | Er dient nagegaan te worden of er voldoende veiligheids-/noodverlichting aanwezig is. Er zijn veel defecte lampen. Om de tekorten op te vangen wordt nog steeds geadviseerd om de zelfklevende fotoluminescente pijlen te voorzien. Deze dienen boven de plinten geplaatst te worden. Er dienen workorders opgemaakt te worden om alle veiligheidsverlichting in orde te zetten. |
|  | Jaarlijkse controle nood- en veiligheidsverlichting | NOK | Deze controles worden momenteel niet periodiek uitgevoerd. Fabrikanten verwijzen voor het onderhoud en nazicht naar de normen NBN EN 50172, Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen en de norm NBN C 71-100, Veiligheidsverlichting. Dit betekent dat men de controles volgens deze normen dient uit te voeren en te registreren in een onderhoudsboek. Deze controles worden niet via een contract uitgevoerd en dienen dus door de eenheid of kwartier uitgevoerd te worden. Omerking: deze dienen minstens door een bevoegd persoon gecontroleerd te worden. Er dient op Niv van het kwartier een plan van aanpak opgemaakt te worden en na te gaan wie deze controles dient uit te voeren. Er dient nagegaan te worden of de voorziene verlichting voldoende is. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle muurhaspels en –hydranten. | NOK | De driemaandelijkse controles worden niet uitgevoerd. De driemaandelijkse controles zijn visuele controles die door een aangeduid persoon worden uitgevoerd. De verslagen van deze controles dienen: - aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden, - aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden, - overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier, Templates van deze controleverslagen kan u op onze SharePoint en in de Bijl A terugvinden. Zie Bijl A voor meer uitleg. |
|  | jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | Deze controles worden momenteel niet uitgevoerd opgemaakt. Deze controles dienen uitgevoerd te worden door een competent persoon. Dit is een persoon die aangeduid wordt door de korpscommandant en die over de nodige competenties beschikt. De verslagen van deze controles dienen: - aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden, - aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden, - overgemaakt te worden aan de brandpreventiecoördinator van de blok en het kwartier, Templates van deze controleverslagen kan u op onze SharePoint terugvinden (Zie Bijl A). Zie Bijl A voor meer uitleg. Een mogelijkheid is om een WO op te maken zodat het 1ste of 2de Ech de controles kunnen uitvoeren. |
| 2.9 | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen | OK | Deze controles worden via een contract uitgevoerd. Het Bn Hk Def Staf KKE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles. Iedere eenheid dient te beschikken of toegang te hebben tot de controleverslagen. De verslagen van deze controles dienen aan het brandpreventiedossierdossier toegevoegd te worden |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien | NOK | Er geen brandpreventiecoördinator Niv eenheid in plaats gesteld. Er dient een brandpreventiecoördinator in plaats gesteld te worden. Zie richtlijn: ACWPR-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de volgens de richtlijn voorziene taken uit. | NOK | Daar er geen brandpreventiecoördinator in plaats is gesteld werd dit punt niet nagegaan. Sommige taken worden wel uitgevoerd door andere leden van de HL. |
| 2.12 | Is er een brandpreventiecoördinator Niv blok voorzien. | OK | Er is momenteel een brandpreventiecoördinator voorzien. Dit is de Heer Phan Van van DGMR Mgt. |
| 2.13 | RA brand | NOK | Momenteel zijn binnen het kwartier de 2 volgende RA opgemaakt; RA Brand Blok 1 van 2013. Complianceanalyse brand KB 2014 – Blok 1. - Zoals ieder jaar wordt aan de eenheden geadviseerd om deze op te maken. Deze RA zijn wettelijk verplicht en dienen dus (per blok en op Niv Kw) opgemaakt te worden. Voor meer uitleg, zie Zie Bijl A en de richlijnen: - ACWPR-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding. (NL – FR) - ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (NL – FR) - Alle brandpreventiecoördinatoren Niv blok van het Kw dienen dit jaar samen met de brandpreventie-coördinatoeren van de eenheid een nieuwe RA (Compliance analyse Codex welzijn op het werk, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de werkplaatsen) op te maken. Een template van de analyse (CODEX en ARAB Art 52) kan u terugvinden op onze SharePoint. |

| 3. | Eerste zorgen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend. Er wordt momenteel door de LDPBW een nieuwe risicoanalyse betreffende de eerste zorgen in het kwartier opgemaakt. |
| 3.2 | Hulpverleners | OK | De eerste hulpbieders zijn aangeduid. Voor opleidingen via OFO 2022 zie Nota: Bedrijfshulpverleners – vorming OFO – Sessies 2022 Link voor inschrijvingen: http://units.mil.intra/sites/DGHR/c |
| 3.3 | Middelen | OK | De voorziene verbanddozen waren aanwezig en maar van een verbanddoos waren er van verschillende producten de Exp datum overschreden. |
| 3.4 | Register eerste zorgen | NOK | Er is geen register eerste zorgen beschikbaar. Men dient te beschikken over een register eerste zorgen waarin alle eerste zorgen worden geregistreerd. Dit zowel voor ongevallen als voor medische incidenten die zich voordoen op de arbeidsvloer. Zie CODEX, Boek I, Titel 5- Eerste hulp, Hoofdstuk II - Uitrusting organisatie, Art I5-6-§3 |
| 4. | Ongevallen en incidenten |  |  |
| 4.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend. |
| 4.2 | Melding | OK | Er dient op gelet te worden dat alle ongevallen gemeld worden met alle nodige informatie die nodig is om het ongeval te kunnen onderzoeken. (Waar, wanneer, hoe kon dit gebeuren, externe factoren enz..) Demelding kan gebeuren via het formulier “Meldingsformulier van een ongeval” dat beschikbaar is op onze SharePoint. |
| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) |  |  |
| 5.1 | Inventaris werkposten | OK | Er zijn 4 werkposten binnen DG HR - Beelsschermwerk - Chauffeur lichte Vtg. - Magazijnier S4 - Magazijnier archieven |

| 5.2 | Werkpostfiches | NOK | De werkpostfiches konden niet voorgelegd worden. Deze dienen opgesteld te worden. ACWB-GID-WRKPR-006, Richtlijnen voor het opstellen van werkpostfiches |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Functiefiches | NOK | De functiefiches dienen nog opgesteld te worden. Opmerking: De nieuw opgemaakte functiefiches dienen door alle voorziene actoren getekend te worden. |
| 5.4 | Risicoanalyses. | OK | De (generieke) risicoanalyses (beeldschermwerk en Chauff lichte Vtg) staan op de SharePoint van de LDPBW 08. Er dient nagegaan te worden of voor alle werkposte een RA werd opgemaakt. |
| 5.5 | Deparis (SOBANE) | NOK | Er zijn geen verslagen van een DEPARIS voorhanden. |
| 6. | Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |  |  |
| 6.1 | Inventaris PBM | NVT |  |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | NVT | DGMR-GID-FCCOM-SEPP-005-E0002-R000, Beheer van PBM en werkkledij. |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | NVT |  |
| 6.4 | Indienststellingen AM | NVT | DGMR-SPS-PRPER-PMRW-002: Richtlijn met betrekking tot de procedure van de drie groene lichten van toepassing bij de aankoop en indienststelling van bepaalde arbeidsmiddelen. |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | OK | Keuringen betreffende infragebonden installaties door externe diensten worden via het Bn HK Def Staf KKE, TSS Infra beheerd (HS- en LS-installaties, liften, branddetectie- en alarmsystemen, stookinstallaties, enz…). De verslagen hiervan dienen ter beschikking te zijn van de eenheden. Ook dienen deze verslagen (de meest recente) aan het brandpreventiedossier van de blok toegevoegd te worden. |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | NVT | - DGMR-SPS-PRPER-PRMW-002: Veiligheidswaarborgen voor het gebruik van arbeidsmiddelen bij Defensie. - DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001: Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen. |
| 6.8 | Vorming personeel | NVT |  |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |

| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Inventaris | NVT | De eenheid beschikt over geen producten met gevaarlijke eigenschappen. Er is een template “Inventarisatielijst PMGE” op onze SharePoint beschikbaar. |
| 7.2 | Stockage | NVT | Opemrking: Men mag geen grote stocks aanleggen van alcoholhoudende producten die gebruikt worden tegen de bestrijding van het coronavirus. Enkel da dagelijkse behoefte mag aanwezig zijn. |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT | De veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte, alcoholhoudende producten dienen aanwezig te zijn. |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT | Indien men gevaarlijke producten in stock heeft en/of gebruikt moeten er V.I.K. opgemaakt worden. U kan voorbeelden van V.I.K. op onze SharePoint raadplegen. Deze zijn wel verouderd maar kunnen als template gebruikt worden. Let op, om een juiste V.I.K. op te stellen is het noodzakelijk dat men over de juiste en meest recente veiligheidsinformatiebladen beschikt. |
| 8. | Arbeidsplaatsen |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK | Geen opmerkingen. |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK | Geen opmerkingen. |
| 8.3 | Verlichting | OK | Geen opmerkingen. |
| 8.4 | Verluchting | OK | Geen opmerkingen. |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK | De keuringsverslagen dienen ter beschikking van de eenheid te zijn. |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK | Er dient een werkaanvraag opgemaakt te worden voor de losgekomen tegels. |
| 8.7 | Geluid | OK | Geen specifieke opmerkingen. |
| 8.8 | Asbest | OK | De jaarlijkse controles worden uitgevoerd door het 1Ste Ech Infra |
| 8.9 | Ioniserende stralingen | NVT |  |
| 8.10 | Ergonomie | OK | Geen specifieke opmerkingen. |
| 9. | Rechten Sites en Aps |  |  |
| 9.1 | Rechten Safety@Work |  |  |
|  | Korpscommandant | NVT |  |
|  | StafOffr Preventie (LPP) | NVT |  |
|  | AsPrev | OK |  |
| 9.2 | Lijst Actoren SharePoint | NOK | Er dient een verantwoordelijke doorgegeven te worden zodat we de rechten kunnen toepassen. Opmerking: Het up to date houden van de lijst is eenverantwoordelijkheid van de eenheid. |
| 9.3 | DOCCOM | OK | Er werden rechten toegekend voor CPC TABUREAU Bernard. |
|  | Newsletter DOCCOM | OK | Er werden rechten toegekend voor CPC TABUREAU Bernard. Er werd een testmail verstuurd. |
| 10. | Milieu |  |  |
|  | NVT |  |  |
| Legende: OK = in orde OK = in orde maar er zijn bijkomende opmerkingen of is nog lopende. NOK = niet in orde NVT = niet van toepassing |  |  |  |

- Uitleg betreffende “Brandpreventie-, bestrijding & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).

  - INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR):

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan (INP)

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

Opmerking: Het INP mag niet alleen rekening houden met het KB brand, het dient met alle mogelijke incidenten rekening te houden en dit zowel met betrekking op Safety als Security.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.

Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon.

De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.

De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

Opmerking: In de codex Welzijn op het werk staat geschreven dat het onderhoud en de controles dienen te gebeuren volgens de instructies van de fabrikant, leverancier of installateur. Deze verwijzen allen naar normen zoals o.a. NBN EN 50172, Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen en de norm NBN C 71-100, de S21-050 en S21-100, enz.. Hoewel een norm geen wet is dient men deze als een wet te beschouwen indien deze vermeld wordt in een wet of ernaar verwezen wordt door o.a. fabrikanten, leveranciers of installateurs.

  - De risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)

Om een juiste risicoanalyse te maken volgens de CODEX, Boek III, Titel 3 dient men minstens volgende punten te analyseren;

  - De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

  - De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

  - De aard van de activiteiten;

  - De grootte van de onderneming of inrichting;

  - Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

  - De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

  - De ligging en de bestemming van de lokalen;

  - De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

- De RA dient:

  - regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s;

  - aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden.

- Zie ook:

  - A.R.A.B. Art 52

  - ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (  )

  - Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestriojding.

- Mededeling van het kwartier.

Vanwege de vele elektrische storingen in het kwartier heeft de kwartiercommand ons gevraagd om volgende mededeling op te nemen in het verslag van de jaarlijkse rondgangen.

Onderwerp : Gebruik van niet-organieke elektrische toestellen

Ref : DGMR-SPS-DSINFR-ISTX-001

Op dit moment komen er veel klachten binnen over elektrische storingen binnen het Kw.

De TSS Infra – 2deEch constateerde verschillende tekortkomingen:

1. gebruik van veel stekkerdozen

2. wasmachine op 30mA circuit

3. persoonlijke elektrische apparaten die zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt

4. …

Veel circuits raken hierdoor overbelast met het risico op schade en/of brand.

De risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het gebruik van niet-organieke elektrische apparaten zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

U wordt daarom onmiddellijk gevraagd:

- Om elk niet-organiek elektrisch apparaat met een vermogen <1600W waarvoor u nog geen toestemming heeft gekregen te ontkoppelen en de situatie te regulariseren:

https://units.mil.intra/sites/Evere/usefull_documents/Non%20organiek%20elektrisch%20toestel%20vermogen%20onder%201600W.docx

2.    Om elk elektrisch apparaat met een vermogen > 1600W mee naar huis te nemen.

3.    Dien voor elk elektrisch voertuig een concessieaanvraag in:

https://units.mil.intra/sites/Evere/usefull_documents/Opladen%20Elektrisch%20voertuig.docx

4.   Geen meerdere  stekkerdozen in serie: vraag een aanpassing van uw kantoor aan via uw POC Infra.

5.   Airco en verwarming zijn niet toegestaan. De distributie, indien nodig, van organieke middelen
      wordt verzorgd door Mag Infra.

Contactpunt KKE: Majoor Verdebout J-Mi Ext 17528 - +BNHKDEFSTKKE-INFO-FAC-MGT-KKE-QRE.

Bij Werkplekbezoeken zal dit een extra aandachtspunt zijn.

Referenties (top)

- CODEX Welzijn op het werk 2017 versie 2020. CODEX Bien-être au travail 2017 version 2020

ACWB-APG-WRKPR-001: Beleid van Defensie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

ACWB-SPS-WRKPR-002: Opdrachten van de actoren van de preventie op het plaatselijk niveau.

ACWB-SPS-WRKPR-001: Domestieke brandbestrijding.

DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001: Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen.

DGMR-SPS-PRPER-PRMW-002: Veiligheidswaarborgen voor het gebruik van arbeidsmiddelen bij Defensie.

DGMR-SPS-PRPER-PMRW-002: Richtlijn met betrekking tot de procedure van de drie groene lichten van toepassing bij de aankoop en indienststelling van bepaalde arbeidsmiddelen.

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Vz BOC 08 |
|  | COMOPSNAV NPS |
|  | CPC TABUREAU Bernard |
| Info | Srt BOC 08 |
|  | AsPrev (NVT) |
|  | StafOffr (NVT) |
|  | Cel AMT Evere |