| DG H&WB – LDPBW 8 |  |  | INTERN GEBRUIK 24-00007218 2024-01-12 158 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1SgtMaj CHOUBANE Housene Housene.Choubane@mil.be |  |  |
|  | HALLOUZI Abdelouahad Abdelouahad.hallouzi@mil.be |  |  |
| Bestemmelingen : Zie Bijl Z. |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang van de arbeidsplaatsen 2024: KAB CHOD |  |  |  |
| Referenties : zie Bijl Y |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang van de arbeidsplaatsen 2024: KAB CHOD |  |  |  |

Gelieve in Bijl A het verslag van de jaarlijkse rondgang op 20 Nov 2023 van de arbeidsplaatsen bij KAB CHOD te willen vinden.

Het verslag zal op DOCCOM (overlegplatform voor de syndicale afgevaardigden en het basisoverlegcomite) en de SharePoint van de LDPBW 08 geplaatst worden.

- Het verslag kan op deze platformen geraadpleegd en/of gedownload worden.

Gelieve deze nota ter Info aan de AsPrev’s en de Offr Preventie Welzijn over te maken.

Lijst met bijlagen :

| Verslag jaarlijkse rondgang KAB CHOD. |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

CHOUBANE H.
 	Adjt
 	Preventieadviseur
 	Lokale dienst voor preventie en bescherming op het werk 08

LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer

Eenheid: KAB CHOD

Datum: 20/11/2023

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:		- Kandidaat preventieadviseur Niv II Hallouzi Abdel / Adj Choubane

- Kwartier Koningin Elisabeth: 	- verontschuldigd

- Arbeidsgeneesheer:		- verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:		-verontschuldigd

- Eenheid:		- Majoor Delalou  D.

- Adjt Goris C.

Samenvatting van de rondgang:

De eenheid werkt goed mee aan het preventiebeleid en vindt de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers belangrijk.

Het verslag bestaat uit de volgende punten:

- Vragen van de eenheid.

- Vaststellingen gedaan tijdens de rondgang.

- Checklist betreffende de verschillende welzijns- en veiligheidsaspecten.

- Uitleg Brandpreventie, -bestrijding en procedures.

- Mededelingen van het kwartier.

- Vragen gesteld door de eenheid.

      - Hoe geraken we aan gele vestjes voor in de gang te kunnen plaatsen om te gebruiken voor een evacuatie?

Antwoord: Om ervoor te zorgen dat iedere eenheid verschillende kleuren gebruikt adviseren wij dat door het kwartier dient bepaald te worden welke kleuren voor welke functies dienen gebruikt te worden. Mogelijke functies en kleuren zijn:

      - Eerste hulpbieder (groen met eventueel tekst).

      - Evacuatie verantwoordelijke (geel met tekst EVAC)

      - Hoofdevacuatieverantwoordelijk (paars met eventueel tekst)

      - 1ste interventieploeg (rood met tekst fire – brandwerend materiaal)

Na het bepalen van de kleuren en de tekst dient men op niveau van het kwartier (met samenwerking eenheden) een globale behoefte op te stellen. Als men over een behoefte beschikt kan men met de materiaalbeheerder (DG MR Sys S/E/P) contact opnemen om de hesjes aan te kopen en deze, indien mogelijk, te laten voorzien van de nodige tekst.

Momenteel is er op Niv van het kwartier hiervoor niet veel gebeurd en is er dus nog steeds geen behoefte opgesteld.

De eenheid kan wel eventueel via het contract persoonlijke beschermingsmiddelen fluo hesjes bestellen, maar dan wel zonder tekst.

De gele hesjes met de tekst “EVAC” die nu nog bij veel eenheden nog beschikbaar zijn warden in 2013 met medewerking van de LDPBW 08 aangekocht. Door het personeelstekort en het vele werk is het echter niet meer mogelijk dat wij hier de lead in nemen.

- Vaststellingen gedaan tijdens de rondgang.

Er zijn geen ernstige inbreuken vastgesteld op de eenheid. De volgende punten dienen aangepast of verbeterd te worden:

- Evacuatieplannen opmaken en ophangen in de gangen

- Signalisatie dient nagekeken te worden en ontbrekende pictogrammen dienen aangebracht te worden.

- Brandhaspel is versperd (deze dient asap vrijgemaakt te worden)

- Er ontbreekt 1 brandblusser in de gang.

| 3. Checklist betreffende de verschillende welzijns- en veiligheidsaspecten. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid |  |  |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | Kab Chod is een eenheid met preventiestructuur maar zonder vertegenwoordiger in het BOC |
| 1.2 | Korpscommandant | OK | Kol RYCKEBOSCH Rudi |
| 1.3 | StafOffr Preventie | OK | Majoor Delalou |
| 1.4 | AsPrev | OK | 1SM Mazy Mehdi |
| 1.5 | Coördinator Deparis | NOK | Deze dient nog aangesteld te worden |
| 1.6 | Lokaal preventieplan (LPP) | NOK | Er dient voor gezorgd te worden dat er voor 2024/2025 een lokaal preventieplan wordt opgesteld. Er zal van zodra het globaal preventieplan en de jaaractieplannen uitgebracht zijn door onze dienst een briefing gegeven worden. |
| 1.7 | Trimestrieel verslag | NOK | De driemaandelijkse verslagen van het 2 de & 3 de werden niet opgemaakt Deze verslagen dienen nog opgemaakt te worden en NLT eind januari 24 aan onze dienst overgemaakt te worden. |
| 1.8 | Jaarverslag | OK | Het jaarverslag is opgemaakt geweest door LDPBW 08 en is beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08. |
| 1.9 | Lijst AMT | OK | Lijst is overgemaakt aan AMT |
| 1.10 | Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil | OK | Deze is voorzien door de eenheid |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Lijst actoren preventie, welzijn en milieu | OK | De lijst is aangevuld en up to date |
| 2.1 | Procedure INP Niveau kwartier | NOK | Er bestaat op niveau van het kwartier een verouderd INP (2013). Dit dossier is echter niet meer up to date en is grotendeels ook niet meer toepasbaar. Er werd in 2017 op onze dienst een nieuwe template (INP 2017-draft) opgemaakt maar dient nog volledig door het kwartier uitgeschreven te worden. Hiervoor dienen de nodige risicoanalyses opgemaakt te worden. Opmerking: er dient een interventienoodplan te bestaan op niveau kwartier en een voor iedere blok. Momenteel is 1SGT SERRA Michel de brandpreventiecoördinator van het kwartier. |
| 2.1 | INP-niveau blok | OK | Dit dossier is in opmaak op Niv Blok (DG MR Mgt) |
|  | Branddossier Niv blok | OK |  |
| 2.1 | Interventiedossier Niv blok | OK | Dit dossier is in opmaak op Niv Blok (DG MR Mgt) |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden zijn gekend en aangeduid |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | Deze procedure is in opmaak op Niv Blok, deze worden asap aangeduid. |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | NOK | De laatste jaren was er geen evacuatieoefening vanwege corona. De geplande evacuatieoefening najaar 2023 is om bepaalde redenen niet doorgegaan. |
| 2.5 | Verzamelpunten | OK | Verzamelpunten zijn aangeduid en gekend door het personeel. |
| 2.6 | Signalisatie | OK | De signalisatiemiddelen zijn voorzien, op sommige locaties zijn deze niet up to date, deze dienen asap gecontroleerd te worden en ontbrekende of beschadigde pictogrammen dienen geplaatst/vervangen te worden. |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | Het voorziene brandbestrijdingsmateriaal is aanwezig. Er bestaat geen inventaris van de blusmiddelen. Deze dient asap opgemaakt te worden |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | De nooduitgangen en evacuatiewegen zijn gekend. De nooduitgangen dienen vrij van obstakels te zijn. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele-/draagbare brandbestrijdingsmiddelen | NOK | De driemaandelijkse visuele controles worden niet uitgevoerd en de verslagen werden niet opgemaakt. Er zijn templates van controleverslagen (mobiele en draagbare blusmiddelen) ter beschikking op onze SharePoint. Een kopie van de laatste controleverslagen dient aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden. De driemaandelijkse controle is een visuele controle en wordt uitgevoerd door een aangeduid persoon. |
|  | Jaarlijkse controle mobiele-/draagbare brandbestrijdingsmiddelen | OK | De jaarlijkse controles worden uitgevoerd via een contract De verslagen van deze controles dienen aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden. De verslagen dienen ter beschikking te zijn van de eenheid. |
|  | Nood- en veiligheidsverlichting | OK | De veiligheidsverlichting is voorzien. |
|  | Jaarlijkse controle nood- en veiligheidsverlichting | NOK | Er dient periodiek een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting. Hier bestaat momenteel geen template voor. Daar er momenteel geen instructies bestaan binnen het kwartier dient de eenheid er zelf voor te zorgen dat deze volgens de instructies van de fabrikant/installateur worden uitgevoerd. De verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden. Zie volgende link: http://www.excellum.eu/uploadedFiles/Downloadable_documentation/documentatie/brochures_ETAP_noodverlichting/Maintenance%20whitepaper_NL.pdf |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle muurhaspels en –hydranten. | NOK | Er kan niet aangetoond worden dat de driemaandelijkse en de jaarlijkse controles van muurhaspels en –hydranten worden uitgevoerd. Een kopie van de laatste controleverslagen dient aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden. De templates van een controleverslag is ter beschikking op onze SharePoint. De driemaandelijkse controle is een visuele controle en wordt uitgevoerd door een aangeduid persoon. |
|  | Jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | Er kan niet aangetoond worden dat de jaarlijkse controles van muurhaspels en –hydranten worden uitgevoerd. Een kopie van de laatste controleverslagen dient aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden. Er is een template van een controleverslag ter beschikking op onze SharePoint. De jaarlijkse controle dient uitgevoerd te worden door een competent persoon. |
| 2.9 | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen | OK | Volgens contract. De verslagen dienen ter beschikking te zijn van de eenheden. |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien | NOK | Op termijn zal deze aangeduid worden. |

| 2. | Brandpreventie, evacuatie en Intern noodplan (INP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de volgens de richtlijn voorziene taken uit. | NOK | Dit werd niet geëvalueerd doordat deze recent is aangeduid. De taken van de brandpreventiecoördinator worden beschreven in de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding De brandpreventiecoördinator is een gekwalificeerde cumulfunctie op de OT van de eenheid. Deze functie wordt ingevuld door een officier of een burger van equivalent niveau. De brandpreventiecoördinator voor het kwartier is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende brandpreventiecoördinatoren van het kwartier (Niv Blok en Kw). - De brandpreventiecoördinator werkt als raadgever van de Korpscommandant en stelt de lokale instructies op voor wat betreft de dagdagelijkse organisatie van de domestieke brandbestrijdingsdienst; - hij werkt mee aan de uitvoering van de brandrisicoanalyse; - hij organiseert de interventieploegen (Niv 1 en Niv 2 indien het Kw erover beschikt); - hij houdt het brandpreventiedossier en de daarmee verbonden interventieplannen bij; |
| 2.12 | Is er een brandpreventiecoördinator Niv blok voorzien. | OK | Er is een brandpreventiecoördinator aangeduid. Dit is Dhr. PHAN VAN |
| 2.13 | RA brand | NOK | - Er is een risicoanalyse aanwezig maar deze is verouderd (2013 en 2017) en dient aangepast te worden. |

| 3. | Eerste zorgen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend. Er bestaat een risicoanalyse, maar is verouderd (2010). Er dient op niveau kwartier een nieuwe RA opgemaakt te worden. Erv werd een nieuwe risicoanalyse opgemaakt. Deze werd voor advies overgemaakt aan de leden van het BOC, COMOPSMED en de preventieadviseurs-arbeidsartsen |
| 3.2 | Hulpverleners | OK | De hulpverleners zijn aangeduid en er hangen affiches uit. Deze dienen ingegeven te worden op onze SharePoint (Lijst Actoren Preventie, Welzijn & Milieu) |
| 3.3 | Middelen | OK | De middelen zijn voorzien en goed voor gebruik. (Er ontbreekt 1 verbanddoos in de gemeenschappelijke gang). In de nieuwe analyse werd geadviseerd om een verbanddoos te voorzien aan de liften in de vleuls A en B |
| 3.4 | Register eerste zorgen | NOK | Er is geen register beschikbaar. Er dient een register opgemaakt te worden. Zie Codex welzijn op het werk. |
| 4. | Ongevallen en incidenten |  |  |
| 4.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend |
| 4.2 | Melding | OK | De meldingen gebeuren zoals voorzien. Er wordt aangeraden om het formulier “Melding van een ongeval”, beschikbaar op onze SharePoint, te gebruiken om een aangifte te doen. Er wordt ook gevraagd om het formulier volledig in te vullen en het incident duidelijk te beschrijven. - Meldingsformulier voor medisch incident - meldingsformulier voor een ongeval. |

| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Inventaris werkposten | OK | Er bestaat een lijst van de bestaande werkposten |
| 5.2 | Werkpostfiches | OK | De werkpostfiches zijn opgesteld |
| 5.3 | Functiefiches | OK | De functiefiches werden opgemaakt maar maar moeten nog geviseerd worden door de preventieadviseur van de LDPBW 08 en de preventieadviseur-arbeidsarts. |
| 5.4 | Risicoanalyses | OK | Voor de meest voorkomende functies, zoals beeldschermwerk, Phef, Chauff, bestaan er generieke risicoanalyses. Bestaande risicoanalyses kunnen geraadpleegd en gedownload worden op onze SharePoint of op de SharePoint van de IDPBW |
| 5.5 | Deparis (SOBANE) | NOK | Niet aangeduid en geen ingepland |
| 6. | Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |  |  |
| 6.1 | Inventaris PBM | NVT |  |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | NVT |  |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | NVT |  |
| 6.4 | Indienststellingen AM | NVT |  |

| 6. | Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | OK | De keuringen (HS en LS installaties, stookinstallatie, liften enz.. Worden onder verantwoordelijkheid van het kwartier uitgevoerd. Momenteel is het niet mogelijk, daar de keuringsverslagen niet worden verdeeld, dat de eenheid deze opneemt in zijn verslag of in het brandpreventiedossier. Er werd aan het kwartier gevraagd om de situatie van de keuringen toe te voegen aan het driemaandelijks verslag van het Bn HK of deze over te maken aan onze dienst zodoende wij deze via ons verslag kunnen voorleggen. De keuringsverslagen dienen in het brandpreventiedossier van de blok te zitten en dienen beschikbaar te zijn voor de eenheid. |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | NOK | Er worden geen controles uitgevoerd van de ladders en arbeidsmiddelen die gecontroleerd dienen te worden door de interne dienst Technische controle (IDTC). (De inspecteur gevaarlijke tuigen) Opmerking: vanaf 2021 zal Adjt CLARIN geen inspecties meer uitvoeren van de arbeidsmiddelen. De eenheden dienen zelf een bevoegd persoon aan te duiden om deze inspecties te doen. Zie nota Nr 20-50138175, Reglementaire inspecties van arbeidsmiddelen. De LDPBW zal dit voorleggen aan de kwartiercommandant en vragen of er voor het kwartier een paar personen kunnen gevormd worden om deze controles uit te voeren. De verslagen van de reeds uitgevoerde controles, door Adjt CLARIN, kan men terugvinden op de SharePoint van TEB. Zie ook richtlijn: DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 – reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen. |
| 6.8 | Vorming personeel | OK |  |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |

| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Inventaris algemeen | NVT |  |
| 7.2 | Inventaris carcinogene producten | NVT |  |
| 7.3 | Stockage | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.5 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK |  |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK |  |
| 8.3 | Verlichting | OK |  |
| 8.4 | Verluchting | OK |  |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK |  |

| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | Geluid | OK |  |
| 8.8 | Asbest | OK |  |
| 8.9 | Ioniserende stralingen | OK |  |
| 8.10 | Ergonomie | OK |  |
| 9. | Rechten Sites en Aps |  |  |
| 9.1 | Rechten Safety@Work |  |  |
|  | Korpscommandant | OK | Majoor Delalou |
|  | StafOffr Preventie (LPP) | NVT |  |
|  | AsPrev | OK | 1SM Mazdy Mehdi |
| 9.2 | Lijst Actoren SharePoint | OK |  |
| 9.3 | DOCCOM | OK |  |
|  | Newsletter DOCCOM | OK |  |
| 10. | Milieu |  |  |
|  |  | NVT |  |
| Legende: OK = in orde OK = in orde maar er zijn bijkomende opmerkingen of is nog lopende. NOK = niet in orde NVT = niet van toepassing |  |  |  |

- Uitleg betreffende “Brandpreventie-, bestrijding & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).

  - INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR):

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan (INP)

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

Opmerking: Het INP mag niet alleen rekening houden met het KB-brand, het dient met alle mogelijke incidenten rekening te houden en dit zowel met betrekking op Safety als Security.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.

Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon.

De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.

De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

Opmerking: In de codex Welzijn op het werk staat geschreven dat het onderhoud en de controles dienen te gebeuren volgens de instructies van de fabrikant, leverancier of installateur. Deze verwijzen allen naar normen zoals o.a. NBN EN 50172, Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen en de norm NBN C 71-100, de S21-050 en S21-100, enz. Hoewel een norm geen wet is dient men deze als een wet te beschouwen indien deze vermeld wordt in een wet of ernaar verwezen wordt door o.a. fabrikanten, leveranciers of installateurs.

  - De risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)

Om een juiste risicoanalyse te maken volgens de CODEX, Boek III, Titel 3 dient men minstens volgende punten te analyseren;

  - De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

  - De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

  - De aard van de activiteiten;

  - De grootte van de onderneming of inrichting;

  - Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

  - De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

  - De ligging en de bestemming van de lokalen;

  - De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

- De RA dient:

  - Regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s;

  - Aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden.

- Zie ook:

  - A.R.A.B. Art 52

  - ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (  )

  - Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestriojding.

- Mededeling van het kwartier.

Vanwege de vele elektrische storingen in het kwartier heeft de kwartiercommand ons gevraagd om volgende mededeling op te nemen in het verslag van de jaarlijkse rondgangen.

Onderwerp: Gebruik van niet-organieke elektrische toestellen

Ref: DGMR-SPS-DSINFR-ISTX-001

Op dit moment komen er veel klachten binnen over elektrische storingen binnen het Kw.

De TSS Infra – 2deEch constateerde verschillende tekortkomingen:

1. gebruik van veel stekkerdozen

2. wasmachine op 30mA circuit

3. persoonlijke elektrische apparaten die zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt

4. …

Veel circuits raken hierdoor overbelast met het risico op schade en/of brand.

De risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het gebruik van niet-organieke elektrische apparaten zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

U wordt daarom onmiddellijk gevraagd:

- Om elk niet-organiek elektrisch apparaat met een vermogen <1600W waarvoor u nog geen toestemming heeft gekregen te ontkoppelen en de situatie te regulariseren:

https://units.mil.intra/sites/Evere/usefull_documents/Non%20organiek%20elektrisch%20toestel%20vermogen%20onder%201600W.docx

2.    Om elk elektrisch apparaat met een vermogen > 1600W mee naar huis te nemen.

3.    Dien voor elk elektrisch voertuig een concessieaanvraag in:

https://units.mil.intra/sites/Evere/usefull_documents/Opladen%20Elektrisch%20voertuig.docx

4.   Geen meerdere stekkerdozen in serie: vraag een aanpassing van uw kantoor aan via uw POC Infra.

5.   Airco en verwarming zijn niet toegestaan. De distributie, indien nodig, van organieke middelen
      wordt verzorgd door Mag Infra.

Contactpunt KKE: Majoor Verdebout J-Mi Ext 17528 - +BNHKDEFSTKKE-INFO-FAC-MGT-KKE-QRE.

Bij Werkplekbezoeken zal dit een extra aandachtspunt zijn.

Referenties (top)

- CODEX Welzijn op het werk 2017 versie 2020. CODEX Bien-être au travail 2017 version 2020

ACWB-APG-WRKPR-001: Beleid van Defensie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

ACWB-SPS-WRKPR-002: Opdrachten van de actoren van de preventie op het plaatselijk niveau.

ACWB-SPS-WRKPR-001: Domestieke brandbestrijding.

DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001: Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen.

DGMR-SPS-PRPER-PRMW-002: Veiligheidswaarborgen voor het gebruik van arbeidsmiddelen bij Defensie.

DGMR-SPS-PRPER-PMRW-002: Richtlijn met betrekking tot de procedure van de drie groene lichten van toepassing bij de aankoop en indienststelling van bepaalde arbeidsmiddelen.

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Vz BOC 08 |
|  | Kab CHOD |
| Info | Srt BOC 08 |
|  | AsPrev (Maj DELALOU Dominique, 1SgtMaj MAZY Mehdi, Adjt GORIS Carl) |
|  | Cel AMT Evere |