LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.

Eenheid: DG MR C&I

Datum: 12 Mar 2019

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:

- 1SgtMaj CHOUBANE H.

- Kwartier Koningin Elisabeth:

- Verontschuldigd

- AMT 08:

- Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:

- Dhr. M. SMEKENS (ACOD)
	- Dhr. P. VERLINDE (ACMP)

- Eenheid:

- Adjt CORNELISSEN Serge (AsPrev)
-

Samenvatting van de rondgang:

DG MR C&I is een eenheid met een goed preventiebeleid en werkt actief mee om dit zo te houden. 
De eenheid neemt de verantwoordelijkheid voor heel het gebouw op zich voor wat betreft de periodieke controles brandbestrijdings en –preventiemiddelen. Het is voorlopig de enige eenheid die brandrisicoanalyses heeft opgemaakt.
Een aandachtspunt is het aanduiden van een brandpreventiecoördinator Niv blok en Niv eenheid en het opmaken van een brandinterventiedossier.

Uitleg betreffende punt 2  “Brandpreventie & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn  ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).
In blok 1 heeft men nu een hoofdbrandpreventiecoördinator aangesteld, dit is Cdt DERYCKERE Nick van DG MR-Mgt. Hij heeft nu een branddossier voor blok 1 opgesteld. Dit werd voor nazicht aan onze dienst overgemaakt.

2.1 INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze SharePoint geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen:

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou volgens ons een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.
Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site (templates). 

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon. 
De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.  
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

2.12 Risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

- A.R.A.B. Art 52

- ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende de brandrisico’s. Bij de uitvoering van de risicoanalyse dient hij rekening te houden met de volgende factoren:

- De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

- De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

- De aard van de activiteiten;

- De grootte van de onderneming of inrichting;

- Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

- De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

- De ligging en de bestemming van de lokalen;

- De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

  - De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telekns wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

De RA dient:
- rekening te houden met de vastgestelde non-conformiteiten in blok 1,
- aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden,
- periodiek en bij iedere verandering herzien te worden.

- Vragen gesteld tijdens de audit.

  - Zijn er generieke of reeds bestaande risicoanalyses beschikbaar?

Er zijn verschillende risicoanalyses beschikbaar op onze SharePoint en die van IDPBW (ACOS WB)
Men dient er wel op te letten dat een generieke of andere RA kan gebruikt worden. De te analyseren situatie dient aan dezelfde eigenschappen te voldoen als deze beschreven in de reeds bestaande RA. Indien er bijkomende risico’s zijn dient men de analyse aan te passen. Ook kan men op de site van de IDPBW RA technieken terugvinden.
Gelieve hieronder de linken naar deze sites te willen vinden.

    - Sharepoint IDPBW

    - SharePoint LDPBW08

  - Kunnen bij een stroomuitval alle telefoons nog gebruikt worden.

De LDPBW heeft contact opgenomen met TSS CIS van het Bn HK Def St KKE en zal dit punt bespreken.

  - Kan er een uiteenzetting gegeven worden betreffende het Brandpreventiedossier (bevat het branddossier, het INP en het interventiedossier.

Ja dit is mogelijk. U kan een datum hiervoor doorgeven, liefst niet in Dec 18 of begin Jan 19.

CHOUBANE H.
 	1SGTMaj
 	Preventieadviseur
 	LDPBW 08

| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | De eenheid wordt vertegenwoordigd door Kol IMM VERLINDEN P. (DG MR Mgt) |
| 1.2 | StafOffr Preventie | OK | Maj Vh Vlw ELHITMI Jean-Karim |
| 1.3 | AsPrev | OK | Adjt CORNELISSEN Serge |
| 1.4 | Coördinator Deparis | OK | Adjt CORNELISSEN Serge |
| 1.5 | Lokaal preventieplan (LPP) | OK | Het LPP 2018/2019 werd opgemaakt en voorgelegd. De LPP 2019/2020 moet nog voorgelegd worden aan het BOC. Deze starten eerst 01 Apr 2019. |
| 1.6 | Trimestrieel verslag | OK | De driemaandelijkse verslagen werden tijdig opgemaakt en overgemaakt aan onze dienst. Deze kunnen ook op onze SharePoint geraadpleegd worden |
| 1.7 | Jaarverslag | OK | Het jaarverslag 2018 werd opgemaakt en gepubliceerd op DOCCOM en SharePoint. |
| 1.8 | Lijst AMT | OK | De lijsten AMT werden ingediend. |
| 1.9 | Welkomstbrochure | OK | De welkomstbrochure is beschikbaar op de SharePoint van DG MR C&I |
| 1.10 | Lijst actoren preventie, welzijn & milieu | OK | De lijst actoren Preventie, Welzijn op onze SharePoint werd ingevuld. Er wordt gevraagd om deze up to date te houden. |
| 2. | Brandpreventie & Evacuatie. |  |  |
| 2.1 | Procedure (INP) Niv kwartier | NOK | Er bestaat op niveau van het kwartier verouderd INP (2013). Dit dossier is echter niet meer up to date en is grotendeels ook niet meer toepasbaar. Er werd op onze dienst een nieuwe template opgemaakt maar dient nog volledig uitgeschreven te worden. Hiervoor dienen de nodige risicoanalyses opgemaakt te worden. Er werd door de KwComd een brandpreventiecoördinator niveau kwartier aangeduid. Dit is Lt Vh Vlw MPUNGU Malangu Mylco. |
|  | INP niveau blok | OK | Er bestaat een branddossier. Deze werd voor nazicht aan onze dienst overgemaakt. Het Intern NoodPlan (INP) en het branddossier mogen in een dossier samengevat worden. |
|  | Branddossier Niv blok | OK |  |
|  | Interventiedossier niveau blok | NOK | Er bestaat geen conform interventiedossier. Dit dossier bevat alle belangrijke Info en dient bij een interventie aan de brandweer te worden overhandigd. Een voorbeeld van dit dossier is op onze SharePoint te raadplegen. interventiedossier van het Brussels Gewest |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden 1ste interventie zijn aangeduid |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | De evacuatieverantwoordelijken zijn aangeduid |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | OK | Er werd in 2018, met samenwerking met de brandweer van de 15 Wing, een evacuatieoefening gehouden. |
| 2.5 | Verzamelpunt | OK | Het verzamelpunt is aangeduid en gekend door het personeel |
| 2.6 | Signalisatie Signalisation | OK |  |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | Het voorziene brandbestrijdingsmateriaal is voorhanden. |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | De nooduitgangen en de vluchtwegen zijn vrij van obstakels en de evacuatieplannen hangen uit. |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele brandbestrijdings-middelen. | OK | De driemaandelijkse visuele controle wordt zoals voorzien uitgevoerd. |
|  | Jaarlijkse controle mobiele brandbestrijdings-middelen. | OK | De jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door een open contract. |
|  | Periodieke controle nood-/veiligheidsverlichting. | OK | Er wordt periodiek een controle uitgevoerd. |
|  | Driemaandelijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | De driemaandelijkse controle van muurhaspels en –hydranten wordt momenteel niet uitgevoerd. Deze template was ten tijde van de jaarlijkse rondgang nog niet beschikbaar. De template is nu ter beschikking op onze SharePoint. |
|  | jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | OK | De jaarlijkse controle wordt uitgevoerd. |
|  | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen. | OK | Jaarlijkse controle wordt via een contract uitgevoerd. |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien. | NOK | Er is momenteel geen brandpreventiecoördinator voorzien. Er dient een brandpreventiecoördinator aangesteld te worden op niveau blok en een op niveau eenheid. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de opgelegde taken volgens de richtlijnen uit. | NOK | Zie hierboven |

| 2.12 | Risicoanalyse brand | OK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Eerste zorgen / Premiers soins |  |  |
| 3.1 | Procedure. | OK | De procedure is gekend. |
| 3.2 | Hulpverleners. | OK | De hulpverleners zijn aangeduid, en affiches hangen uit. |
| 3.3 | Middelen. | OK | De verbanddozen hangen op hun plaats en zijn nog in orde. |
| 4. | Ongevallen en incidenten / Accidents et Incidents |  |  |
| 4.1 | Procedure. | OK | De procedure is gekend. |
| 4.2 | Melding. | OK | De melding gebeurt via de App Safety@Work en via mail. |
| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR) |  |  |
| 5.1 | Inventaris werkposten. |  |  |
| 5.2 | Werkpostfiches. |  |  |
| 5.3 | Functiefiches. |  |  |
| 5.4 | Risicoanalyses. |  |  |
| 5.6 | Deparis (SOBANE). |  |  |

| 6. | Machines en arbeidsmiddelen & Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Inventaris PBM | NVT |  |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | NVT |  |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | OK |  |
| 6.4 | Indienststellingen AM | OK |  |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | NVT | Is verantwoordelijkheid van het kwartier |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | OK |  |
| 6.8 | Vorming personeel | NVT |  |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |
| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen. |  |  |
| 7.1 | Inventaris | NVT |  |
| 7.2 | Stockage | NVT |  |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen. |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK | Geen opmerkingen |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK | De installaties van MR C&I is er geen probleem. In één sanitaire installatie (gelijkvloers) van DG Str COM dient een nieuwe vloer een antislip coating te krijgen. |
| 8.3 | Verlichting | OK | Geen opmerkingen |
| 8.4 | Verluchting | NOK | Er is overmatige geurhinder in bepaalde sanitaire installaties |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK |  |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | NOK | Er is overmatige geurhinder in bepaalde sanitaire installaties |

| 8.7 | Geluid |  |  | OK | Geen opmerkingen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8 | Asbest |  |  | OK | Geen opmerkingen |  |
| 8.9 | Ioniserende stralingen |  |  | NVT |  |  |
| 9. | Milieu (MTE) |  |  |  |  |  |
|  | Ult, Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator |  |  |  |  |  |
| Legende: |  | OK = in orde | NOK = niet OK |  |  | NVT = niet van toepassing/pas d’application |

Bijl: A

Bijl: B

Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: 
ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.